고도처리장 수전설비 합동점검 세부사항

□ 점검시기 : 2014. 4. 7(월) 고도처리장 전원투입 2시간전

□ 점 검 자 : 암사정수센터 전기시설 운용요원과 감리단 및 공사 관계자 합동

□ 점검 대상 및 방법

1) 고압 및 저압반 인터록 테스트는 암사 154KV 수전실에서 6.6KV 수전을 받지 않은 상태에서 DC조작전원으로만 테스트 한다.

2) 아래의 인터록 테스트에서 이상이 발견되지 않을 경우, 암사 154KV 수전실에서 6.6KV를 수전하여 제1고도정수 전기실 VCB 301, VCB 314를 투입하여 변압기 NO.1에 대한 무부하 데스트를 한다. 테스트에서 이상이 없을 경우 다시 VCB 301, VCB 314를 차단하고, VCB 302, VCB 319를 투입하여 변압기 NO.2에 대한 무부하 테스트를 실시한다.

3) 고압반 인터록 시험(아래 도면참조)

- 메인 NO.2(VCB 302) 투입, HV1(TIE VCB) 투입한 상태에서 메인 NO.1 (VCB 301)의 인터록 시험

- 메인(VCB 301) 투입, HV1(TIE VCB) 투입한 상태에서 메인 NO.2(VCB 302)의 인터록 시험

- 메인(VCB 301) 투입, 메인 NO.2(VCB 302) 투입한 상태에서 HV1 (TIE VCB)  인터록 시험

4) 저압반 인터록 시험(아래 도면참조)

- 메인 NO.1 (ACB LV1-1) 투입, TIE ACB 투입한 상태에서 메인 NO.2(ACB LV1-2)의 인터록 시험

- 메인 NO.2 (ACB LV1-2) 투입, TIE ACB 투입한 상태에서 메인 NO.1(ACB LV1-1)의 인터록 시험

- 메인 NO.1 (ACB LV1-1) 투입, 메인 NO.2 (ACB LV1-2) 투입한 상태에서 TIE ACB 인터록 시험

- 저압반 TIE ACB 투입 및 LV-4, LV-5 투입시 저압반 LV-6, LV-6에 관한 인터록장치 테스트(혹은 이에 갈음하는 잠금장치 테스트)