지 적 내 역 서 소방안전대상물 : 광명빌딩
설비	점 검 결 과 문 제 점	위 치	조치사항	관련법령
소화설비	소화기 미비치	5층 MAZZEL, 5층 복도, 4층 복도,강남치료센타 3층 박승철두피클리닉, 복도, 정비뇨기과 2층 복도, 히카리, 한의원, 1층 복도	비치요함	NFSC101 제4조
	소화기 불량	2층 모두투어	교체요함	NFSC101 제4조
	자동확산소화기 미설치	5층 MAZZEL 주방	설치요함	NFSC101 제4조
	소화전 사용요령표지 미부착	1~5층	부착요함	NFSC102 제7조
	소화전 관창미비치	1~5층	비치요함	NFSC102 제7조
	옥내소화전 송수구 체크밸브 역류	1층	교체요함	NFSC102 제6조
	소화전 및 스프링클러펌프 충수압력미달로 압력스위치 동작상태	지하1층 펌프실	보수요함	NFSC102 제5조
	소화전주펌프 회전축 고착상태	지하1층 펌프실	보수요함	NFSC102 제5조
경보설비	계단감지기 수신기 작동확인상태 (E/V기계실감지기 작동시 소등됨)	1층 수신기	보수요함	NFSC203 제11조
	발신기 회로 간선단선 (수신기는 화재확인상태)	5층	보수요함	NFSC203 제11조
	감지기 작동불량	4층 계단	교체요함	NFSC203 제7조
	감지기 미설치	4층 강남에스엠여성의원상담실, 강남치료센터(3개소) 3층 박승철두피클리닉교육실, 정비뇨기과(2개소) 2층 히카리주방, 1층 미용재료, T월드, 가자주류, 정관장 1층 골드부동산, 문구점, 왕십리곱창, 카페M하부	설치요함	NFSC203 제7조
	감지기 선로단선	3층 박승철두피클리닉(8개소), 2층 맹화섭한의원(8개소) 2층 모두투어출입구앞, 1층 카페M	보수요함	NFSC203 제11조
	수신기 전압계 및 지구표시동작 불량	1층	보수요함	NFSC203 제5조
	수신기 예비전원불량	1층	교체요함	NFSC203 제5조
피난설비	피난구유도등 불량	5층 비상계단입구, 503호앞 4층 비상계단입구, 강남심리치료센터 3층 비상계단입구, 정비뇨기과 2층 비상계단입구, 1층 후문출입구	교체요함	NFSC303 제5조
	피난구유도등 미설치	3층 박승철두피클리닉, 2층 맹화섭한의원	설치요함	NFSC303 제5조
	피난구유도등 설치위치 부적합	4층 강남에스엠여성의원 화장실 앞	철거요함	NFSC303 제5조