용역 과업지시서

1. 과업의 개요

본 과업은 서울시 상수도사업본부 산하 수도사업소에 설치된 구역․중블록유량계 교정검사 용역으로서 계약상대자는 과업지시 내용과 관련 법령, 규정, 지침, 과업지시서, 계약서 및 계약특수조건 등의 제반 사항을 성실하게 이행하여야 한다.

2. 유량계의 정의

가. 구역.중블록유량계는 블록별로 유입 ․ 유출되는 공급량을 정확히 산출하고자 사업소 경계구역 관로에 설치한 유량계를 말함.

나. 중블록 유량계는 사업소내 중블록별 유입․ 유출되는 공급량을 정확히 산출          하고자 중블록 경계구역 관로에 설치한 유량계를 말함

1) 현장설비 : 상수도사업본부 산하 8개 수도사업소에 산재한 185개소의 초음파 구역 ․ 중블록 유량계와 전송반

2) 전송선로 : 계측신호를 원격전송하기 위한 모뎀장치, 전용회선 등

3) 유량감시시스템 서버 및 프로그램 등

3. 용역의 목적

초음파 유량계 및 센서의 정기적인 예방점검과 고장 발생 시 신속한 복구와   주기적인 유량계 비교측정(교정검사)을 실시하여 유량계측 신뢰성 확보.

4. 용역기간 : 2019.  1.  1. ~ 2019. 12. 31.

5. 용역대상

◦ 유량설비 : 초음파유량계185개소(구역 63대, 중블록 122대)

6. 위 치

◦ 현장설비 : 각 8개 수도사업소 관내

7. 용역업무범위

유량계실 부속설비 점검(청소포함) 및 교정검사(비교측정), 기술지원 및 운용자  기술교육(이론, 비교측정 실습)

구 분	업 무 내 용	기 타
정 기 점 검	- 유량계실 부속설비(센서,압력, 청소 등) 점검 - 관리 요원에 대한 기술지도 - 점검 및 측정사항 기록유지, 제출	- 구역.중블록유량계 정기3회, 요청1회 - 중블록유량계 정기2회, 요청 1회
요 청 점 검	- 수계운용 필요시 공급계통의(구역 ․ 중블록유량계) 비교측정 및 교정시행 - 설비의 고장 등 필요시 출동 복구	과업지시에 의함
비 교 측 정	- 유량 비교측정(검정필 유량계) 및 교정 - 비교측정 결과 및 기기 성능 분석	구역.중블록유량계(2회/연) 단, 300mm이하 1회/년 중블록유량계(1회/연)
기 술 지 원	- 개량 및 개수 등 필요시 기술지원 - 설비에 대한 성능평가 등	필요시
교 육 훈 련	- 유지관리 및 운영요원 이론교육 - 비교측정 실습(실무)	각 1회/연

8. 용역과업내용

9. 과업예정 공정표

과업공정	대 상 개 소	예 정 공 정												비고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
교정검사	구역 61 중블록 122													구역 2회/연 중블록 1회/연
요청점검 및 교정검사	구역 유량계													필 요 시
기술지원 및 교육	이론 1회 실습 1회													교육 각 2회/연

※ 배관구경 300mm이하 구역.중블록유량계는 교정검사(연1회), 일상점검(1회/분기) 실시하고  운휴,

미 개통유량계는 과업물량에서 제외하며  향후 가동 시 추가 과업지시 시행한다

10. 참여기술자의 자격 및 인원 확보

등 급	분 야	중급기술자	초급기술자	중급기능사	기 타
참여인력	팀 장 유량계	1인 이상	1인 이상	1인 이상	업무보조 1인
예비인력	팀 장 유량계	1인 1인	1인 이상	1인 이상	참여기술자 유고시 투입

※ 동일 현장을 감안 1인이 계장과 유량분야의 참여인력으로 겸직하여 수행할 수 있다.

※ 참여기술자의 등급 기준은 엔지니어링기술진흥법에 의함.

11. 필수 보유장비 및 계측기기류

장 비 명	규 격	단위	수량	용 도	비 고
휴대용유량계 (초음파)	- ∅600mm이하 2대 - ∅600mm이상 3대	SET	5	유량 비교측정	기록계부
적 산 계	- 입력 : 펄스, 아나로그	SET	1	유량 비교측정	기록계부
켈리브레타	- 각종신호 측정 등	SET	1	변환기 및 지시계 보정용
콤프레셔	- 소 형	대	1	청소용
진공청소기	- 소 형	대	1	청소용
절연저항계	- 100V, 500V	대	1	절연저항측정
멀티테스터	- 전압, 전류, 저항 등	대	1	측정 및 수선
배수펌프	- 1hp, 5hp	SET	2	맨홀배수
압 력 계	- 1～10㎏/㎠, 보통급	대	1	압력측정
공 구 류	- 각종 수공구류	set	2	수 선
개인안전장구	- 산소농도측정기, 안전모, 안전화 등	대	5	안전관리	인원수
환기팬(fan)		대	2	안전관리
가설휀스 등	- 가설휀스 1,000*1,000이상 - 고무기둥(라바콘) - 차량 유도등(전자 신호봉) - 회전등	식	1	차량유도
작업안내판	1200*800이상	식	1	작업안내
차 량	봉고(화물)1톤 이상	대	1	이 동

12. 용역과업수행 계획서 제출

계약상대자는 계약일로부터 10일 이내에 과업 수행을 위한 용역수행 계획서를 제출하여 우리 본부의 승인을 받은 후 유지보수 용역 업무에 착수 하여야하며, 용역수행 계획서에는 아래와 같은 내용을 포함하여야 한다.

ㅇ 과업추진 방향 및 수행계획

ㅇ 세부 공정표, 용역원의 구성 및 임무, 자격증명서 등

ㅇ 고장발생 시 응급조치 및 비상 연락체계

ㅇ 보유 장비 및 예비품 내역

ㅇ 기타 유지관리상 필요사항

13. 참여기술자의 선임 및 자질

ㅇ 계약상대자는 책임기술자를 선임하여 용역 업무를 총괄 관리하게 한다.

ㅇ 계약상대자는 책임기술자를 선임함에 있어 자격과 설비 유지관리 경험, 실적 등 적정 여부를 우리 본부의 사전 승인을 받아 선임한다.

ㅇ 책임기술자는 과업 수행에 따른 지시사항의 수명 및 보고, 협의 등을 수행한다.

ㅇ 계약상대자는 본 용역 업무에 적합한 기술자로 용역 수행단을 구성하여야 하고 용역 수행원의 이력사항을 제출하여 자격 적격여부에 대해 승인을 받아야한다.

ㅇ 우리 본부는 용역 수행원 중 그 임무에 비추어 자질이 부족하거나 또는 중대한 과실을 범한 자가 있을 경우 이의 교체를 요구할 수 있고 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 이에 응해야 한다.

14. 용역수행방법

가. 유량계

ㅇ 용역 업무는 구역.중블록유량계 설치 목적에 맞도록 유량과 관압계측, 신호의 변환, 데이터 전송(송․수신)이 정확하게 이루어지도록 철저한 점검과 고장을 예방하기 위한 사전 정비를 하여야 한다.

ㅇ 비교측정, 정기점검은 유량계의 정확도를 유지하고, 설비의 고장을 예방하기 위한 작업으로 세밀한 측정과 정확한 상태 분석이 되어야 하며 성능저하 및 결함이 있을 때는 설비개량이나 정비를 할 수 있도록 기술지원을 하여야 한다.

ㅇ 고장 발생에 따른 요청점검은 고장 시간을 최소화하여 긴급히 복구하여야한다.

ㅇ 매월 정기점검 및 교정검사 등은 별도 지시가 없어도 주기적으로 수행하여야 하고, 요청 비교측정 및 점검 등은 감독자로부터 과업지시를 받아 처리 하도록 한다.

15. 기록 작성 보고

ㅇ 책임기술자는 용역업무 수행에 따른 점검 및 작업사항, 설비상태, 유지관리에 필요한 기술사항, 각 현장별 점검 및 수도사업소 담당 직원의 입회(사진) 등을 포함 용역수행 기록을 작성 매월(25일 전․후) 제출 하여야한다.

- 매월 용역수행 결과 보고서는 책자(제본)로 하여 보고 하여야한다.

- 과업종료 월(12월)에는 종합보고서를 작성 책자(제본)로 제출하여야 한다.

[사업소(해당 사업소별) : 각1부 , 본부(8개 수도사업소 합본): 1부]

ㅇ 책임기술자는 다음 기록을 작성하여 비치하고 우리 본부의 요구가 있을 경우 열람 제출하여야 한다.

- 구역.중블록유량계 점검기록부 및 작업일지

- 사고접수 및 처리부, 설비수선 및 부품교체 일지

- 유량 비교측정 및 분석결과표

- 계측기기 검정기록 및 점검사항 등 설비 분석사항

- 교육훈련, 기술검토 및 기타 용역수행에 수반되는 제반서류

16. 기술지원 및 교육

ㅇ 계약상대자는 구역.중블록유량계 설비의 각종 장치 ․ 기기와 관련된 기술자료 및 운영 자료를 수집하여 설비의 성능유지 및 관리가 될 수 있도록 협조 하여야 한다.

ㅇ 계약상대자는 구역.중블록유량계 설비 운용 및 유지관리에 필요한 제반 내용을 정리한 교재를 이용, 본부 및 각 사업소 유량계 담당자에게 교육(년1회)을 실시한다.

ㅇ 계약상대자는 유량 담당자의 기술향상을 위한 교정검사(비교측정) 현장실습  교육(년1회)을 실시 하여야한다. (교육 시기는 교육부서와 협의)

17. 안전관리

ㅇ 계약상대자는 구역.중블록유량계 유지보수 업무의 전반이 도로상(맨홀)인 점을 감안, 안전 및 교통사고 예방과 차량 ․ 시민의 통행에 방해가 되지 않도록 철저한  준비를 하고 작업에 임하여야 한다.

ㅇ 현장 작업에 임할 시는 항상 안전장구를 착용해야 하고 특히 맨홀 내 유해 가스 발생 및 존재 여부를 확인하고, 산소 농도를 측정하여 최소 농도가 공기 중의 18% 이상 안전이 확인될 경우에만 작업에 임하여 안전사고를 예방하여야한다.

ㅇ 계약상대자는 도로상(맨홀) 점검 시에는 차량 유도표지와 교통안전 휀스를 설치하여 안전을 확보한 상태에서 작업하여야 한다.

ㅇ 본 용역을 수행하는 과정에서 발생하는 안전사고에 대하여 행정적, 기술적    제반 비용과 후속처리는 안전사고 발생에 대한 책임당사자가 부담하며, 상호  책임이 없는 불가항력 등 사유에 기한 경우에는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리한다.