품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 녹법1구역 3지구 주택재개발 신축사업                   점검일 : 2015. 3. 11 ~ 3. 12

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
8. 건설공사 수행준비	․ 설계도서, 법규 및 KS 규격 등의 시공 전 검토여부	◦ 시공에 사용될 상세도는 관리대장 및 배포대장을 작성하여 도서관리를 하여야 하며 협력업체 배포 시 대장에 배포일, 수령자 서명 등을 받으시기 바람 또한 공종 투입 전 관계자 에 대한 교육을 실시한 후 작업에 참여시켜 시공하자가 최소화 되도록 유도하고 교육결과를 기록관리 하시기 바람.	시정 검토
17. 식별 및 추적	․ 식별 및 추적관리 대상 파악 및 이행 여부	◦ 시공에 사용될 자재 중 장기 보관이 필요한 자재에 대하여 주기전인 점검을 실시하고는 있으나 자재의 특성 및 보관 방법을 고려한 점검 리스트가 체계적이지 않으니 보완하시기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 8동 최상층 계단실 Cold joint틈 Crack 발생부 조치 요방 - 근거 : 공사시방서 1000 미장공사 - 조치 : 미장전 Cutting 후 모르타르 또는 도장 Putting 후 중도 두께 확보 상도 마감 조치할 것. ◦ 8동 지붕층 AD내부 골조(RC구조) 환기구 결로수 하자 대책을 검토하기 바람. - 근거 : 공사시방서 18000 지붕공사 - 조치 : 옥상층 Slab 결로수 및 옥상층 유수 유입에 대한 하자가 우려되니 RC구조체를 SMC구조체로 변경을 검토.(건축시공 최응규 위원) ◦ 114BType mock-up 세대내 가스보일러의 가스공급 후렉시블 배관의 벽체 고정 보완요망 - 근거 : 시방서 2-2 가스시설 공사의 배관고정 설치 ◦ 114BType mock-up 실외기 실의 천정에 설치되는 전열 교환기 의 미관 개선을 위해 삼중 후렉시블덕트로 마감요함 ◦ 지하2층 주차장 옥내 소화전 배관 용접부 방청도장 보완 요망 - 근거 : 시방서 방식 및 도장공사 ◦ 우수사례 - 주방용 씽크대 내부 온수 분배기의 기능과 미관을 개선하기 위해 슬라이드 도어(분합문)를 설치 • 입주자의 미관 개선 • 유지관리 용이(기계설비 박종환 위원) ◦ 저수조 배면 시설물 유지관리를 위한 점검통로 확보 요함 - 개선사항 : 배관 설치로 통행이 어려운 부분에 대해 점검용 통로를 설치하여 유지관리 하시기 바람. ◦ 8동 옥상층 Saw Cutting부 이물질로 채워진 부분 청소 후 균열예방을 위해 충진재로 보완하시기 바람.(품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는“녹번 1구역 3지구 주택재개발 신축사업”의 시공자인 ㈜대우건설과 감리자인 ㈜I.T.M코퍼레이션에서

제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.