지 적 내 역 서 소방안전대상물 : 대일빌딩 (2014년도 소방시설 종합정밀점검)
설비	점 검 결 과 문 제 점	위 치	조치사항	관련법령
소화설비	소화전앞 적재물 적치	[2층]	제거요함	NFSC102 제7조
	소화전 표시등 점등불량	[지하1층]W안마내 소화전	교체요함	NFSC102 제7조
	프리액션밸브 압력스위치 선로단선	[지하3층]	보수요함	NFSC103 제6조
	프리액션밸브 기동용감지기 미설치	[지하4층]미화대기실(A감지기) [지하4층]관리실(B감지기)	보수요함	NFSC103 제9조
	스프링클러헤드 반경미달 및 살수장애	[지하4층]관리실(2개소)	설치 및 보수요함	NFSC103 제10조
경보설비	화재감지기 작동불량	[9층]E/V홀, [7층]E/V홀	교체요함	NFSC203 제7조
	비상방송 스피커 미설치	[2층]소래보 사무실내(2개소)	설치요함	NFSC202 제4조
	화재감지기 선로단선	[1층]W안마입구, [지하1층]W안마 계단참	보수요함	NFSC203 제11조
	건물 주수신기와 연동안됨	[지하2층]W안마 수신기	보수요함	NFSC203 제5조
	수신기 예비전원불량	[지하2층]W안마 수신기	교체요함	NFSC203 제5조
피난설비	피난구유도등 점등불량	[3층]계단실 출입구 [지하1층]W안마내 주방, 주출입구 자동문앞(2개소) [지하2층]W안마내 복도, 사우나입구	교체요함	NFSC303 제9조
소화활동설비	급기댐퍼 작동불량	[지하4층]비상계단 전실	보수요함	NFSC501A 제17조
	배기댐퍼 작동불량	[지하4층]비상계단 전실	보수요함	NFSC501A 제15조