방배아리수올림터 정기(주간)점검보고

점검일자 : 2023년 12월 22일(금요일)                   날씨 : 맑음(-10℃)

점검결과 및 조치사항

1. 기본사항

수전전압/용량	22,900 V / 2000kVA								발전전압/용량	해당없음	태양광	해당없음
점 검 일 자	2	0	2	3	1	2	2	2	점검종별	정기(주간)	점검횟수	4/5

2. 점검내역

저 압 설 비		점검 결과 판정	설비현황		부적합수	개수 수량	특(고압) 설비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	구 분		전압 (KV)		전류 (A)		누설 전류 (㎃)
			증	감					증	감
인 입 구 배 선		○					가 공 전 선 로	/					측정개소 HV-B3	A-B	22.9		11		/
배 ․ 분 전 반		○					지 중 전 선 로	○						B-C	23.1		11		/
배 선 용 차 단 기		○					수배전용개폐기	○						C-A	22.9		10		/
누 전 차 단 기		○					배 선 (모 선)	○
														N	/		/		/
개 폐 기		○					피 뢰 기	○
													측정개소 MV-5	A-B	373V		262		/
배 선		○					변 성 기	○
														B-C	372V		253		/
전 동 기		○					전 력 퓨 즈	○						C-A	367V		251		/
전 열 설 비		○					변 압 기	○						N	/		/		/
용 접 기		○					수 배 전 반	○					측정개소 LV-M	A	3767		23		/
콘 덴 서		○					계 전 기 류	○						B	385V		16		/
조 명 설 비		○					차 단 기 류	○						C	379V		30		/
구 내 전 선 로		○					전 력 용 콘 덴 서	/						N	/		/		/
기 타 설 비		○					보 호 설 비	○					역률(%)	99.8
발 전 설 비	발 전 기	/					부 하 설 비	/					유효전력량(kWh)	/
	차단장치	/					접 지 시 설	○					무효전력량(kVar)	/
	축전장치	/					기 타 설 비	○					최대전력(kW)			배율		1800

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 종합의견

* 종합의견 란에는 점검내역, 점검결과, 부적합설비 개․보수 의견 및 안전교육 사항 등을 기록

분전연저

# 특고압 전기#저압분전반 교체라인 절연저항측정 및 라인정리작업 – 절연저항 기준치 이하 양호

#전기실 정류기반 및 예비전원반 정류기,예비배터리 육안점검- 배터리충전전압 및

2차측 출력전압 양호(114.6v 8.3A),단자대 설페이션여부확인 (누유 설페이션 없음)

#외부 저압 분전반 누전차단기 2차측 단자대 유격확인 –단자 조임 실시#저압분전반 교체라인 절연저항측정 및 라인정리작업 – 절연저항 기준치 이하 양호

#전기실 정류기반 및 예비전원반 정류기,예비배터리 육안점검- 배터리충전전압 및

2차측 출력전압 양호(114.6v 8.3A),단자대 설페이션여부확인 (누유 설페이션 없음)

#외부 저압 분전반 누전차단기 2차측 단자대 유격확인 –단자 조임 실시항측정 – 측정치 완료후 별도보고

#전기실 및 펌프실 환경정비 /기전 설비 한파 대비 조치

#방배아리수올림터 진입로 및 구내도로 제설작업 실시

특고압 수전설비반 점검
구분	판넬명	판넬 내용	점검구분		점검 결과	온도 (℃)	비 고
			전면	후면
상용 남부 DL 수전 중		CABLE HEAD /접지단자	Cable		양호	13	23KV FR-CNCO-W 60㎟
				전력량계	양호	/	3종
				접지단자함	양호	/
	HV-A1	22.9KV LBS반	LBS		양호		24KV 630A 3p
			PF×3		양호	14	24KV 100A 25KA
			LA×3		양호	13	18KV 5KA
				PT×3	양호	14	13200V/110V 200VA
				MOF	양호	16	13200V/110V 25VA 75/5A,
	HV-A2	22.9KV VCB반	VCB		양호	14	24KV 630A 12.5KA
				CT×3	양호	14	25.8KV, 75/5A 40VA
	HV-A3	22.9KV VCB반	VCB		양호	13	24KV 630A 12.5KA
				CT×3	양호	13	25.8KV, 75/5A 40VA
				SA×3	양호	14	18KV 5KA
TIE	HV-TIE	22.9KV TIE VCB반	VCB		양호	운휴	인출상태 / 125회
				Cable	양호		/
예비 삼호DL 휴전중		CABLE HEAD/ 접지단자	Cable		양호	운휴	/
				전력량계	양호		/
				접지단자함	양호		/
	HV-B1	22.9KV LBS반	LBS		양호		투입상태 (계량기 감시용)
			PF×3		양호		/
			LA×3		양호		/
				PT×3	양호		/
				MOF	양호		/
	HV-B2	22.9KV VCB반	VCB		양호		/
				CT×3	양호		/
	HV-B3	22.9KV VCB반	VCB		양호		/
				CT×3	양호		/
				SA×3	양호		/

변압기반 점검
구분	판넬명	용량/종류	점검구분	점검 결과	온도측정(℃)		비 고
					1차	2차
예비	HV-TR2	2000KVA 몰드TR	케이블/단자	양호	-	-	운휴중
			TR 온도계 측정	양호	-
			외관상태/이상음	양호	-
상용	HV-TR1	2000KVA 몰드TR	케이블/단자	양호	15	16	운전중
			TR 온도계 측정	양호	17
			외관상태/이상음	양호	양 호

고압 메인반 점검 / 고압 TIE반 점검
구분	판넬명	판넬내용	점검구분		점검 결과	온도 (℃)	비 고
			전면	후면
상용	MV M1	6.6KV/ 380V 메인 차단기반	PT		양호	21	3650 VA
			ACB		양호	19	38600V 50KA 1000AF/AT
			SPD		양호	18	37380/220 20(40KA)
				부스바	양호	19	37
				CT×3	양호	16	35
				콘덴서	양호	17	/
예비	MV M2	6.6KV/ 380V 메인 차단기반	PT		양호		운휴/
			ACB		양호		개방
			SPD		양호		/
				부스바	양호		/
				CT×3	양호		/
				콘덴서	양호
				케이블	양호		/
TIE	MV- TIE	6.6KV TIE 차단기반	VCB		양호	15
				부스바	양호	14

소내용 변압기반 점검 / 정류기반 점검
정류기 배터리 및 PCB 교체 : 2022년 11월
판넬명	판넬내용	점검구분		점검 결과	온도(℃) / 계측	비고
		전면	후면
MV-TR1.2	소내용TR 500KVA	케이블/단자		양호	14
		TR 온도계 측정		양호	13
		외관상태/이상음		양호
DC-B	정류기반 22-11-18 배터리 22-11-18	입력전압 / 전류		양호	ACV 220V
		배터리 충전전압		양호	118.5V
		출력전압 / 전류		양호	정류기출력: 118v 배터리전압: 118v
		운전상태 및 배터리 점검창		양호	녹색

UPS 및 배터리뱅크 점검 제조년월: 2023년 06월
구 분	용 도	점검 구분	점검 결과	계 측	비 고
전기실 UPS	RODEM-10K 정격 10kVA 220V 60HZ 45A 배터리 HICA30 12V 30Ah 20셀	입력전압 / 전류	양호	AC 214.5 V
		출력전압 / 전류	양호	DC 219V	28℃)
		배터리 충전전압	양호	DC 222 V
		운전상태 및 배터리 점검창	양호	녹색	부하시험양호
		배터리 누유 및 케이스손상
		단자 설페이션

모터펌프 전원/기동반 점검
판넬명	판넬내용	점검구분		점검 결과	온도 (℃)	비 고
		전면	후면
MV-3 (3번펌프)	6.6KV 270KW 모터전원반	PT×2		양호	34
		VCB		양호	34	인출상태 / 943회
		MC-A		양호	35
		MC-B		양호	32
			부스바	양호	33
			CT × 3	양호	34
			케이블	양호	33
MV-4 (2번펌프)	6.6kV 320KW 모터기동반	PT×2		양호	운휴
		VCB		양호		인출상태 / 2921회
		VCB		양호
		MC-C		양호
			기동Reactor	양호
			SR	양호
			SC	양호
			케이블	양호
MV-5 (3번펌프)	6.6kV 328KW 모터전원반	PT×2		양호	36
		VCB		양호	31	인출상태 / 284회
		MC-A		양호	31
		MC-B		양호	31
			부스바	양호	31
			CT × 3	양호	31
			케이블	양호	30
MV-6 (4번펌프)	6.6V 330KW 모터기동반	PT×2		양호	운휴
		VCB		양호		인출상태 / 2443회
		VCB		양호
		MC-C		양호
			기동Reactor	양호
			SR	양호
			SC	양호
			케이블	양호

MV-7 (4번펌프)		6.6kV 330KW 모터기동반		PT×2			양호		30
				VCB			양호		33		인출상태 / 3119회
				VCB			양호		32
				MC-C			양호		31
					기동Reactor		양호		29
					SR		양호		31
					SC		양호		30
					케이블		양호		30
인버터펌프 전원/기동반 점검
구 분	판넬명		판넬 내용			점검구분		점검 결과		온도 (℃)		비 고
1번펌프 인버터	INV.1 인버터 기동제어반		380V 160KW 인버터기동반 (215HP)			PF1, PF2		양호		20
						냉각휀		양호		/
						MCCB		양호		21
						CT×3		양호		22
						인버터		양호		/
						TR1		양호		21		220V용
						TR2		양호		20		110V용
						케이블		양호		19
2번펌프 인버터	INV.2 인버터 기동제어반		380V 160KW 인버터기동반 (215HP)			PF1, PF2		양호		21
						냉각휀		양호		/
						MCCB		양호		21
						CT×3		양호		21
						인버터		양호		/
						TR1		양호		22		220V용
						TR2		양호		21		110V용
						케이블		양호		21

모터펌프 점검

점검대상

점검항목

계측

점검결과

비   고

모터펌프

인버터1호기

(215HP)

․ 모터 권선 온도

토출압:3.7

양 호

모터권선 온도	19

펌프베어링 온도	모터	펌프
	12	11

․ 베어링상태

․ 카프링 접속 상태

․ 그리스 주입

인버터2호기

(215HP)

․ 모터 권선 온도

토출압:3.7

양 호

모터권선 온도	17

펌프베어링 온도	모터	펌프
	10	13

․ 베어링상태

․ 카프링 접속 상태

․ 그리스 주입

가압3호기

(360HP)

․ 모터 권선 온도

토출압:3.7

양 호

모터권선 온도	18

펌프베어링 온도	모터	펌프
	9	28

․ 베어링상태

․ 카프링 접속 상태

․ 그리스 주입

가압4호기

(430HP)

․ 모터 권선 온도

토출압:3.7

양 호

모터권선 온도	17

펌프베어링 온도	모터	펌프
	11	8

․ 베어링온도

․ 카프링 접속 상태

․ 그리스 주입

모터펌프

낙성대5호기

(440HP)

․ 모터 권선 온도

토출압2.7

양 호

모터권선 온도	18

펌프베어링 온도	모터	펌프
	12	10

․ 베어링상태

․ 카프링 접속 상태

․ 그리스 주입

낙성대6호기

(440HP)

․ 모터 권선 온도

토출압:2.7

양호

모터권선 온도	16

펌프베어링 온도	모터	펌프
	10	10

․ 베어링상태

․ 카플링 접속 상태

․ 그리스 주입

낙성대7호기

(440HP)

․ 모터 권선 온도

토출압:2.7

양 호

모터권선 온도	21

펌프베어링 온도	모터	펌프
	10	11

/

․ 베어링상태

․ 카프링 접속 상태

․ 그리스 주입

역지변

유압상태

양 호

전동밸브

이상유무

양 호

기타내용