내곡가압장 침수사고 관련 밸브교체  세부 추진 계획서

□ 교체 대상 : 내곡가압장 모터펌프 유출측 원통디스크형 제수밸브 3개

□ 작업 안내 : 작업 2일전 급수구역내 대형저수조 수용가에 사전 담수 안내

□ 교체 작업

○ 작업일시

- 1차(3호기 밸브) : 2017.3.16.(목) 13:00 ~17:00(4시간)

- 2차(2호기 밸브) : 2017.3.23.(목) 13:00 ~17:00(4시간)

- 3차(1호기 밸브) : 2017.3.30.(목) 13:00 ~17:00(4시간)

○ 현장 투입인력 : 총15명

- 밸브업체 : ㈜은광이노텍 인력 3명(밸브교체 작업)

- 사업소(시설관리과)

․ 사무실 : 기전팀장(강준성)외 4명(손병대,김경호,최환수,류홍규)

․ 제어실 : 당일 근무자(심경식,신준성,이형문) - 원격 밸브,펌프 시운전

․ 순찰반 : 유경준, 이재현 – 현장 펌프 및 기전설비 조작 및 점검

․ 지원반 : 안진수(시설물 직반장),김원호 - 인입,유출 밸브 개,폐

□ 현장 지휘(감독) 총괄 : 기전팀장(강준성)

□ 당일 교체작업 진행 순서

기전팀장 지휘하에 각자 임무(역할) 분담 및 숙지 → 모터펌프 가동중지

→ 메인밸브 차단(유입, 유출) → 교체대상 밸브 철거 → 신품밸브 설치

→ 메인밸브 열기(유입, 유출) → 모터펌프 가동 → 누수확인(작업장 정리)

□ 비상연락망 구축

○ 상수도사업본부

- 배수과 : 행정 1431 ~ 1438

- 시설관리과 : 행정 1532 ~ 1544

○ 강남수도사업소

- 기전팀장(강준성) : 행정 4898 Mobile *************

- 중앙제어실 : 행정 4968,4907,4919,4980

- 전기안전관리자(이형문) : 행정 4919 Mobile *************

□ 시간별 추진 사항

○ 09:00~13:00 : 대형저수조 수용가 사전담수 확인 - 제어실 근무자

밸브교체 자재 및 공구 준비 점검 – 제조사,사무실직원 합동

제어실, 본부, 밸브교체 자재 및 공구 준비 점검 완료

○ 13:00~13:20 : 펌프가동중지 - 순찰반,제어실,

메인밸브(유입,유출) 닫기 - 지원반

○ 13:20~14:00 : 기존밸브 철거 작업 - 제조회사

○ 14:00~16:00 : 신규밸브 설치 작업 - 제조회사

○ 16:00~16:30 : 메인밸브(유입,유출) 열기 - 지원반,

펌프가동 – 순찰반, 제어실

○ 16:20~17:00 : 시운전 – 순찰반, 제어실