좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 6. 19.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	홍제원 아이파크 옥외조명 계획
신청기관	서대문구청 도시관리과
심의번호	22-1(재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 건축물 상부 장식조명의 등기구 용량을 하향조정하여 적정 휘도값이 되도록 해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 6. 19.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	이화여대 제2부속병원 신축공사
신청기관	강서구청 도시디자인과
심의번호	22-2(재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래사항을 보완하는 조건으로 조건부동의 합니다. - 성큰광장 계단부, 배기관 조명은 유지보수 사항을 고려하여 SMPS위치를 확인해 주시기 바랍니다. - 높이를 고려해 벤치 하부 조명의 용량을 하향조정 해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 6. 19.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	동부청과 시장정비사업 주상복합 신축사업
신청기관	동대문구청 도시계획과
심의번호	22-3(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 의도한 연출대로 잘 표현될 수 있도록 상가 건축물 장식조명의 등기구 용량의 상향조정 및 광고물에 의한 간섭이 없도록 검토해 주시기 바랍니다. - 중층부 장식조명의 등기구 조사 방향을 공용부 천정면이 되도록 검토해 주시기 바랍니다. - 4층 조경부는 이용자 안전을 고려해 적정 밝기를 확보해 주시기 바랍니다. - 인근 세대로 빛공해가 발생하지 않도록 하고, 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 6. 19.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	중구 더블에이호텔 조명계획
신청기관	중구청 도시디자인과
심의번호	22-4(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 투명 유리재질의 장식조명 설치 시 의도한 연출안의 표현여부 및 상향광(누설광) 발생 방지를 위한 방법을 검토해 주시기 바랍니다. - 건축물 입구 주변의 조명계획을 보완해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 6. 19.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	석관2구역 주택재개발 정비사업
신청기관	성북구청 주거정비과
심의번호	22-5(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - LED150W 보안등 용량을 하향조정하고, 조경부 조명에 대한 구체적인 계획을 보완해 주시기 바랍니다. - 지층부 조명에 대한 조도 시뮬레이션, 배치도, 상세 사양서 등의 자료를 보완해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 6. 19.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	강남구 보안등 개선사업
신청기관	강남구청 도로관리과
심의번호	22-6(심의)	심의결과	보고
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항에 대한 미비점 보완 및 검토, 확인 후 차기 위원회에 보고토록 의결합니다. - 등기구 액세서리 설치 전·후 시뮬레이션 및 보안등 설치 도면 자료를 보완해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 6. 19.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	정릉동 공영차고지 건립공사
신청기관	도시기반시설본부 설비부
심의번호	22-7(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 야간 빛환경을 고려해 보안등 광원의 색온도는 4,000K 이하로 적용해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다.(주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 6. 19.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	은평 녹번동 힐스테이트 조명계획
신청기관	은평구청 도시경관과
심의번호	22-8(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 유지보수 사항을 고려해‘XB3’등기구의 수량을 조정해 주시기 바랍니다. - 시뮬레이션 상 발생하는 세대 내 침입광이 생기지 않도록 재검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 6. 19.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	강북구 취약지역 보안등 교체사업
신청기관	강북구청 도로관리과
심의번호	22-9(보고)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 ○ 해당안건은 원안동의 하며, 아래사항을 준수할 것을 권장합니다. -「인공조명에 의한 빛공해 방지법 시행규칙」제6조의 빛방사허용기준을 준수하기 위해 침입광영향평가 항목의 전사광(F), 후사광(B)값의 합이 도로폭과 비슷한 환경에 시설해 주시기 바랍니다. - 액세서리 설치로 인해 바닥면 균제도 및 밝기가 저하(음영지역 발생)되지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 액세서리 보완이 필요하지 않는 배광의 등기구 설치를 권장하고, 부득이 액세서리 설치 시 주택가 주간 미관 및 안전을 고려해 크기가 작은 형태 및 등기구와 유사한 색상으로 설치를 권장합니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다.(주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 6. 19.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	천호대로(광나루역) 확장공사
신청기관	도시기반시설본부 설비부
심의번호	22-10(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 야간 이용자의 안전을 위해 수직조도를 확보할 수 있도록 보안등을 시설해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 6. 19.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	성산근린공원 공원등 정비사업
신청기관	마포구청 공원녹지과
심의번호	22-11(서면심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 공원의 주·야간 환경을 고려해 배광의 형태는 도로조명용이 아닌 공원을 전반적으로 밝힐 수 있는 배광 형태로 검토해 주시기 바랍니다. - 공원조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 6. 19.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	퇴계로 가로등 개량사업
신청기관	중구청 도로시설과
심의번호	22-12(서면심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 6. 19.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	동대문구 보안등 교체 사업
신청기관	동대문구청 도로과
심의번호	22-13(서면심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 액세서리 시설 후 침입광영향평가항목 주 S값을 재검토하여 그 자료를 제출해 주시기 바랍니다. -「인공조명에 의한 빛공해 방지법 시행규칙」제6조의 빛방사허용기준을 준수하기 위해 침입광영향평가 항목의 전사광(F), 후사광(B)값의 합이 도로폭과 비슷한 환경에 시설해 주시기 바랍니다. - 액세서리 설치로 인해 바닥면 균제도 및 밝기가 저하(음영지역 발생)되지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 액세서리 보완이 필요하지 않는 배광의 등기구 설치를 권장하고, 부득이 액세서리 설치 시 주택가 주간 미관 및 안전을 고려해 크기가 작은 형태 및 등기구와 유사한 색상으로 설치를 권장합니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다.(주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.