2022년 건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성 결과(상반기)

□ 미네랄 : 가이드라인 20~100mg/L

ㅇ 미네랄 항목은 원수의 상태에 따라 좌우되며, 정수처리 과정이나 공급과정에서는 거의 변동 없으며, 분석기간 동안 100% 가이드라인을 만족하였음

ㅇ 상반기 검사결과

(단위 :mg/L)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	평균
평균	48.3	45.7	42.4	39.0	42.2	37.9	42.6
광암	47.9	43.7	37.4	39.2	49.8	38.4	42.7
강북	47.4	46.0	38.9	37.4	42.4	34.9	41.2
암사	52.4	41.7	44.7	39.0	39.6	38.5	42.7
구의	47.7	47.0	44.9	39.1	40.8	36.7	42.7
뚝도	46.5	45.2	43.0	39.8	40.4	39.8	42.5
영등포	47.6	50.5	45.4	39.3	40.4	39.3	43.8

[※매월 1회씩 36회 측정결과 100% 가이드라인을 만족함]

□ 탁도 : 가이드라인 0.3NTU 이하

ㅇ 원수 탁도는 월별로 편차가 있으나, 고도 정수처리로 가이드라인 만족

ㅇ 수도꼭지 58,049지점 측정결과 57,967지점(99.9%) 가이드라인 목표 달성

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	합계
수도 꼭지 (탁도)	대상(지점)	450	450	11,648	14,085	18,245	13,171	58,049
	0.3NTU이하	449	450	11,617	14,065	18,236	13,150	57,967
	가이드라인 이외	1	0	31	20	9	21	82
	달성률(%)	99.8%	100.0%	99.7%	99.9%	100%	99.8%	99.9%

[58,049지점 측정결과 99.9%(57,967지점) 가이드라인을 만족하였으며, 가이드라인 초과 지점은 대부분 수질기준에는 만족하나 급수관 노후 및 정체구간 등으로 인한 탁도가 일부 높은 것으로 추정됨]

□ 잔류염소 : 가이드라인 0.1 ~ 0.3mg/L

ㅇ 상반기 수질검사 결과 평균 잔류염소 달성률을 98.5%로서

ㅇ 암사 및 강북수계의 염소분산투입시설 운영 및 고도정수시설 최적화와 블록단위 집중관리로 잔류염소 가이드라인 달성률은 97.0% 전, 후에서 안정적으로 유질될 것으로 전망됨

ㅇ 상반기 검사결과

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	합계
수도 꼭지 (잔류염소)	대상(지점)	450	450	11,648	14,085	18,245	13,171	58,049
	0.1~0.3mg/L	424	429	11,335	13,886	18,036	13,087	57,197
	가이드라인 이외	26	21	313	199	208	84	852
	달성률(%)	94.2%	95.3%	97.3%	98.6%	98.9%	99.4%	98.5%

[※58,049지점 측정결과 98.5%(57,197지점) 가이드라인을 만족함]

□ 2-MIB, Geosmin : 가이드라인 8.0ng/L(=0.000008mg/L) 이하

ㅇ 정수처리과정이 가이드라인 달성률을 결정함

ㅇ 100% 고도정수처리에 따른 맛·냄새 물질 완전 제거 수준 유지

ㅇ 상반기 검사결과 고도정수 및 선제적 대응으로 가이드라인 모두 만족

(단위 : ng/L)

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	평균
광암	2-MIB	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Geosmin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
강북	2-MIB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Geosmin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
암사	2-MIB	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
	Geosmin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
구의	2-MIB	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Geosmin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
뚝도	2-MIB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Geosmin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
영등포	2-MIB	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
	Geosmin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

[※매월 1회씩 36회 측정결과 100% 가이드라인을 만족함]

□ 철, 구리 : 가이드라인 0.05mg/L 이하

ㅇ 배관 관련 항목인 철, 구리의 경우 가이드라인 달성률이 99.2%, 99.0%로서 정수처리과정에서는 정량한계 미만으로 불검출되어 대부분 처리되나,

ㅇ 급수과정에 옥내배관 상태가 영향을 많이 주기 때문에 추진 중인 노후 옥내배관 교체 사업 등을 지속 실시하여 가이드라인 만족토록 노력

ㅇ 상반기 검사결과

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	합계
수도 꼭지 (철)	대상(지점)	16	16	11,214	13,651	17,811	12,737	55,445
	0.05mg/L이하	16	16	11,114	13,583	17,744	12,518	54,991
	가이드라인 이외	0	0	100	68	67	219	454
	달성률(%)	100%	100%	99.1%	99.5%	99.6%	98.3%	99.2%

[※전체 55,445지점 측정결과 99.2%(54,991지점) 가이드라인을 만족함]

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	합계
수도 꼭지 (구리)	대상(지점)	16	16	11,214	13,651	17,811	12,737	55,445
	0.05mg/L이하	16	16	11,061	13,563	17,703	12,518	54,877
	가이드라인 이외	0	0	153	88	108	219	568
	달성률(%)	100%	100%	98.6%	99.4%	99.4%	98.3%	99.0%

[※전체 55,445지점 측정결과 99.0%(54,877지점) 가이드라인을 만족함].

□ pH(수소이온농도) : 가이드라인 6.5 ~ 8.5

ㅇ 맛과 배관 관련 지표의 관리 항목으로 가이드라인 100% 만족

ㅇ 상반기 검사결과

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	합계
수도 꼭지 (pH)	대상(지점)	450	450	11,648	14,085	18,245	13,171	58,049
	6.5~8.5	450	450	11,648	14,085	18,245	13,171	58,049
	가이드라인 이외	0	0	0	0	0	0	0
	달성률(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

[※전체 58,049지점 측정결과 100%(58,049지점) 가이드라인을 만족함].

□ 망간 : 가이드라인 0.02mg/L 이하

ㅇ 맛과 배관 관련 지표의 관리 항목으로 가이드라인 100% 만족

ㅇ 상반기 검사결과

(단위 :mg/L)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	평균
평균	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
광암	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
강북	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
암사	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
구의	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
뚝도	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
영등포	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[※매월 1회씩 36회 측정결과 100% 가이드라인을 만족함]

□ 소독부산물(총트리할로메탄, THMs) : 가이드라인  0.04mg/L 이하

ㅇ 건강 관련 지표의 관리 항목으로 염소소독과정에서 발생하는 유해성 부산물 중 대표적이며 소독제 사용량이 증가할수록 높아지는 경향이 있어 관리 철저 필요

ㅇ 상반기 검사결과

(단위 : mg/L)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	평균
평균	0.013	0.013	0.014	0.024	0.028	0.028	0.020
광암	0.015	0.014	0.014	0.026	0.028	0.027	0.021
강북	0.012	0.011	0.009	0.022	0.021	0.019	0.016
암사	0.014	0.011	0.014	0.025	0.027	0.030	0.020
구의	0.014	0.015	0.009	0.022	0.031	0.031	0.020
뚝도	0.011	0.011	0.016	0.022	0.029	0.026	0.019
영등포	0.013	0.013	0.019	0.025	0.034	0.034	0.023

[※매월 1회씩 36회 측정결과 100% 가이드라인을 만족.]