제30차 좋은빛위원회 회의록

2018. 09. 04.

도 시 계 획 국

(도 시 빛 정 책 과)

작성자	도시빛정책과	과장 : 김영수 (☎2133-1920)	팀장: 김대권 (☎2133-1922)	담당: 임태복 (☎2133-1927)

｢제30차 좋은빛위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 회의명 : 제30차 좋은빛위원회 □ 일 시 : 2018.09.04.(화), 14:00∼17:00 □ 장 소 : 서소문청사 2동3층 공용 회의실 □ 참 석 : 김세동, 이재하, 하나영, 김미라, 라미, 김강운, 도시빛정책팀장(간사) □ 상정안건 ① 30-1. 마포한강 아이파크 경관조명 사업 ② 30-2. 상암DMC2차 아이파크 야간경관조명 계획 ③ 30-3. 북아현문화체육센터 야간경관조명 계획 ④ 30-4. 롯데월드 미디어파사드 콘텐츠 변경 계획 ⑤ 30-5. 강동구 게내길 확장 공사 ⑥ 30-6. 덕수궁 돌담길 경관조명 개선사업 ⑦ 30-7. 은평구 수리마을 노후 보안등 개선사업 □ 결정사항 - 원안동의 1건(30-5) - 조건부동의 5건(30-1, 30-3, 30-4, 30-6, 30-7) - 재심의 1건(30-2)

<간사> 성원보고

- 좋은빛위원회 성원이 되었음을 보고 드립니다.

- 시작에 앞서 먼저, 위원회에 참석해 주신 위원님을 좌석 순으로 소개해 드리겠습니다.

- 금회 참석 위원님은 김세동 위원님 등 총 6명입니다.

- 본 위원회는 공개 위원회로 녹음기록으로 보관하며, 위원회의 토론 내용이 회의록으로 작성되어 시민에게 공개될 수 있습니다.

<위원장> 개회선언

- 그럼, 지금부터 2018년 제30차 좋은빛위원회를 시작하겠습니다.

<간사> 안건보고

- 금일 심의할 제30차 좋은빛위원회 상정 안건은「마포한강 아이파크 경관조명 사업」등 총 7건 입니다.

<위원장> 그러면 좋은빛위원회 심의를 시작하겠습니다. 첫 번째 안건에 대해 심의를 하겠습니다.

① 30-1. 마포한강 아이파크 경관조명 사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 인근 건축물과 스카이라인을 형성되도록 해야 하고, 경관적 요소의 시작으로 전체적인 조망을 고려해야 합니다.

<위  원> 조경부 보안등과 볼라드등의 설치 간격은 얼마인가요?

<발표자> 보안등은 25m 간격으로 시설하고, 보안등은 5~6m입니다.

<위  원> 안전을 위한 설계 사항을 고려하고 폴 높이에 비해 경간이 다소 넓어, 이를 보완하기 위한 볼라드등의 높이를 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 투광기 등기구와 라인조명의 조사각도는 얼마인가요?

<발표자> 60도, 15도입니다.

<위  원> 강변북로와 떨어진 거리는 얼마인가요?

<발표자> 300m정도입니다.

<위  원> 장식조명 높이에 따른 연출 방안은 무엇인가요?

<발표자> 자연스럽게 연출하고, 동일하게 보일 수 잇도록 동일 용량의 등기구를 설치할 계획입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 두 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

② 29-2. 상암DMC2차 아이파크 야간경관조명 계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 공동주택 13개동이 있는데, 장식조명이 일부만 계획되어 있는 특별한 이유가 있는지요?

<발표자> 장식조명은 원거리 조망이 가능하도록 하고 주변 주거지역의 영향이 없도록 입구 쪽만을 시설할 계획입니다.

<위  원> 주조망점이 되는 지점은 어디인가요?

<발표자> 112동 부분입니다.

<위  원> 111동 부분의 장식조명은 별도로 없는지요?

<발표자> 주면 세대의 빛공해 요소로 인해 제외하였습니다.

<위  원> 휘도 시뮬레이션 자료를 보면 산란광이 많아 휘도에 대한 분석이 다소 어려워 보입니다.

<발표자> 보완하도록 하겠습니다.

<위  원> 조명계획의 콘셉트가 빛이 주는 따스함인데, 조망점에서 보았을때 상부 장식조명의 빛이 끊어지는 느낌이 들어 콘셉트와 맞지 않습니다.

<발표자> 보완하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 재심의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 세 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

③ 30-3. 북아현문화체육센터 야간경관조명 계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 주변 야간환경의 휘도 조사에 대한 보완이 필요해 보입니다. 건축물의 구조가 2중 구조인가요?

<발표자> 그렇습니다. 콘크리트 구조물과 불투명 PC재질의 구조입니다.

<위  원> 사례사진은 건축물 발광면이 고루 밝은데 비해 계획은 패이드 인-아웃으로 설계한 이유가 있는지요?

<발표자> 주변 환경이 낙후되어 있어, 너무 밝은 면으로만 문화체육시설을 계획하면 주변 환경과 이질적인 면이 있어 은은하게 형태만 부각하는 조명계획으로 수립하였습니다.

<위  원> 시작점이 밝고, 나머지가 어두워 질 경우 밝은 부분은 더 밝게 보일 수 있습니다. 주변환경과 대비하여 휘도가 10:1을 초과하지 않도록 하고, 패이드 아웃 시 구조물에 의한 그림자가 생기지 않도록 검토해야 합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 조명기구의 위치에 따라 광원이 노출되어 눈부심이 발생하지 않도록 사전 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 네 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

④ 30-4. 롯데월드 미디어파사드 변경계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 해당 영상의 녹화 위치는 어디인가요?

<발표자> 올림픽공원입니다.

<위  원> 흰색의 바탕에 검정색 글자는 인지하기가 쉽지 않습니다.

<발표자> 테스트 후 검은 바탕에 흰색 글자로 변경하였습니다.

<위  원> 미디어파사드 콘텐츠는 예술성, 비상업성, 공공성의 측면에서 고려해 볼 때 문제는 없으나, 건축물의 랜드마크적 특성을 고려하여 완성도 있는 콘텐츠가 되도록 해야 합니다. 가독성이 떨어지는 글자 등의 표출은 재검토해야 합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 다섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑤ 30-5. 강동구 게내길 확장공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 인도 상 보행등의 설치 높이는 얼마인가요?

<발표자> 4.5~5m입니다.

<위  원> 일부 주택가가 있는 구간은 빛공해가 발생하지 않도록 고려해 주시기 바랍니다.

<발표자> 고려하겠습니다.

<위  원> 보행등은 전체 구간에 시설하는가요?

<발표자> 그렇습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여섯 번째 안건에 대해 심의하도록 하겠습니다.

⑥ 30-6. 덕수궁 돌담길 경관조명 개선사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 하절기, 동절기 색온도가 다른데, 돌담길 환경에서의 색온도 변화 연출이 필요한지와 주변 보안등 설치 계획은 없는지 설명해 주시기 바랍니다.

<발표자> 도로개설 중 돌담길 조명만 있고, 보안등은 추후 확인해야 합니다.

<위  원> 색온도의 변화 방식에 대해 설명해 주시겠습니까?

<발표자> 36W 용량의 등기구에 색온도를 섞어서 연출합니다.

<위  원> 기존구간의 연출 방법과 기존 구간의 연출 문제점이 있어 개선한 사항이 있는지요?

<발표자> 기존 구간과 동일한 방식으로 시설할 계획입니다.

<위  원> 문화재 시설의 조명 색온도가 높지 않도록 해야 합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 일곱 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑦ 30-7. 은평구 수리마을 노후 보안등 개선사업

<위원장> 해당 안건은 소규모 공간조명으로 서면심의를 하도록 하겠습니다.

위원님들께는 해당 안건을 검토해 주시기 바랍니다.

<위  원> 해당 등기구의 배광곡선 등을 확인하기 위한 현장 점검이 필요합 보입니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의 하겠습니다.

<위원장> 심의결과는

- 원안동의 1건(30-5)

- 조건부동의 5건(30-1, 30-3, 30-4, 30-6, 30-7)

- 재심의 1건(30-2)

이상으로 오늘의 심의를 모두 마치겠습니다. 수고하셨습니다.  끝.