2022년 건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성 결과(하반기)

□ 미네랄 : 가이드라인 20~100mg/L

ㅇ 미네랄 항목은 원수의 상태에 따라 좌우되며, 정수처리 과정이나 공급과정에서는 거의 변동 없으며, 분석기간 동안 100% 만족

ㅇ 하반기 검사 결과

(단위 :mg/L)

구 분	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
평균	23.4	31.7	35.8	28.9	36.4	40.0	32.7
광암	24.3	33.2	34.4	29.2	35.1	37.2	32.2
강북	23.8	30.9	34.2	29.2	34.9	38.6	31.9
암사	23.5	31.6	35.8	27.1	34.6	39.8	32.1
구의	23.0	31.6	37.5	30.3	37.3	40.7	33.4
뚝도	23.5	31.0	36.5	28.1	38.4	41.1	33.1
영등포	22.4	31.8	36.5	29.2	38.1	42.5	33.4

[※매월 1회씩 36회 측정결과 100% 가이드라인을 만족함]

□ 탁도 : 가이드라인 0.3NTU 이하

ㅇ 원수 탁도는 월별로 편차가 있으나, 고도 정수처리로 가이드라인 만족

ㅇ 수도꼭지 59,917지점 측정결과 59,874지점(99.9%) 가이드라인 목표 달성

ㅇ 하반기 검사 결과

구 분		7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계
수도 꼭지 (탁도)	대상(지점)	16,712	13,418	14,973	13,727	629	458	59,917
	0.3NTU이하	16,695	13,411	14,962	13,720	628	458	59,874
	가이드라인 이외	17	7	11	7	1	0	43
	달성률(%)	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%	99.8%	100%	99.9%

[59,917지점 측정결과 99.9%(59,874지점) 가이드라인을 만족(평균 0.15NTU)하였으며, 가이드라인 초과 지점은 대부분 수질기준에는 만족하나 급수관 노후 및 정체구간 등으로 인한 탁도가 일부 높은 것으로 추정됨]

□ 잔류염소 : 가이드라인 0.1 ~ 0.3mg/L

ㅇ 하반기 수질검사 결과 평균 잔류염소 달성률을 99.1%로서

ㅇ 암사 및 강북수계의 염소분산투입시설 운영 및 고도정수시설 최적화와 블록단위 집중관리로 잔류염소 가이드라인 목표 달성

ㅇ 하반기 검사결과

구 분		7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계
수도 꼭지 (잔류염소)	대상(지점)	16,712	13,418	14,973	13,727	629	458	59,917
	0.1~0.3mg/L	16,623	13,312	14,812	13,612	582	411	59,352
	가이드라인 이외	89	106	161	115	47	47	565
	달성률(%)	99.5%	99.2%	98.9%	99.2%	92.5%	89.7%	99.1%

[※59,917지점 측정결과 99.1%(59,352지점) 가이드라인(평균 0.21mg/L)을 만족함]

□ 2-MIB, Geosmin : 가이드라인 8.0ng/L(=0.000008mg/L) 이하

ㅇ 정수처리과정이 가이드라인 달성률을 결정함

ㅇ 100% 고도정수처리에 따른 맛·냄새 물질 완전 제거 수준 유지

ㅇ 고도정수 및 선제적 대응으로 가이드라인 모두 만족

ㅇ 하반기 검사결과

(단위 : ng/L)

구 분		7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
평균	2-MIB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Geosmin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
광암	2-MIB	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Geosmin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
강북	2-MIB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Geosmin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
암사	2-MIB	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Geosmin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
구의	2-MIB	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Geosmin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
뚝도	2-MIB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Geosmin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
영등포	2-MIB	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Geosmin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

[※매월 1회씩 36회 측정결과 100% 가이드라인을 만족함]

□ 철, 구리 : 가이드라인 0.05mg/L 이하

ㅇ 배관 관련 항목인 철, 구리의 경우 가이드라인 달성률이 98.9%, 98.8%로서 정수처리과정에서는 정량한계 미만으로 불검출되어 대부분 처리되나,

ㅇ 급수과정에 옥내배관 상태가 영향을 많이 주기 때문에 추진 중인 노후 옥내배관 교체 사업 등을 지속 실시하여 가이드라인 만족토록 노력

ㅇ 하반기 검사결과

구 분		7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계
수도 꼭지 (철)	대상(지점)	16,278	12,984	14,539	13,293	195	24	57,313
	0.05mg/L이하	15,939	12,884	14,513	13,187	194	23	56,700
	가이드라인 이외	339	140	26	106	1	1	613
	달성률(%)	97.9%	98.9%	99.8%	99.2%	99.5%	95.8%	98.9%

[※전체 57,313지점 측정결과 98.9%(56,700지점) 가이드라인(평균 0.01mg/L)을 만족함]

구 분		7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계
수도 꼭지 (구리)	대상(지점)	16,278	12,984	14,539	13,293	195	24	57,313
	0.05mg/L이하	16,038	12,836	14,467	13,049	195	24	56,609
	가이드라인 이외	240	148	72	244	-	-	701
	달성률(%)	98.5%	98.9%	99.5%	98.2%	100%	100%	98.8%

[※전체 57,313지점 측정결과 98.9%(56,609지점) 가이드라인(평균 0.01mg/L)을 만족함].

□ pH(수소이온농도) : 가이드라인 6.5 ~ 8.5

ㅇ 맛과 배관 관련 지표의 관리 항목으로 가이드라인 100% 만족

ㅇ 하반기 검사결과

구 분		7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계
수도 꼭지 (pH)	대상(지점)	16,712	13,418	14,973	13,727	629	458	59,917
	6.5~8.5	16,712	13,418	14,973	13,727	629	458	59,917
	가이드라인 이외	0	0	0	0	0	0	0
	달성률(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

[※전체 59,917지점 측정결과 100%(59,917지점) 가이드라인(평균 7.1)을 만족함].

□ 망간 : 가이드라인 0.02mg/L 이하

ㅇ 맛과 배관 관련 지표의 관리 항목으로 가이드라인 100% 만족

ㅇ 하반기 검사결과

(단위 : mg/L)

구 분	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
평균	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
광암	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
강북	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
암사	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
구의	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
뚝도	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
영등포	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[※매월 1회씩 36회 측정결과 100% 가이드라인을 만족함]

□ 소독부산물(총트리할로메탄, THMs) : 가이드라인  0.04mg/L 이하

ㅇ 건강 관련 지표의 관리 항목으로 염소소독과정에서 발생하는 유해성 부산물 중 대표적이며 소독제 사용량이 증가할수록 높아지는 경향이 있어 관리 철저 필요

ㅇ 하반기 검사결과

(단위 : mg/L)

구 분	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
평균	0.030	0.041	0.034	0.025	0.022	0.015	0.028
광암	0.032	0.040	0.035	0.026	0.025	0.017	0.029
강북	0.022	0.031	0.026	0.019	0.016	0.010	0.021
암사	0.036	0.042	0.038	0.027	0.022	0.016	0.030
구의	0.026	0.041	0.030	0.025	0.020	0.014	0.026
뚝도	0.029	0.040	0.031	0.023	0.023	0.015	0.027
영등포	0.037	0.049	0.041	0.029	0.027	0.018	0.034

[※ 매월 1회씩 36회 측정결과 89% 가이드라인 목표치 만족. 초과 지점은 수질기준은 만족하나 하절기 유충 발생 대비로 인한 염소 소독 강화의 사유로 추정]