비상소화장치함 제작 및 설치 설명서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

소방차 진입이 곤란한 장소에 설치하는 비상소화장치함의 규격 및 재질 표기방법 등과 적재비품 등을 통일 규격화하여 주변 환경개선 및 유사시 원활히 사용하고자 함.

1. 설치방법

○ 제작 설명서 참고 하여 설치 할것

2. 재질 및 규격

○ 기초(고정틀): 콘크리트 기반위에 보관함을 설치 볼트로 고정(기초는 지        표속으로 5Cm이상 매몰시켜 쓰러지지 않도록 할 것)

- 규격 : 가로120㎝×세로60㎝×높이15㎝이상의 시멘트 콘크리트 구조

- 기구함 아래 4개소에 앵카 볼트로 고정

○ 규격(스텐레스 스틸 1.2㎜이상).

- 높이

◦ 전면 : 150㎝(콘크리트 기반 15㎝, 보관함 135㎝)

◦ 후면 : 147㎝(콘크리트 기반 15㎝, 보관함 132㎝)

- 가로 : 120㎝

- 폭   : 45㎝

□□ 전면 : 55×130×2짝

□□ 후면 : 55×127×1짝

3. 내부구조 : 수관진열대 1, 공구용선반 1, 소화기함 1, 소화전함 1

4. 함 전면 표기사항 및 부착물 : 별첨 1참조

구분 명칭	문짝	색상	위치
외 함	※ 스테인레스(스테인레스 본연의 색)
비상소화장치함	고딕체(한글)	적색	상단중앙부
안 내 문	〃	도면참조	좌측하단부
사 용 법	〃	도면참조	우측하단부
열쇠보관함	〃	도면참조	자물쇠손잡이 좌측
열쇠보관자	〃	흑색	우측상단부
관리 번호	〃	〃	좌측상단부
동작 소방서	〃	적색	하단중앙부

※ 함외부 모든 표기는 가열처리로 오랜기간 퇴색되지 않게 한다.(실크인쇄)

5. 배 수 구

○ 함 하단 바닥에 지름 1㎝의 배수구 4개를 설치한다.

6. 시건장치

○ 전면 : 하나의 열쇠로 모든 비상소화장치의 문을 개방할 수 있는 기존의                것과 동일하여야만 하며, 하나의 함에는 자물쇠1, 열쇠4개를 제작

○ 측면 : 함내부에서 시건이 가능한 잠금고리 설치(함외부에서 개방되지 않게)

7. 절 단 면

○ 모든 절단면(특히 함내부 절단부분)에는 실리콘이나 고무를 덧씌어 사용시  안전을 기한다(손 상처방지)

8. 기    타

○ 이외 표시되지 않은 사항은 감독자와 협의하여 제작 설치한다.

별첨   비상소화장치함 제작 설명서 도면 1부.

【 별첨 1 】

동 작

00호

135㎝

140㎝

135㎝

※ 열쇠함 측면도

1) 아크릴판은 함외부 표면에 강력 접착제를 이용 부착하거나, 상하 볼트로        고정한다.

2) 열쇠함은 함내부에 높이 17Cm이상, 폭 3Cm이상이 되도록 설치한다.

3) 함과 동일한 제질로 할것

함내부

함외부

아

크

릴

판

열

쇠

함

열  쇠

동작

842-1195

이 시설은 화재발생시 지역주민이 직접 사용하여 초기에 소화하기 위하여

설치된 것으로 항상 철저히 관리하여 생활안전에 도움이 되게 합시다.

동작소방서

842-1195)

비상소화장치 이설 시방서

1. 설치방법 -  콘크리트 바닥위 견고히 고정하여 설치

○ 비상소화장치함 이설전 현장을 확인하여 설치될 함 현장여건에 맞게 이설한다.

2. 재질 및 규격

○ 기초(고정틀): 콘크리트 기반위에 보관함을 설치 볼트로 고정

- 규격 : 가로120㎝× 세로60㎝× 높이15㎝이상의 시멘트 콘크리트 구조.

- 기구함 아래 4개소에 앵카 볼트로 고정.

3. 함내 비품 : 관할 119안전센터에서 보관중인 비품 적재

4. 기    타

○ 기존함 기초부(콘크리트 등) 파쇄물 처리 등 주변 환경을 훼손하지 않도록        깨끗하게 처리한다