사각 농축조 재활용 방안 관계자 회의개최

1. 보고서 방향설정 수립

1) 보고서 주요 논거

목 적	방류수 재활용	사각농축조 리모델링
용 도	기계용수, 화장실용수, 청소용수, 살수용수 조경용수, 소방용수, 잡용수 등 사용	정수센터 환경개선 견학시민 만족도 향상

2) 문제점 : 2개의 주제가 섞여있어 보고서 내용 파악이 어려움.

제목은 「사각 농축조 재활용 방안 추진계획 보고」 인데, 사업개요에 사각농축조와 관계없는 방류수에 대한 언급으로 시작해서 주제를 파악하기 어려움.

3) 방향설정

∙ 방류수 재활용 : 방류수 재활용에 대한 전반적인 개요를 설명한 후 그 방법론에 대한 대안으로 사각농축조를 사용하는 방안에 대하여 기술

∙ 사각농축조 리모델링 : 사각농축조 리모델링이 필요한 이유에 대하여 전반적인 기술 후 리모델링 목적 및 방법에 대하여 기술하는 것이 좋을 것으로 생각됨.

2. 방류수 재활용을 위한 방류수 수질 검토

1) 용어 변경 : 중수도 → 폐수처리수 재처리수(법률 용어)

2) 재활용수 수질 기준(붙임 1 참조)

∙ 관련근거 : 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」 시행규칙

별표 2 하·폐수처리수 재처리수 및 온배수 재처리수의 용도별 수질기준

3) 용도별 재활용 수질기준 및 방류수 수질분석 결과

구 분	청소·화장실용수	세척·살수용수	조경용수	방류수 분석결과
총대장균군수 (개/100㎖)	불검출	1,000 이하	1,000 이하	26
결합잔류염소 (㎎/L)	0.2 이상			0.05
탁도 (NTU)	2 이하	2 이하	2 이하	0.17
생물화학적 산소요구량 (BOD)(㎎/L)	5 이하	5 이하	5 이하	0.3
냄새	불쾌하지 않을 것	불쾌하지 않을 것	불쾌하지 않을 것	불쾌하지 않음
색도(도)	20 이하			2.2
수소이온농도 (pH)	5.8~8.5	5.8~8.5	5.8~8.5	6.9
염화물 (mgCl/L)			250 이하	15
결 과	부적합	적합	적합

※ 청소·화장실용수 : 건물 내부 청소 또는 화장실 사용을 위한 용수

세척·살수용수 : 도로, 건물 외부 등의 세척 또는 살수 용수

조경용수 : 가로수, 잔디 등 도로·공원·체육시설 등의 식물 식재 용수

4) 분석 결과에 따른 대응 방안

∙ 청소·화장실용수

→ 총대장균수, 결합잔류염소에서 수질기준 부적합으로 청소·화장실용수로서 사용할려면, 염소 소독설비 같은 추가적인 시설 설치가 필요함.

∙ 세척·살수용수, 조경용수 : 재활용 수질기준에 적합

∙ 구내 기계용수, 소방용수, 잡용수 : 재활용 수질기준이 없어, 기계 및 소방설비 유지, 설비 용도에 대한 적정성 등에 대해 검토 필요

3. 관련 법률 및 법률 적용 사항

1) 관련 법률 :  「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」 시행령

- 제 14조(공공하수도관리청 외의 자가 받아야 하는 하ㆍ폐수처리수 재이용사업 및 온배수 재이용사업의 인가 등)

① 법 제11조제1항에 따라 공공하수도관리청 외의 자가 하·폐수처리수 재이용사업 또는 온배수 재이용사업의 인가를 받으려는 경우에는 환경부령으로 정하는 하·폐수처리수 재이용사업 또는 온배수 재이용사업 인가신청서에 제13조제1항 각 호의 서류와 도서를 첨부하여 환경부장관에게 제출하여야 한다.

인허가 관련 전화 질의 답변

관련부서 : 환경부 생활하수과

담 당 자 : 정관주

일시 : 2015년 11월 4일 14:00

① 구의정수센터 배출수처리장 방류수 재활용관련 법률 적용 여부?

- 문 : 광진구청 청소과에서 도로 먼지 제거 등 살수 차량의 물을 구의정수센터             배출수처리장 방류수(폐수)를 사용하고 있는데, 「물의 재활용 촉진 및 지원에             관한 법률」에 따라 환경부 장관의 인가를 받아야 하는가?

- 답 : 인가를 받을 필요가 없다. 개인사업자만 해당되는 사항임

② 하·폐수처리수 재처리수 용도별 수질기준 적용 여부?

- 문 : 물의 재활용 촉진 및 지원에 관한 법률」을 보면 폐수 재활용 시 수질기준이              있던데, 수질기준을 지켜야 하는가?

- 답 : 기준을 지키는 것이 바람직하리라 본다.

4. 방류수 재활용을 위한 사각농축조 재활용 방안

1) 중앙제어실 검토 요청(안) : 사각농축조 재활용 및 폐수 처리수 재처리 설비를 갖춰 방류수를 재활용함으로써 수돗물 소비량 대체

2) 문제점

∙ 시설 노후화로 재활용 곤란

- 배출수지 증설 공사 관련 협의 요청 시 사각농축조를 배출수지로 사용하도록 용도 변경을 제안하였으나,

- 시설물 노후화로 추가 건설보다 더 큰 비용 발생 및 구조적인 안정성 문제가 발생 할 수 있어 재활용 방안이 실행되지 않음.

∙ 방류수 담수 시 세균 번식 및 조류 발생 우려

→ 조류 발생에 따른 냄새 유발

∙ 동절기 표면 결빙에 따른 이용 제한

→ 결빙을 방지하기 위해서는 상부가 오픈되어 있지 않는 밀폐된 저류조 형태가 바람직함

∙ 미관 저해

- 주변의 아파트 밀집지역과 근접하고 있어 환경적 저해요인 발생

- 정수센터 견학자 등 방문객들에게 깨끗한 아리수 이미지의 저해 우려

3) 대책(안) : 사각 농축조의 이미지 개선사업 시행 검토 필요

5. 검토 사항

1) 사각농축조 재활용 가능 여부

2) 폐수 처리수 재처리 설비 및 소독설비 설치 가능 여부와 추정 소요예산

3) 방류수 재활용 가능한 구내용수 물량 및 경제성 검토

4) 사각 농축조 이미지 개선사업 시행 검토

5) 에너지 절감 현장적용 시범사업 예산지원 가능여부

※ 첨부 : 1. 중앙제어실 사각농축조 재활용 방안 추진계획(안) 1부.

2. 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」 용도별 수질기준 1부.  끝.