【 소방용수시설 고장발생 보고서 】

종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치		담 당 자
				소 속	계 급	성 명
소화전 (지하식)	102041호	은평로16길 22-7 (응암동 70-16)		녹 번	소방장	전유일
고 장 일 시	확 인 일 시	고 장 원 인	고 장 내 역 (상세히 기록)			확 인 결 과
2016. 9.2. 06:41 10:00	2016. 9.2. 06:43 10:00	노후로인한 파손	소화전 전실옆 배관 누수			고장(사용불)
- 현 지 확 인 결 과 -
○ 2016. 9. 2. 06:41 지하식 소화전 102041호(은평로16길 22-7)의 누수신고 수보후 현장에서 배수펌프 작업후 소화전 전실옆 배관에서 누수됨을 발견함. ○ 전실내부를 살펴본바 노후배관으로 인해 많이 닳아서 그 중 약한부분이 벌어진 것으로 추정됨. ○ 상수도사업소에서도 같이 출동하여 확인한바 소화전 전실옆 배관에서 다량누수가 되어 복구공사할 예정으로 인계후 귀소함.
※ 내용은 육하원칙에 의거 자세하게 작성, 담당자의 의견도 필요시에는 명시
2016년 9월 2일 확 인 자 녹번119안전센터장 소 방 경 최 현 규

고 장 소 화 전 사 진
위 치 도