【소방용수시설 고장 발생 보고서】

종 별 (식 별)	관리번호	위 치	고장 내용	확인결과	비 고
소화전 (지하식)	세-184호	종로구 종로5길 86 (구. 종로구 수송동 104)	관구스핀들 헛돔현상	사용가능
(발생 원인)
1. 2014. 03. 10. 종로구 종로5길 86(구. 종로구 수송동 104) 세-184호 소방용수시설 조사중 지하식 소화전 출수 검사중 관구스핀들 불량상태(헛돔현상)를 발견하여 수리를 요합니다.
(현재 상태)
사용가능
2014년 03월 11일 조 사 자 소 방 위 : 윤여일 소 방 장 : 천관정 소 방 장 : 이승규 확 인 자 세종로119안전센터장 강 장 희 )

【소방용수시설 고장 사진 및 위치도】

소방용수시설(세-184호)고장 사진

고장 소방용수시설(세-184호) 위치도

【소방용수시설 고장 발생 보고서】

종 별 (식 별)	관리번호	위 치	고장 내용	확인결과	비 고
소화전 (지하식)	세-185호	종로구 종로1길 42-1 (구. 종로구 수송동 135)	관구스핀들 헛돔현상	사용가능
(발생 원인)
1. 2014. 03. 10. 종로구 종로1길 42-1(구. 종로구 수송동 135) 소방용수시설 조사중 지하식 소화전 출수 검사중 관구스핀들 불량상태(헛돔현상)를 발견하여 수리를 요합니다.
(현재 상태)
사용가능
2014년 03월 11일 조 사 자 소 방 위 : 윤여일 소 방 장 : 천관정 소 방 장 : 이승규 확 인 자 세종로119안전센터장 강 장 희 )

【소방용수시설 고장 사진 및 위치도】

소방용수시설(세-185호)고장 사진

고장 소방용수시설(세-185호) 위치도