소방용수시설 데이터 이력관리제

2016. 2.

강동소방서

[대응총괄팀]

소방용수시설 데이터 이력관리제

소방용수시설의 체계적인 관리 및 현행화를 통한 각 부서간 정보 공유로 화재진압 시 소방용수확보 여건을 개선함과 동시에 소화전 고장 및 관리 이력을 파악, 선제적 대응으로 관련 사고를 예방하고자 함

Ⅰ		추진 근거

예방과-17652호(2015.10.5.) “2015년 겨울철 소방안전대책 수립에 따른

특수시책 제출”

예방과-19347호(2015.10.30.) “2015년 겨울철 소방안전대책 추진 계획 알림”

2015년 소방재난업무가이드 재난대응행정편 “3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리”

Ⅱ		추진 배경

소방용수시설의 데이터 관리시스템 미흡으로 관리의 효율성 저하

소화전 보행지장 및 보온 도색 대상 선정 시 체계성 등 관리 부족

Ⅲ		세부 추진 결과

강동 관내 공설 소방용수시설 현황

총 계				공 설				사 설
총 계	소화전	저수조	급수탑	계	소화전	저수조	급수탑	계	소화전	저수조	급수탑
2,691	2,663	26	2	2,423	2,414	7	2	268	249	19	-

관할	총계	소화전 계	지상식 소화전	지하식 소화전	저수조	급수탑
현장 대응단	545	543	158	385	2	0
천호	623	620	173	447	3	0
고덕	460	458	195	263	1	1
암사	409	409	110	299	0	0
길동	386	384	157	227	1	1
합계	2,423	2,414	793	1,621	7	2

소방용수시설 고장 이력에 따른 관리로 화재 진압 여건 개선

○ 강동 관내 지상식소화전 3개소 상습 차량 충돌사고 발생

- 현재 고장상태인 고덕안전센터 관내 지상식 1556호 고장 보수 시 형식변경 예정

- 길동안전센터 관내 지상식소화전 2개소 지하식 형식변경 및 보호대 설치 예정

1556호(고덕동 258-1) 고덕안전센터	2767호(진황도로 110) 길동안전센터	4031호(천호대로175길 39) 길동안전센터

○ 강동 관내 지상식소화전 4개소 2015년 이전 차량 충돌사고 발생한 사실이

있어 향후 재 파손 시 보수 및 형식변경 병행 실시

396호(천호동 233-148) 천호안전센터	1659호(구천면로 250) 천호안전센터	4031호(천호동 298-4) 천호안전센터	2975호(천중로38길 71) 길동안전센터

소방용수시설 도색 이력 관리

○ 2012~2015년 총 836개소 도색공사 실시

- 공설소화전 2423개소 중 최근 4년 기간 동안 35% 도색공사 실시

- 최근 4년 내 미도색 소화전 우선으로 도색공사 대상 선정

소방용수시설 보온 이력 관리

○ 2012~2015년 총 295개소 보온공사 실시

- 지하식 소화전 보온대상 462개소(배관 심도60cm 이하) 중 최근 4년 내

95개소 실시

- 상반기 일제 조사 시 보온 필요대상 우선으로 공사대상 선정

노후 소방용수시설 이력 관리

○ 1985년 이전 설치된 소화전 95개소(소화전87, 급수탑1, 저수조7개소) 중

현재 고장 소화전 6개소(사용불능3, 사용가능3)

- 2016년 노후소화전 교체공사 시 사용불능 대상 우선 실시

Ⅳ		행정사항

각 부서는 붙임의 소방용수시설 데이터 이력 목록을 참고하여 소방          용수시설 현황관리 및 소방용수 일제조사에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.