수도계량기보호통 제작 시방서

(역류방지밸브 부착형 포함)

2014년 12월

서울특별시상수도사업본부

목 차

1. 적용범위

2. 인용표준

3. 용어정의

4. 종류

5. 구조, 모양 및 치수

5-1 구조

5-2 모양 및 치수

6. 품질

7 시험

8. 검사

9. 표시

머리말

이 규격은 서울특별시 수도계량기보호통(역류방지부착형 포함) 제조․구매에 대하여 규정하며 본 시방에 특별히 명시되지 아니하거나 인증과 관련된 사항은 한국상하수도협회 단체표준 규격인 역류방지밸브 인증 규격(KWWA B 206) 및 한국상하수도협회 관련 적합인증기준(KWWA-CP)을 적용한다.

1. 적용범위

이 시방서는 안지름이 15 mm∼50 mm의 수도계량기를 장착 및 보호하기 위해 지중에 설치하는 수도계량기 보호통(이하 “보호통”이라 한다)에 대하여 규정한다.

2. 인용표준

다음의 인용표준은 이 표준의 적용을 위해 필수적이다 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

KWWA D 118 (수도용 주름마디 스테인리스 강관)

KS B 1544 구리 합금 납땜 관 이음쇠

KS B 2301 청동밸브

KS B 5202 마이크로미터

KS B 5203-1 버니어캘리퍼스

KS B 5209 강제줄자

KSD 3506 용융 아연도금 강판 및 강대

KS D 3706 스테인리스 강관

SPS-KFCA D 4103 (스테인리스 주강품)

SPS-KFCA D 4302 (구상흑연 주철품)

KS D 6024 구리 및 구리합금 주물

KS D 6025 구리합금 연속주조 주물

KS M 3006 플라스틱의 인장성 측정방법

KS M 3016 플라스틱의 밀도 및 비중 시험방법

KS M 3808 발포 폴리스티렌 단열재

KS M 3862 발포 폴리에틸렌 단열재

KS M 3842 플라스틱 -재활용 성형재료 - 폴리에틸렌(PE)

KS M 6613 수도용 고무

KWWA B 200 수도용 역류방지밸브

KWWA D 100-1 수도용 스테인리스 강관

KS M 3862 발포폴리에틸렌

3. 용어정리

이 표준에서 사용되는 주된 용어의 정의는 다음과 같다.

3.1 수도계량기 (Water meter)

수도계량기란 기본단위, 유도단위, 보조단위 또는 특수단위를 사용하여   계량하는 기계.기구 또는 장치를 말한다.

3.2 수도계량기 보호통

수도계량기 설치 시 동결 또는 외부충격에 의한 파손 등을 방지하기 위하여 지중에 설치되어 사용하는 제품을 말한다.

3.3 보온덮개

보호통과 수도계량기 사이에 계량기의 동파방지 등의 목적으로 계량기실에 설치하는 단열재료로 된 덮개

3.4 뚜껑

수돗물의 사용량을 검침할 수 있도록 보온덮개의 상부 중앙에 설치하는 개폐용 뚜껑

3.5 배관심도

수도계량기 및 수도관의 동파방지를 위하여 수도관의 지하 매설깊이의 최저치를 말한다.

4. 종류

보호통의 종류는 [표 1]에 따른다.

[표 1.  종류 ]

단위 ㎜

종류	수도관 안지름	배관 심도
1종	15	1,100
2종	20
3종	25
4종	30
5종	40
6종	50

5. 구조, 모양 및 치수

5.1 구조

5.1.1 보호통은 계량기를 용이하게 검침할 수 있는 구조로서, 퇴수가 가능하며 매설 시 표2의 하중에 견딜 수 있는 구조이어야 한다.

5.1.2 뚜껑 몸체 상부표면은 미끄럼 방지를 위하여 요철을 두어야 하며, 검침용 뚜껑은 뚜껑몸체 상부표면 위로 돌출되어서는 안 된다.

5.1.3 보호통 몸체 상부 뚜껑접합부는 뚜껑과 기밀이 유지되는 구조로서 검침 시 개폐가 용이하여야 하며, 뚜껑의 지면 돌출 방지 및 열수축․팽창에 따라 몸체와 뚜껑의 맞물림이 어긋나지 않도록 몸체상부에 홈이 있는 구조로 할 수 있다.

5.1.4 보온덮개 중앙에는 수도계량기를 용이하게 검침할 수 있는 구조이어야 하며, 또한 기밀이 유지되어야 한다.

5.1.5 뚜껑과 보온덮개 사이에는 연결고리가 설치되어 있어야 한다.

5.1.6 보온재는 계량기실 및 다리 부에 계량기의 동결방지를 위하여 설치되어야 하며, 계량기와 밸브와의 공간을 최소화하여 감싸는 밀폐형 구조로 서로 밀착되어 기밀성이 유지되는 구조이어야 한다.

5.1.7 1차 측 앵글밸브 유출구와 2차 측 역류방지밸브 유입구의 중심선은 동일선상에 위치하여야 하며 수도계량기가 설치될 수 있도록 면간 거리를 유지하여야 한다.

5.1.8 물의 역류를 방지하기 위해 수도계량기 2차 측에 일자형 또는 앵글형의 역류방지밸브를 설치하여야 한다.

5.1.9 다리부의 배관 입출구에는 방향조절과 외부배관 연결이 용이하도록 관 끝단에서부터 적정위치(구경25mm이하는 45mm, 구경32mm이상은 53mm)에 슬립인조인트의 볼가이드 볼이 위치할 수 있는 홈을 균일하게 내고 관 끝에는 이물질이 들어가지 않도록 고무마개를 설치한다.

5.1.10 계량기의 전후 필요한 직관부 거리는 계량에 관한 법률에 따른다.

5.1.11 보호통의 몸체와 다리 부분은 일체화하고 몸체 저부는  형태로 하며, 몸체 외부에는 가로 및 세로방향으로 힘살을 설치한다.

5.1.12 보호통의 몸체와 다리부분은 일체화하며, 밑판을 몸체다리에 조립할 수 있도록 ╚╝부를 형성하여 나사못 등으로 조립한다.

5.2 모양 및 치수

보호통 각 부분품의 종류별 세부구조, 모양 및 치수는 별첨 『부도1～7』에 따르며, 각 치수의 허용차는 ±2%로 한다.

6. 품질

보호통의 품질은 7.에 따라 시험하여 표 2의 규정에 적합해야 한다.

표 2 – 수도계량기 보호통의 품질

항 목			성 능 기 준	적 용 항 목 (KWWA M 206의 7.시험)
겉 모 양			사용상 해로운 변형, 터짐,균열 등이 없을 것	7.1
덮 개 (뚜 껑)		정하중 시험	150 kN이상	7.3.1
몸체, 다리, 밑판		인장강도	1,200 N/㎠ 이상	7.4
		회 분	20 % 이하	7.5
		낙구충격시험	깨짐,균열 및 기타사용상 해로움이 없어야 한다	7.6
보온재	발포폴리 스틸렌	밀 도	25 kg/㎥이상 50 kg/㎥미만	7.7
		굴곡강도	밀도 25 kg/㎥ 이상 50 kg/㎥ 미만일 경우 25 N/㎠ 이상	KS M 3808의 6.8항
			밀도 50 kg/㎥ 이상일 경우 45 N/㎠ 이상
		두께	50㎜ 이상	7.2
	발포폴리 에틸렌	밀도	18 kg/㎥ 이상	KSM3808의 6.8항
		인장강도	14.7 N/㎠ 이상	KS M 3862의 4.7항
		흡수량	0.01 g/100 ㎠ 이하	KS M 3862의 4.8항
수 밀 성			이상 없을 것	7.8
내 한 성			계량기의 동파가 없을 것 다만, 혹한 지역에 설치하는 경우는 발열선을 설치하여도 좋다.	7.9

7. 시 험

7.1 겉모양

겉모양은 육안으로 검사하여 사용상 지장을 주는 해로운 흠, 변형, 균열 갈라짐 및 해로운 결점이 없어야 한다.

7.2 치수

치수검사는 KS B 5202에서 규정하는 마이크로미터, KS B5203-1에서 규정하는 버니어캘리퍼스, KS B5209에 규정하는 강제줄자 또는 이와 동등 이상의 정밀도를 가진 것을 사용하여 측정한다.

7.3 정하중 시험

7.3.1 옥외용 뚜껑

시험재료를 시험기 정반 위에 올려놓고 상부중심에 양질의 고무판(t=6mm)을 깔고 그 위에 길이 240mm, 나비 200 mm, 두께 50 mm의 철제 재하판을 얹고 사용하여 연직방향으로 하중(W)을 5분 이내 일정한 속도로 150 kN에 달할 때까지 가하여 1분간 정치하고 하중을 제거한 후 변형, 균열 및 재료의 분리 등 이상 유무를 확인한다.

7.3.2 옥내용 뚜껑

시험재료를 시험기 정반 위에 올려놓고 상부중심에 양질의 고무판(t=6 mm)을 깔고 그 위에 길이 240mm, 나비 200 mm, 두께 20 mm의 철제 재하판을 얹고 만능재료시험기를 사용하여 연직방향으로 하중(W)을 5분 이내 일정한 속도로 5 kN에 달할 때까지 가하여 1분간 정치하고 하중을 제거한 후 변형, 균열 및 재료의 분리 등 이상 유무를 확인한다.

7.4 인장강도

보호통의 몸체, 다리, 밑판의 인장강도 시험은 KS M 3006의 3.(시험편)에서 규정하는 1호 또는 2호 시험편으로 하며, 시험속도는 200 ± 5 mm/min으로 한다. 시험은 3개의 시험편에 대하여 인장강도를 구하고 그 평균치로 한다.

7.5 회분시험

보호통 각 부(몸체, 다리부 등)에서 약 10 g의 시료를 짧은 책모양으로  잘라낸다. KS L 1559에서 규정하는 자기도가니 (100 ㎖)를 잘 씻은 후  전기로 중에서 700∼ 800 ℃로 약 1시간 가열하고 데시케이터에서 방랭하여 그 무게를 1밀리그램(1 mg)까지 정확히 측정(a)한다. 그 다음 이 도가니에 약 10g의 시험편을 넣고 무게를 정확히 측정(b)한 후 전열기 위에서 불꽃이 나지 않도록 주의하면서 500∼ 600 ℃로 탄화시킨다.  시험편이 탄화된 후 실온에서 방랭하고 도가니의 옆벽과 뚜껑 안쪽 등에 부착한 탄화물이 비산하지 않도록 주의하면서 긁어내리고 도가니 가운데로 모은 다음에 이것을 전기로에 넣어 700∼800 ℃로 회화될 때까지 가열한 후 데시케이터에서 방랭하여 1밀리그램(1 mg)까지 측정(c)하고 다음 식에 따라 회분함량을 계산한다.

[eqn: A`=` {c-a} over {b-a} TIMES 100]

여기에서 A : 회분함량 (%)

a : 자기도가니의 무게(g)

b : 자기도가니에 시험편을 넣었을 때의 전체무게(g)

c : 자기도가니와 회화된 시험편의 전체무게(g)

7.6 낙구충격시험

보호통을 상온에서 1시간 이상 방치한 후 두께 10 ㎝이상의 콘크리트 바닥에 나무판을 깔고 그 위에 보호통 전면을 위로하여 눕혀 놓고 윗부분에서 2 m되는 높이에서 그림 1과 같은 모양의 강제추(2 ±0.05 ㎏)를 수직방향으로 1회 자유낙하 시킨다.

(그림 1. 추의 모양)

7.7 밀 도

보온재의 밀도 시험은 KS M 3808에 따른다. 시료에서 100 mm×100 mm의 시험편을 상부보온재 및 상부보온재 이외 임의의 곳에서 부에서 각 1개, 다리부에서 1개를 잘라내어 (70±5) ℃에서 건조하여 항량이 된 후 무게(W)와 부피(V)를 구하여 밀도를 다음식에 의해 계산하고 3개의 평균값을 나타낸다.

[eqn: 밀도(kg/㎥)`=` {W} over {V}]

또한, 부피를 구할 경우 두께, 길이 및 너비를 각각 3곳을 측정하여 그 평균값을 취한다. 치수는 0.5㎜, 무게는 0.1g의 정밀도를 측정한다.

7.8 수밀성

보호통의 수압시험은 상온의 물로 수압 1.75 MPa의 압력을 가하여 1분간 유지하였을 때 누수 그 밖의 결함이 없어야 한다.

7.9 내한성

수도계량기에 물을 가득 채우고 물이 새지 않도록 양쪽 끝을 밀폐하여 보호통 안에 넣은 후 (-20±1.5)℃에서 48시간 방치하였을 때 수도계량기가 파손(동파)되지 않아야 한다. 단, 다리부분은 제외하고 시험하여도 좋다.

8. 검사

8.1 수도계량기보호통의 검사는 5, 6 및 9의 규정에 적합하여야 한다.

8.2 겉모양 및 형상은 전수검사를 실시한다.

8.3 납품자재의 시험은 납품된 제품 중 샘플링하여 우리시 납품검사원이 공인시험기관에 의뢰하여 7.의 시험방법에 따라 시행하고, 납품자재의 재질별 성분검사는 (부표1)에서 규정한 기준에 적합하여야 하며, 시험항목은 (부표2)를 준용하되 필요한 경우 조정할 수 있다. 이때 시료 및 시험에 필요한 경비는 납품 업체가 일체 부담한다. 납품대상 제품이 인증규정에 적합한지를 우리시 납품검사원이 납품회사 시험설비 등을 이용하여 검사 할 수 있다.

(시험은 500개를 1로트로 해서 1로트당 1조를 검사하여 합부를 판정하며, 불합격이 있을 경우 다시 2조를 검사하여 모두 합격할 때에만 로트를 합격 처리한다.)

8.4 용출시험은 필요할 경우 납품된 제품 중 샘플링하여 우리시 납품검사원이 공인시험기관에 의뢰하여 위생안전기준 시험 항목 중 주요성분에 대하여 실시할 수 있다. 이때 시험에 필요한 경비는 납품업체가 일체 부담한다.

8.5 납품장소는 서울시 수도자재관리센터 물품창고 적치도로 한다.

9. 표시

보호통의 몸체 및 뚜껑에는 손상되지 않도록 보기 쉬운 곳에 다음의

내용을 표시하여야 한다.

a) 표준명, 표준번호

b) 제조년월 또는 Lot No

c) 제조자명 또는 그 약호

d) 원산지 : [ 예 – 한국산(또는 made in KOREA) ]

9.1 보호통의 주요부속(역류방지밸브, 앵글밸브, 주름마디스테인리스강관, 보온재, 엘보 등)에도 9. b), c), d)와 같이 표시하여야 한다.

9.2 보호통의 검침용 뚜껑에는 부도7과 같이 “서울특별시 마크‘를, 상단에는 ”수도계량기“ 하단에는 ”서울특별시“를 양각으로 색인하여야 한다.

부표 1 - 부품명칭 및 재료

번호	부 품 명 칭	재 료	부 품 표 준	비 고
1	몸체, 다리	저밀도, 중밀도 폴리에틸렌 1종 및 2종	KS M 3842	압출 또는 사출성형 힘살주입 (흑색)
2	밑판
3	보 온 재	발포폴리스틸렌	KS M 3808
		발포폴리에틸렌	KS M 3862
4	배 관 재	수도용 주름마디 스테인리스 강관	KWWA D 118	굴곡부의 통수단면 변화가 없어야 한다.
5	역류방지밸브	수도용 비스무트 청동주물, 스테인리스	KWWA B 200 or 상하수도협회 적합인증제품 KFCA D 4103	일자형 서울시 수도용역류방지밸브 제작·구매시방서에 적합한 서울시 자재사용 승인제품에 한함
6	엘보	수도용 비스무트 청동주물, 스테인리스	KWWA D 109 KFCA D 4103
6-1	C×M 니뿔 및 너트
7	앵글밸브	수도용 비스무트 청동주물, 스테인리스	KWWA D 109 KFCA D 4103
8	고 무 링	수도용 고무	KS M 6613
9	덮개(뚜껑)	구상흑연주철뚜껑	KFCA D 4302의 GCD 450	색상 : 흑색

부표2 - 수도계량기보호통 시험검사 항목

항 목			공인인증기관 시험의뢰 항목		비 고
덮 개 (뚜 껑)			정하중 시험	150 kN이상	대표규격 시편 제작 후 시험의뢰
			인장강도	450N/㎠ 이상
			연신율	10 % 이하
			구상화	80 % 이상
			성분검사	시방서 [부표1] 기준적용
몸체, 다리, 밑판			인장강도	1,200 N/㎠ 이상	대표규격 시편 제작 후 시험의뢰
			회 분	20 % 이하
보온재	발포폴리 스틸렌		밀 도	25 kg/㎥이상	샘플수량 전량 실시
			굴곡강도	25 N/㎠ 이상
	발포폴리 에틸렌		밀도	18 kg/㎥ 이상	샘플수량 전량 실시
			인장강도	14.7 N/㎠ 이상
			흡수량	0.01 g/100 ㎠ 이하
역류방지밸브			성분검사	시방서 [부표1] 기준적용	샘플수량 전량 실시
앵글밸브
엘보, 니뿔 및 너트
스테인리스 배관
내압 및 누설시험		앵글밸브	-	-	납품검사원 입회하에 시험후 자체성적서 제출
		주름마디 스테인리스배관
		앵글밸브 + 주름마디 STS 배관재

※ 이 외 항목은 필요시 추가로 실시할 수 있다.

첨부 : 수도계량기 보호통(역류방지밸브 부착형 포함) 부도 1부.