제68차 건설기술심의 소위원회 의결사항

심의일자 : 2018.6.22(서면심의)

□ 안건명 :「도봉동 다목적체육센터 신축공사 설계용역」발주심의

위 안건에 대한 건설기술심의소위원회 심의결과, 별첨 위원별 심의 의견을 보완하는 것으로 『조건부 채택』 의결함.

【 주요 심의내용 】

○ 사업시행으로 인한 환경영향 예측 및 저감대책을 수립하고 공사진행 중 환경저감시설(가림막, 소음방지시설, 분진방지시설 등)을 시공계획서에 포함토록 공사시방서에 반영할 것.

○ 흙막이 가시설공법 선정 등에 관한 기술적 검토시 주변이 아파트임을 고려하여 소음, 분진, 진동 등을 최소화하는 흙막이공법을 제시하도록 할 것.

○ 옥상 등 휴게시설 개방 고려할 것(옥상공원화, 야간 조명설치 등).

- 유지관리, 범죄 등을 감안하여 부분개방 권고하며 CCTV 등 필수 검토

○ 조경시설은 『서울시 무장애친화공원 가이드라인(2015.서울시)』을 참고하여 장애인, 노약자 등의 보행성과 접근성을 향상시킬 것.

○ 우리시 「건설기술심의 도서작성 기준에 의한 공공건축물 내진성능 강화 방안 (기술심사담당관-16466, `17.9.21)」을 반영할 것

○ 유지관리 부서와 발주부서, 설계자는 설계단계부터 준공시까지 T/F팀을 구성 ‧ 운영하여 사업 전 과정에 참여하도록 할 것.

첨부 : 위원별 건설기술심의 채택의견서 각 1부.  끝.

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 :「도봉동 다목적체육센터 신축공사 설계용역」발주심의

분야	채 택 의 견	비 고
건축 계획	1. 자전거 동선은 차량동선과 분리되게 하고 자전거 보관소는 차량 주차장과 별도로 본관동 인근 안전한 곳에 배치한다. p50 : (2) 기본설계 ⑯ 자전거 보관대에 대해서~ 해당 체육센터는 인근 도봉동 주민들의 접근이 자전거를 이용하여 이뤄 질 수 있으면 좋을 것 같습니다. 이에 자전거 동선 및 보관대에 대한 문항이 조금 더 구체적이면 좋을 것 같습니다. (p37 (6) 동선계획 : 일반 사항에 포함시켜도 됨) 제안: 자전거 동선은 차량동선과 분리되게 하고 자전거 보관대는 차량 주차장과 별도로 체육센터 출입동 인근 안전한 곳에 배치한다.

2018년  6월   일

심의위원 : 김영은 (인)

건설기술심의 채택의견서

분야	채 택 의 견	비 고
건축 계획	1. 5페이지 (5) 인·허가나 협의 승인 시에 필요로 하는 제반비용의 부담을 계약상대자가 하여야 한다. - 녹색건축인증 등 수수료도 계약상대자가 부담하는지 여부를 명시해야 함 2. 2.4 기본설계(중간설계)단계(24p) 1)용역내용 중 (1)계획설계(안) 세부화 중 단열계획 추가 (2) 비교 및 검토에서 성능면에서의 기능의 검토 중 외장재 내화성능검토 추가 (4) 흙막이 가시설공법 선정 등에 관한 기술적 검토시 주변이 아파트임을 고려하여 소음,분진, 진동 등을 최소화하는 흙막이공법을 제시하도록 할 것 2) 제출도면은 건축사법에 의한 ‘공공발주사업에 대한 건축사업무범위와 대가기준’ [별표2]에 의한 중간설계(실시설계)의 도서내용에 따라 성과품을 작성하여 제출한다. - 도서작성의 구분시 기본,중급,상급 중 어느 수준으로 작성하도록 할 것인지 명시할 것(별표4 건축설계 대가요율에서 어느 수준에서 설계용역비가 책정되었는지 확인하면 됨) 3. 3. 기술지침 (3) 외부 공간계획(32p) ③ 주차공간은 이용자주차, 직원주차, 하역 및 서비스주차 등으로 구분․계획되어야 하며, 법정주차대수 이상의 충분한 주차대수를 확보한다. - 공공시설임을 고려하여 전기차 충전시설 설치 요청 4. (8) 시설개방 확대(34p) ※ 옥상 등 휴게시설 개방 고려(옥상공원화, 야간 조명설치 등) - 유지관리, 범죄 등을 감안하여 부분개방 권고하며 CCTV 등 필수 요청 5. 3.2 분야별 설계지침 -> 3.2.1 건축계획(36p) (2) 배치계획에서 주변건물(아파트) 프라이버시를 고려한 배치 및 평면계획 (4) 입면계획 : 기적의 도서관과 어울리는 외장재 사용 고려 (12) 수영장 수처리계획 추가 6. 3.2.5. 기계설비계획(51p) ○ 지하주차장 공기질 개선시스템 제안 ○ 수영장 내 결로 및 소독약 냄새방지를 위한 시스템 제안 7. 붙임)실시설계 성과품종류에서 조감도 외 투시도 1컷 추가 (83p) 8. 3.3 제출도서에서 (2)심사용 설계도판에 조감도 포함 제안(투시도에서 볼 수 없는 부분까지 표현을 해야 하므로) (공모지침서 7p)

○ 안건명 :「도봉동 다목적체육센터 신축공사 설계용역」발주심의

2018년 6월   일

심의위원 : 이유경 (인)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 :「도봉동 다목적체육센터 신축공사 설계용역」발주심의

분야	채 택 의 견	비 고
건 축 구 조	1. 일반적인 구조 내용에 대해서만 언급되어 있으므로 적정한 것으로 판단됨

2018년 6월   일

심의위원 : 류 현 희 (인)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 :「도봉동 다목적체육센터 신축공사 설계용역」발주심의

분야	채 택 의 견	비 고
기계 설비 기계 설비 기계 설비 기계 설비 기계 설비	1. 6) 설계에 사용하는 재료(7p) ○ (당초) : (4) ～중략 ～ 자재의 사용은 아니 되며, 가능한 친환경 자재의 사용을 고려한다. ○ (변경) : (4) ～중략 ～ 자재의 사용은 아니 되며, 친환경 자재를 우선적으로 사용하여야 한다 2. 14) 용어의 해석(8p) ○ (당초) : (1) ～중략 ～ 발주기관과 계약상대자가 상호 협의하여 결정하여야 한다. ○ (변경) : (1) ～중략 ～ 발주기관의 해석에 따른다. 3. 1.5 설계의 경제성 등 검토(설계VE)(9p) ○ (당초) : (2) ～중략 ～ ⑨ 주요설계기준 ⑩ 기타 검토조직이 필요하다고 인정하여 요구하는 자료 ○ (변경) : (2) ～중략 ～ ⑨ 주요설계기준 ⑩ 부하계산서 및 장비용량계산서 ⑫ 기타 검토조직이 필요하다고 인정하여 요구하는 자료 4. 2.4 기본설계(중간설계) 단계(26p) 1) 용역 내용 ○ (당초) : ⑬ 에너지 절약 계획의 책정 및 대체에너지 설비계획(관계규정에 따른 비율 의무 적용) ～중략 ～ ○(변경) : ⑬ 에너지 절약 계획의 책정 및 신재생에너지 설비계획(관계규정에 따른 비율 의무 적용) ～중략 ～ 5. 2.5 실시설계 단계(28p) 1) 용역 내용 ○ (당초) : ① ～ ⑫ ～중략 ～ ⑬ 각종 계산서, 견적서 등 제출 ○ (변경) : ① ～ ⑫ ～중략 ～ ⑬ 각종 계산서, 견적서 ⑭ 분야별 친환경자재 사용 목록 등 제출 6. 3.1 공통 설계지침(32p) 1) 기본 개념 ○ (당초) : c. ～중략 ～건축설비(건기설비, 기계설비) 및 ○ (변경) : c. ～중략 ～ 건축설비(전기설비, 기계설비, 소방설비) 및 ～ 7. 33p ○ (당초) : ③ 공공 건축물 건축 시 대체에너지 설비 적용을 의무화하고 있으므로 ～중략 ～ ○ (변경) : ③ 공공 건축물 건축 시 신∙재생에너지 설비 적용을 의무화하고 있으므로 ～중략 ～ 8. 40p ○ (당초) : (10) 에너지 절약 계획 중략 ～ 열손실방지를 도모(옥상정원설치 등)하여야 하며, 대체에너지의 적용시 대체에너지 시스템(지열, 태양열, 태양광 등)의 기술적 안정성, 경제성 ～중략 ～ ○ (변경) : (10) 에너지 절약 계획 중략 ～ 열손실방지를 도모(옥상정원설치 등)하여야 하며, 신∙재생에너지의 적용시 신∙재생에너지 시스템(지열, 액체식 태양열, 공기식태양열, 태양광 등)의 기술적 안정성, 경제성 ～중략 ～ 9. 3.2.5. 기계설비계획(51p) ○ (당초) : d. 효율성 및 경제성을 고려한 설비계획과 신․재생에너지(태양광, 태양열, 지열 등)의 적극이용 검토～중략 ～ ○ (변경) : d. 효율성 및 경제성을 고려한 설비계획과 신․재생에너지(태양광, 액체식태양열, 공기식태양열, 지열 등)의 적극이용 검토 ～중략 ～ 10. ⑤ 위생설비 설계기준(53p) ○ (당초) : ～중략 ～설비시설로 하고 절수형 세정방식을 채택하도록 한다. ○ (변경) : ～중략 ～설비시설로 하고 친환경인증제품으로 설계한다. 11. 53p ○ (당초) : m. 보수유지관리의 용이성을 고려하며 주요장비에 대해서는 고장 및 비상시를 대비하여 가급적 복수화 한다. ○ (변경) : m. 보수유지관리의 용이성을 고려하며 주요장비에 대해서는 고장 및 비상시를 대비하여 대수를 분할한다. 12. ⑤ 위생설비(56p) a. 급수설비 ○ (당초) : ～중략 ～ 설계하고 위생기구는 절수형 위생기구 및 신체 장애인을 고려한 장애인용 위생기구를 설치한다. ○ (변경) : ～중략 ～ 설계하고 위생기구는 친환경인증 제품 및 신체 장애인을 고려한 장애인용 위생기구를 설치한다 13. ⑥ 소방설비(58p) ○ (당초) : j. ～중략 ～ 소방시설의 내진설계 적용여부를 검토하여 반영하여야 한다. ○ (변경) : j. ～중략 ～ 소방시설은 내진설계 기준을 충족하여야 한다. 14. ㉯ 현장조절장치(59p) ○ (당초) : ～중략 ～ - 부하에 따른 각종장비(보일러, 냉동기, 펌프 등)의 가동대수 제어 ○ (변경) : ～중략 ～ - 부하에 따른 각종장비(보일러, 냉동기, 펌프 등)의 가동대수 제어 - 전동기는 부하변동에 따라 회전수제어가 되도록한다. 15. ⑬ 신․재생에너지설비(60p) ○ (당초) : a. ～중략 ～ 건축비의 일정비율을 신․재생에너지를 이용할 수 있도록 설계하여야 한다. ○ (변경) : a. ～중략 ～ 에너지사용량의 일정비율을 신․재생에너지를 이용할 수 있도록 설계하여야 한다. ○ (당초) : c. 신․재생에너지는 관련법에 따라 설계용역 납품 전에 모든 행정절차(지열인 경우 한국에너지공단 신·재생에너지센터에 지열이용검토서, 설치계획서, 설치확인서 등)를 이행하여야 한다. ○ (변경) : c. 신․재생에너지는 관련법에 따라 설계용역 납품 전에 모든 행정절차(한국에너지공단 신·재생에너지센터에 신∙재생에너지이용검토서, 설치계획서, 설치확인서등)를 이행하여야 한다. 16. 3.2.6. 전기설비계획(62p) ○ (당초) : ⑯ ～중략 ～의거 신․재생에너지(태양광, 태양열, 지열, 풍력 등)시설을 반영함으로써 에너지절약을 도모하도록 한다. ○ (변경) : ⑯ ～중략 ～의거 신․재생에너지(태양광, 액체식태양열, 공기식태양열, 지열, 풍력 등)시설을 반영함으로써 에너지절약을 도모하도록 한다. 17. ④ 동력설비(66p) ○ (당초) : e. ～중략 ～ ○ (변경) : e. ～중략 ～ / f. 전동기는 부하변동에 따라 회전수제어가 되도록한다. 18. (2) 설계 설명서(76p) ○ (당초) : ③ 기계분야 : 주요설비, 냉․온 열원, 도시가스, 환기, 위생 등 기타설비, ～중략 ～ ○ (변경) : ③ 기계분야 : 주요장비 및 냉․온 열원설비 경제성비교검토내용, 도시가스, 환기, 위생 등 기타설비, ～중략 ～ 19. (4) 설계도면(76p) ○ (당초) ⑥ ～중략 ～ ○ (변경) ⑥ ～중략 ～ ⑦ 실내마감표 및 장비목록에 친환경자재를 표기하여야 한다.

2018년 6월   일

심의위원 : 정 남 기 (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 :「도봉동 다목적체육센터 신축공사 설계용역」발주심의

분야	채 택 의 견	비 고
전기 분야 전기 분야	1. 총칙 1.7항 의 4), 5)항 추가(P10) 4) 용역 참여자의 교체 용역 참여자가 교체될 시에는 인계, 인수를 철저히 하고, 감독관의 승인을 받아야하며 과업수행에 차질이 없어야 한다. 5) 작업장소의 통제 계약상대자는 본 용역의 작업장소를 통제구역 또는 제한구역으로 지정하고 외부인의 출입을 통제하여야 한다. 2. 소방 ○ 승강기의 용도는 비상대피용, 승객용, 화물용 등으로 구분하고 외장은 최고급형 자재를 사용한다.(P61) 3. 전기 ○ 신축시설이므로 ㉓항 삭제(P63) ○ ⑬항과 P63의 ㉜항 중복되므로 P63의 ㉜항 삭제 검토 필요(P60) ○ 추가, 전력설비에 적절한 전원을 공급하고 고장 시 확실한 차단과 보호를 위한 고압 차단기 및 보호계전시스템을 계획한다(P64) ○ ③ 예비전원 설비(P65) a항 비상전원용 ESS를 설치시 비상발전기 설치는 중복되므로 삭제 할 것. ○ 비상전원용 ESS 설치시 주기적인 용량 점검 및 성능점검 계획 할 것. ○ ④의 e항, 전동기 기동방식은 인버터 기동방식 채용으로 기동전류의 제한, 기동 토오크를 일정하게 유지하며 에너지절약 운전이 가능하도록 계획한다(p66) ○ ⑤항, 조명 계획시 화장실 조명은 인체 감지센서를 적용하여 에너지 절감효과가 가능하도록 계획한다(p67) ○ ⑥의 a항 용어수정, 각 실의 사용기자재를 정확히 파악하여 용도별로 용량, 단상 및 삼상 등 적절한 전원공급이 가능하도록 계획한다(p68) ○ ①의 r항과 P68의 ⑦의 a항 중복되므로 P68의 ⑦의 a항 내용 간결하게 수정(ex: 중앙감시실에서 일괄 감시가 가능하도록 계획한다.)(P64) ○ ⑦의 e항 및 h항의 통합접지 저항값 기준이 2(Ω), 10(Ω)혼용으로 하나의 기준값으로 통일 필요(p69) 4. 통신 ○ (1) 기본지침 ⑤항 수정(P71) [모든 정보통신설비는 관련법령 및 기타규정에 정하는 바에 의하여 피뢰설비 및 접지설비를 설치하고, 안정된 전원공급 계획을 수립하여야 한다.] ○ ⑩항 수정(P74) [CCTV는 200만 화소 이상, 렌즈는 IP카메라 방식 설치로 물체의 식별거리 최소 20M이상 적절한 감시물의 식별이 가능하도록 계획하여야 한다.] 5. 주차관련 ○ ③ 주차공간(P32) 주차공간은 이용편의나 실정을 고려하여, 법정주차대수보다 2배수의 설치와 규격은 확장형 설치비율을 50% 이상 설치를 권장한다.

2018년 6월   일

심의위원 : 신 호 전  (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 :「도봉동 다목적체육센터 신축공사 설계용역」발주심의

분야	채 택 의 견	비 고
토질 및 기초분야 토질 및 기초분야 토질 및 기초분야 토질 및 기초분야	1. 1.3 과업의 개요 및 범위(1p) ○ ※ 시설내용은 발주처의 사정… → 시설내용은 발주기관의 사정… ○ (5) 공사비 : …발주청… → …발주기관… ○ 2) (3) …감독관이… → …발주기관이… (4) …용역수행자는… → …계약상대자는… (5) …발주처의… → …발주기관의… (6) ① …우리 구… → …발주기관의… - 설계발주 부서의… → 발주기관의… - 설계발주 부서의… → 발주기관의… ③ …해당부서… → …발주기관… ④ …발주처의…발주처의… → …발주기관의…발주기관의… ※ <주> 용역수행자”라는 표기는 “계약상대자”로 변경함이 바람직합니다. “지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률”에서는 “계약상대자”로 언급되고 있으며, 본 과업지시서에 기술된 내용에 따르더라도 “계약상대자”로 표기되었기 때문입니다. 또한 “발주청”은 건설기술진흥법 등에서 “발주처”는 일부 언론 등에서 각각 혼용되고 있는 실정입니다. 그러나 “발주기관”이라는 표기는 건축설계공모운영지침(대통령령), 특정조달을위한국가를당사자로하는계약에관한법률시행령특례규정(국토교통부), 전자정부사업관리위탁용역계약(행정안전부), 일괄입찰등의공사계약특수조건(조달청) 등의 법령에서 사용되고 있기 때문에, 통일하여 적용함이 타당한 것으로 판단됩니다. ○ 3) (3) …발주처에 보고하여야 한다. → …발주기관에 제출하여야 한다.(5p) ※ <주> 계약업무에 있어서 발주기관과 계약상대자간의 동등한 관계를 설정하기 위한 최근 트렌드에 따른 표현입니다. ○ 4) (5) …제반 비용의 부담을 계약상대자가… → …제반 비용은 계약상대자가 부담…(5p) ○ 5) ④ ※ 발주처와… → 발주기관과…(6p) ○ (9) …자문회의… → …자문회의를…(6p) 2. 1.5 (2) …검토조직에…검토조직에서… → …발주기관에…발주기관이…(9p) ○ ⑦ 지형도 → 지형도(현황측량도) ○ ⑩ …검토조직이… → …발주기관이… ○ (3) …보고하여야… → …제출하여야… ○ (5) …VE 검토조직으로부터…→ …발주기관의 VE 검토에… 3. 2. 일반지침 ○ (2) …담당자와… → …계약상대자가…(11p) ○ (9) 위험공종 목록화하여…→ 안전사고 예방 사고사례를 분석하여… (11p) ○ 2) …업무 → …의무(11p) ○ ⑤ …보고할… → …통보할…(12p) ○ (3) ① …공정을… → …공정계획을…(12p) ○ (5) 공정보고(13p) - <주> 공정보고의 수행 빈도를 지정할 필요가 있습니다(예 : 주간 또는 월간공정보고, 필요시 몇째 주 무슨 요일까지 등) ○ (7) ③ 용역감독자는… → 발주기관은…(13p) ○ (12) ① …용역수행기간에 별도로… → …계약기간 내에서… (15p) ※ <주> 용역의 계약기간을 초과하여 진행될 수 있는 빌미를 제공하는 등 이로 인한 문제점을 사전에 제거하고자 합니다. ○ (14) ① …(…)… → …(건물의 층수와 용도,…)…(15p) ※ <주> 건물의 층수와 용도가 조사되어야 인접 지반에 작용되는 하중의 영향을 설계에 반영시킬 수 있기 때문입니다. 4. 2.2 조사 및 자료수집 ○ 3) ① …발주기관에게… → …발주기관에…(19p) ○ 4) 지반조사 -> (1) …본 과업내용서에 의거… → …최소 5공 이상(시추공경은 NX Size)의 시추조사를 수행하며…(19p) ※ <주> 부지의 면적은 약 3,500㎡로 50m*70m의 구형의 부지로 추정할 수 있음. 건축물의 설계를 위한 시추공 간격의 추천값이 30~50m 범위인 점을 감안할 때 최소한 5공의 시추조사가 필요합니다. 한편 건축물의 설계결과에 따라서 깊은 기초(말뚝기초 등)가 예상될 경우에는, 지층의 구성 등을 종합적으로 고려하여 기초가 위치하는 부분에 대하여는 특별하게 추가될 수 있을 것으로 판단됩니다. ○ (2) ① …지지층… → …지지층(연암 또는 경암층)…(19p) ○ 추가 ⑤ 부지의 위치는 중랑천과 인접한 제내지로 계절에 따른 지하수위의 변동 여부 또는 압축성 연약토층의 유무를 확인하여야 한다.(19p) ○ (10) ① …조사의 안전에… → …조사업무의 안전에… (20p) 5. 2.3 1) (5) ② b …부서와… → …발주기관과…(23p) 6. 2.4 기본설계(중간설계) 단계 ○ 1) (1) ⑭ 부력저항대책 등(25p) ※ <주> 부지와 인접하여 중랑천이 위치함으로써 계절에 따른 지하수위의 변동 등이 예상되기 때문입니다. ○ (2) ② 설계 이념… → 설계 개념…(25p) 7. 2.6 2) (3) …한 경우 후… → …수행한 후…(30p) 8. 3.1 1) (2) ④ ※ …의결의… → …의결내용을…(31p) 9. 3.2 분야별 설계지침 ○ 3.2.1 (9) d …발주기관에서… → …발주기관에…(39p) ○ 3.2.2 ⑤ 기초형식은… → 기초 지반의 허용지내력 및 기초형식은…(42p) ○ 3.2.3 (1) ③ …주변사항을… → …주변사항(인접 건물의 규모, 기초의 종류 및 근입 심도, 이격 거리 등)을…(43p) ○ 3.2.3 (2) ① …공공측략… → …공공측량…(43p) ⑬ …산정하되… → …검토하되…(44p) ⑰ …사면안정성 검토 결과를… → …사면안정해석 결과를… ⑱ …역학적 특성과 탄성파속도에 따라…→ …시추조사 결과와 토질의 역학적 특성, 탄성파속도 등 에 따라…(45p) ㉒ “지하안전관리에관한특별법(2016.9.8.입법예고,2018.1.1. 시행)에 정한 사항을 검토하여 선제적으로 대응할 수 있도록 한다. → 일정한 심도 이상의 굴착공사가 수반될 경우에는 “지하안전관리에관한특별법”에 의거 지하안전 영향평가를 수행하여야 한다(45p) ○ 3.2.3 (12) ③ …비탈면의 구배가 높을 경우…사면구배를… → …비탈면의 높이가 높을 경우…비탈면의 구배를…(49p) 10. 4.2 (1) ③ p …(용역수행업체의…) → …(계약상대자의…) 11. 4.3 (1) c ※ …발주처와… → …발주기관과… 12. 〔붙임〕 실시설계 성과품의 종류 및 납품부수 지하안전영향 평가보고서 ※ 관계법령에서 정하는 일정 심도이상의 굴착공사가 수반될 경우 13. 설계안전 검토보고서 ※ 설계안정성 검토업무 매뉴얼(국토교통부, 2016-718호)의 이행사항 14. 〔서식5〕 건설공사 설계시 확인사항 방수(기타) …몰탈을 충진… → …모르타르를 충전…

2018년 6월   일

심의위원 : 이 상 환 (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 :「도봉동 다목적체육센터 신축공사 설계용역」발주심의

분야	채 택 의 견	비 고
조경 분야	1. ⑩ 건물 옥상조경은 서울특별시 보급형 옥상 녹화기법을 도입하여 녹화함으로써 환경친화적이고 유지관리가 용이한 공간으로 계획한다. → 옥상조경은 서울특별시 보급형 옥상 녹화기법을 적용하여 계획·설계하되 경관성, 이용성을 제고하면서도 유지관리성을 감안한 설계를 지향한다.

2018년 6월   일

심의위원 : 김  현 (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 :「도봉동 다목적체육센터 신축 설계용역」발주심의

분야

채   택   의   견

비고

건축

분야

건축

분야

건축

분야

건축

분야

건축

분야

【 설계공모 지침서 】

1. 1.1 사업(공모)의 목적은 “사업의 목적”으로 수정하고. “2. 설계공모의 방법. 일정 등”은 “2. 응모개요 및 방법”으로 수정 후 동 항목에“공모의 목적”을 추가할 것(3~4P)

2. 1.2. 사업의 개요에 아래의 사항을 추가(수정)할 것(3p)

○ 8) 용역예산은 용역비로 수정할 것

○ 10) 공사준공예정일 : 0000년 00월을 추가할 것

3. 2.5. 응모신청자 구비서류에 아래의 항목을 수정할 것(5p)

○ 본 설계공모에 참여하고자 하는 자는 등록기간 내에 다음의 서류를 등록하여야 한다.

⇒ 본 설계공모에 참여하고자 하는 자는 등록기간 내에 다음의 서류를 지참하고 등록 접수하여야 한다.

4. 3. 작품제출 및 제출도서 작성 -> 3.1 작품제출 -> 4) 제출도서의 종류에 아래의 사항을 추가할 것(6p)

○ 설계설명서, 용역수행계획 ○○부

5. 3.2 제출도서의 익명성 확보는 아래와 같이 수정할 것(6p)

○ 6), 7)번 항목(6p)은 삭제하고, 4. 심사시 불이익 처분기준(9p)에 관련내용을 수록할 것.

○ 5)번 항목아래 “응모제출도서의 포장을 해체하여 심사번호를 부여할 때 함께 포장된 정부규격봉투(응모자정보 봉인)에도 제출도서와 동일한 심사번호를 기재하고 익명, 관리한다.”는 내용을 추가할 것

6. 3.3. 제출도서의 작성에 아래와 같이 “(4)설계설명서”를 추가할 것(9p)

○ 1) 규격, 2) 매수, 3) 작성 내용과 순서 4) 기타 필요사항 등

7. 6. 제공도서에 아래의 항목을 추가할 것(11p)

○ 과업내용서

【 과업내용서 】

8. 1.3 과업의 개요 및 범위에 아래의 항목을 추가할 것

○ (9) 공사사항(2p)

- 공사발주 예정시기 : ○○○○년 ○○월

- 공사예정기간 : ○○○○년 ○○월 ～ ○○○○년 ○○월(○○개월)

- 공사 발주방법 : 미정

○ (10) 위치도(2p)

9. 1.4 일반사항 -> 1) 착수신고서 및 기타 제출서류에 아래의 항목을 추가할 것(3p)

○ ⑤ 계약상대자는 건설기술진흥법 제30조에 따라 건설기술용역 실적관리 시스템에 해당 용역의 정보를 입력한다. 그리고 동법 시행규칙 제27조에 의거 설계 등 용역업자의 현황통보 및 관리를 위한 자료(전산파일)를 발주기관에 제출한다

10. 1.4 일반사항에 “계약대상자의 책임” 항목을 추가할 것

○ 계약상대자의 책임범위

- 계약상대자는 발주기관의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도, 계약상대자의 과오나 오류 등으로 과업수행상 발생한 모든 하자에 대하여 계약상대자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 용역 준공 후라 할지라도 설계과오나 오류 등이 있어 이에 대한 발주기관의 수정, 보완 요구가 있을 때에는 계약상대자 부담으로 시정·조치하여야 한다.

○ 문서의 기록비치

- 계약상대자는 과업의 수행 중에 관계기관과의 협의사항, 발주기관의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 사항을 문서로 작성·비치하여야 하며, 발주기관의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다

○ 안전관리의 의무

- 계약상대자는 관계법규에 따라 안전수칙을 준수하는 등 안전관리에 최선을 다하여 하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

○ 법률준수의 의무

- 계약상대자는 이 과업을 수행함에 있어 관계법률이 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다.

11. 1.4. 일반사항에 아래의 항목을 추가할 것.

○ 용역감독 등

- 용역감독 등

발주기관은 이 과업을 시행함에 있어 수시로 계약상대자에 대하여 다음의 계약관련 업무내용을 확인·감독할 권한을 가지며, 계약상대자는 이에 적극 협조하여야 한다.

① 기술인력 동원 현황

② 용역단계별 과업추진내용 및 공정현황

③ 기타 확인에 필요한 사항

- 용역점검

발주기관은 설계품질 확인 및 원활한 용역업무 수행을 위해 계약상대자에 대한 정기(수시) 점검을 실시 할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 계약상대자는 지적사항을 시정하여야 한다.

12. 1.4 일반사항 -> 2) 과업수행계획서 -> (9) 목표예산을 고려한 설계운용계획에 아래의 내용을 추가할 것

○ 부실설계 또는 과다한 공사비 증액을 예방하기 위하여 “건설기술 진흥법 제34조(건설기술용역업자의 손해배상 및 하자보증)” 및 “설계·건설사업관리 용역손해배상보험 또는 공제 업무요령(국토교통부고시 제2017- 219호, 2017.4.11)” 또는 “건축사법 제20조(업무상의 성실 의무 등)”에 따라 용역손해배상보험가입을 해야 하고 최종 용역보고서에 해당 증권을 수록한다.

13. 2. 일반지침 -> 2.1 공통사항에 아래의 항목을 추가할 것.(11p)

○ 통합사업관리정보시스템(One-PMIS) 이용

- 계약상대자는 설계용역의 종합관리능력을 제고하고 의사결정의 신속화를 도모하기 위하여 설계용역시 발생되는 각종 문서, 내역서, 도면, 기술 자료 등을 표준분류체계에 의해 작성하고 사업정보를 One-PMIS를 활용하여 처리를 해야 하며 세부적인 이행사항은 다음과 같다.

①  계약상대자는 계약시에 세부적인 통합사업관리정보시스템(One-PMIS) 수행계획서를 제출토록 하되, 사전에 One-PMIS의 구체적인 운영방안에 대하여 사전에 발주기관의 승인을 받아야 한다.

② 계약상대자는 설계용역시 표준분류체계를 준수하여 One-PMIS 적용요령 (통합사업관리정보시스템→커뮤니티→One-PMIS 자료실)에 따라 관련 내역서 및 설계도서를 작성하여 One-PMIS를 통해 준공 산출물을 제출하여야 한다.

③ One-PMIS를 통하여 처리되어야 할 주요 업무는 다음과 같다.

a. 착수에 관한 사항

b. 공정(주간, 월간 업무보고, 부진사유 및 만회대책)에 관한 사항

c. 설계변경 등에 관한 사항

d. 기성처리에 관한 사항

e. 준공(표준분류체계에 의한 준공산출물 등)에 관한 사항

f. 계약상대자의 공문서 및 보고서의 접수 및 발송에 관한 사항

g. 기타 One-PMIS에 설계용역사 사용 기능에 있는 사항

14. 2. 일반지침 -> 2.1 공통사항 -> 2) 발주기관, 계약대상자의 책임 및 업무 -> (15) 공사비와 예산에 아래의 항목을 추가할 것(15p)

○ 특히 IBS 및 태양에너지 등 환경친화형 설계에 따른 추가공사비용에 대한 적정성 검토는 과업 착수단계부터 소요예산의 증감사항에 대하여 수시 협의하여 발주기관의 승인을 득한 후 후속공정을 진행하여야 한다.

15. 2.2 조사 및 자료수집 -> 8) 소음․진동대책의 내용을 아래와 같이 수정할 것(21p)

○ 환경저감시설(가림막, 소음방지시설, 분진방지시설 등)을 시공계획서에 포함하도록 공사시방서에 반영한다.

⇒ 사업시행으로 인한 환경영향 예측 및 저감대책을 수립하고 공사진행 중 환경저감시설(가림막, 소음방지시설, 분진방지시설 등)을 시공계획서에 포함토록 공사시방서에 반영한다.

16. 3.2.2 구조계획에 아래의 내용을 추가할 것(40p)

○ 우리시 「건설기술심의 도서작성 기준에 의한 공공건축물 내진성능 강화 방안 (기술심사담당관-16466, `17.9.21)」을 반영하여야 한다

- 서울시 공공건축물 내진성능 강화방안에 따른 내진설계

- 건축구조기술사의 건축물 (내진)설계도서 Checklist 작성

- 구조안전 및 내진설계 확인서에 확인/날인

- 철근콘크리트 내진설계 배근상세도 참조

17. 안내표지시설의 건축물 내부 및 실명 안내사인물 계획을 추가할 것

○ 표지 체계(Signage)는 일반인과, 장애인용, 실내와 실외로 구분 하고, 기본설계 시 디자인(채색시안)안 제출 및 설치 위치를 계획하여 검토 받도록 할 것

18. 서울시 ‘청소근로환경시설 가이드라인’ 기준에 적합하게 계획할 것

○ 휴게실, 탈의실, 샤워실, 세탁실을 복합적(일체형)으로 구성

○ 청소근로자만의 전용 휴게공간 확보, 남녀 고용규모 등에 따라 구분 설치

○ 1인당 5㎡ 내외의 공간 확보(휴게실은 바닥난방 필수)

○ 기자재 및 청소도구 보관 수납공간은 별도 확보

○ 사무근로자와 동선이 혼재되지 않도록 하고, 작업공간 인접배치 고려

19. 유지관리 부서와 발주부서, 설계자는 설계단계부터 준공시까지 T/F팀을 구성 ‧ 운영하여 사업 전 과정에 참여하도록 할 것.

기계

분야

20. 1.4 일반사항 6) 설계에 사용하는 재료 (3) 아래내용을 수정할 것. (p7)

○ 산업통상자원부고시 제2017-105호 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정

⇒ 산업통상자원부고시 제2017-168호 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정

21. 1.5 설계의 경제성 등 검토(설계VE) (4) 아래내용을 수정할 것. (p9)

○ 설계의 경제성 등 검토에 관한 시행지침(국토교통부 고시 제2016 -101호, 2016. 3. 8)

⇒ 설계공모 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침(국토교통부 고시 제2018-244호, 2018. 4. 23.)

22. ‘기계설비계획 ④ 환기설비 및 공기정화설비’ 아래내용을 추가할 것. (p56)

○ 200인조 이상 강제배출형 부패식 정화조를 설치할 경우 공기공급장치 등 악취저감장치 설비를 갖추도록 설계하여야 한다.

23. 과업내용서에 아래 사항을 추가할 것.

○ 설계내역에 근로자 편의시설(식당, 휴게실 등)이 설계에 반영될 수 있도록 조치할 것.

전기

분야

전기

분야

24. 3.2.6 전기설비계획, (1) 기본지침’내용중 다음 사항을 보완 및 추가할 것.(63P)

○ ㉕ 전기설비에 대한 내진대책(다음 시설 포함)을 조사·반영하여 적정 수준의 내진설계가 되도록 검토 계획한다.

⇒ ㉕ 전기설비는 필요한 내진대책(다음 시설 포함)을 조사･반영하여 적정 수준의 내진설계가 되도록 검토 계획한다.

- 방진행거, 방진고무 부착, 내진 스토퍼 볼트 사용, 이음부 플렉시블 전선관 사용, 제어케이블 여장(케이블트레이) 등

○ 전기분야는 다음의 계산서를 작성하여 계산결과를 설계도서와 일치시킨다.

- 전력부하계산서, 조도계산서(시뮬레이션 포함), 전압강하계산서, 변압기 및 발전기 용량계산서, 차단기 선정 계산서, 접지계산서, 방송앰프 부하계산서

○ 본 설계에 사용되는 모든 자재는 품질수준을 나타내는 규격 등을 설계도면에 명기하고, 외국산을 사용하는 경우에는 사전에 발주기관과의 승인을 득하여야 하며 자재품질은 관련자재의 K.S에서 정하는 품질기준 이상의 것으로서 사후관리의 편리와 보수, 교체가 용이한 것으로 하여야 한다.

25. (2) 정보통신설비 설계지침, ① 전화교환 및 구내 통신설비 내용 중 다음 사항을 추가할 것.(P. 71)

○ 업무용 건물의 경우에는 단위 장소(1실)당 단위 면적(10㎡)별로 다음 의 표준회선수 이상일 것

※ 주거용, 업무용 건물의 구내 통신 회선수 산출 기준(방송통신설비의 기술기준에 관한 규정)

대상건축물	회선 수 확보기준
1. 주거용건축물	단위세대당 1회선(4쌍 꼬임케이블 기준) 이상 또는 광섬유케이블 2코아 이상
2. 업무용건축물	각 업무구역(10제곱미터)당 1회선(4쌍 꼬임케이블 기준) 이상 또는 광섬유케이블 2코아 이상

토목

분야

토목

분야

26. ‘(7) 보도 설계’(p47)시에는 『도로 연석(보차도경계석) 품질향상 방안』(보도환경개선과-4328,`18.4.11.)에 따라 설계 및 시공관리 개선 등 해당 내용이 반영 될 수 있도록 보완할 것

27. ‘3) 업무협의 및 공정보고’(p5)와 관련하여 다음 내용을 추가할 것 (4) 계약상대자는 공정보고서에 다음 사항을 포함하여 제출하여야 한다.

① 과업 추진내용 및 공정현황

② 각종 도서 수발 현황(승인사항 포함)

③ 과업수행상 주요 문제점 및 대책

④ 참여기술자 현황(작업일지 및 투입일수 포함)

⑤ 다음 달 과업수행 계획

28. 「시설물 내진관련 건설기술심의 내실화 방안, 기술심사 담당관- 10025(`16.6.7)」에 따라 내진설계 자료 요약서를 설계보고서에 수록할 수 있도록 과업내용서의 (p39) ‘(9) 방재계획’에 해당 내용을 보완할 것

○ 설계보고서, 구조계산서, 지반보고서 등에 산재되어 있는 내진설계 자료를 요약하여 설계보고서에 수록할 것

29. ‘서울시 공사장 지하수관리 매뉴얼’(물순환정책과, ‘17.5.)에 따라 대상사업 여부를 확인하여 공사내역서 작성시 굴착공사에 따른 공사장 및 주변 계측 등 안전관리를 위한 관리비용 추가를 검토하고, 시방서에는  ’공사장 지하수 관리 매뉴얼‘ 준수를 명시할 것

30. ‘5) 설계검토 및 기술심의’(p6)에 다음 내용을 추가할 것

(10) 「건설기술진흥법시행령 제75조의2」에 따라 안전관리계획 수립  대상 공사는 실시설계시 자체 기술자문위원회 등을 거쳐 시공 과정의 안전성 확보 여부를 검토하여야 한다.

(11) 실시설계시 시공전문가(건설기계, 가설구조물 등 위험공종 부문)를 참여시켜 공사 중 발생할 수 있는 위험요소를 선제적으로 검토하여야 한다.

31. ‘7) 신기술의 도입’(p7)에는 다음 내용을 보완할 것

(1) 계약상대자는 건설기술진흥법 시행규칙 제40조에 따라 신기술과 기존 공법에 대하여 시공성, 경제성, 안전성, 유지관리성, 환경성 등을 종합적으로 비교·분석하여 해당 건설공사에 적용할 수 있는지를 검토해야 한다.(환경 신기술 등 타법에 의해 지정된 신기술도 필요시 설계 반영여부 검토)

토목

분야

(2) 신기술 등 특정공법 적용시에는 자체공법선정위원회를 구성하여 공법을 선정하고 건설기술심의위원회 심의나 건설신기술활용심의위원회 심의 또는 자문을 받는 방안을 검토하여야 한다.

(3) 신기술 등 특정공법을 적용하기로 결정한 경우에는 도면 또는 시방서에 목록표 작성과 해당도면에 공법 명칭(지정번호 포함)을 명기하여야 한다.

(4) 공법 선정시 관련 신기술이 있음에도 불구하고 기타의 유사 또는 기존 기술을 반영하고자 하는 때는 서울특별시 건설신기술 활용촉진에 관한 조례 제10조에 따라 발주기관의 자체공법선정위원회의 의결을 거쳐야 하며, 그 사유를 시장이 정한 양식에 따라 설계보고서에 기록하여야 한다.

32. 용어의 정리

○ 감독관 → 용역감독자

○ 발주처 → 발주기관

조경

분야

33. 설계자문위원회 구성과 관련 조경분야의 전문가 참여는 아래와 같이 실효성 있게 수정할 것(p.5)

○ 설계자문위원회 구성 시에는 조경분야 자문위원으로 서울시 ‘공공조경가’가 참여할 수 있도록 한다.

34. ④ 설계하중 관련 구조물상부에 흙을 덮어 조경을 하는 부위 및 옥상녹화 부위는 집중호우에 따른 토양내 강수 하중과 조경식재에 따른 생육하중, 이용자하중 등을 추가 고려할 것(p.41)

35. 조경 기본설계와 관련하여 아래 내용을 추가할 것

○ 조경계획시 대기환경 개선 및 기후변화에 대응이 가능한 공간으로 계획하여야 한다.(p.50)

36. ⑩ 건물 옥상조경은 “서울특별시 보급형 옥상 녹화기법을 도입하여” 부분을 “서울시 옥상녹화 가이드라인에 적합하도록” 으로 내용을 수정할 것(p.50)

조경

분야

37. 조경시설물 설계와 관련 아래 내용을 추가할 것

○ 조경시설은 『서울시 무장애친화공원 가이드라인(2015.서울시)』을 참고하여 장애인, 노약자 등의 보행성과 접근성을 향상시켜야 한다. (p.50)

2018년 6월   일

심의위원 : 김홍길 (서명)