아동복지시설 안전점검 현황

□ 강남보육원

○ 2012년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	강남보육원	2012.5..29 (상반기 안전점검)	토목,건축	-		건축.기술사	2층천정누수. 게단실 균열	* 지붕 방수 페인트로 처리 * 벽균열 보수 및 페인트칠 & 접합실리콘처리
			전기	-	한국전기안전공사 (남부지사)		적합
			가스	-	한국가스안전공사 (서울지역본부)		적합
			소방	-		소방전문기술사	적합
		2012.10.27 (하반기 안전점검)	토목.건축	-		건축기술사	계단실 창툴약간누수	* 창틀균열부분 접합실리콘처리.벽도색
			전기	-	한국전기안전공사 (남부지사)		* 1층좌6분기,심야1붐기 절연저항기준치 이하 * 1층식당 전기온수기,주방냉장고 ,지하보일러실모터1 접지저항 기준치초과	* 1층,식당 및 주방청소시 콘센트로 물이 스며슬어 약간의 누전현상 발생. * 추후 물청소시 . 주의하도록함.
			가스	-	한국가스안전공사 (서울지역본부)		적합
			소방	-		소방전문기술사	적합

○ 2013년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	강남보육원	2013.상반기	토목,건축	-		건축,토목 기술사	계단실약간의균열	균열부분 접합실리콘으로 처리후 도색
		2013.5.3 (재난약자시설 표본안전점검)	전기	-	서울시 안전관리자문단. 소방서. 대학생옴부즈만		* 주방창고외 콘센트스위치 옆쪽으로 이동하여 출입문사용시 불편초래 않도록 권고 * 사용하지 않는 단자함 폐쇠조치요함 * 옥상안테나 철거요함	* 콘센트제거 * 단자함에 열쇠부착 * 옥상안테나 철거함
			기계	-			1.개별 냉방기 청정공기 유지를 위하여 필터청소를 권장. 2.등유 원료 온풍기 화재 및 접촉사고 예방 철저권장 3.지하수 펌프부식 및 노후화되어 식수사고 예방을 위하여 교체검토요함 4.사용하지않는 보일러 철거 및 천장 물받이 제거 요함	1.모든 냉방기필터 청소함 2.온풍기 기름통에 주의 표시하곻 회의진행시 직원들에게 아동들의 안전에 대한 교육하도록함 3.직수펌프로 대체하여사용 하고 있으며 현재 비상식수용으로보유중으로 사용하지는 않음 4.천장 물받이 제거. 보일러 철거는 물품수거 봉사자에게 처리하도록 계획
		2013.5,20	전기	김진호	한국전기안전공사 (남부지사)		적합
		2013.4.22	가스	강원국	한국가스안전공사 (서울지역본부)		적합
		2013.5.07	소방	최재남		소방기술사	적합
		하반기 안전점검	토목,건축	-		건축 기술사	* 2층강당 상부지분누수있음 * 게단실균열 보수완료(향후관찰요망)
			전기	-	한국전기안전공사 (남부지사)		* 1층 우4 누전 * 2층 좌3 누전	* 1층 누전 수리조치 * 2층 누전 수리조치
			가스	-	한국가스안전공사 (서울지역본부)		적합
			소방	-	강남소방서		* 투척용 소화기 사용방법 설치요망. * 복도상 열감지를 연기감지기로 교체요함. * 2층강당내 열감지기 2개증설요함 * 1층~지층 사이 유도등전원불량. * 지1층 보일러실 피난구 유도등점등불량 및 입구유도등 설치요망	* 12월. 스프링클러 공사와 동시에 원내 모든 소방화재 시스템 새롭게 구축함.

○ 2014년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	강남보육원	2014.5.9 (상반기 안점점검)	토목.건축	김원종	DSK	건축 기술사	건물 계단실 약간의 균열현상	균열부분 접합실리콘 처리
			전기	김상호	한국전기안전공사 (남부지사)		1층 우4분기 절연저항 기준치 미만	1층 우4분기 누전수리 조치함
			가스	-	한국가스안전공사 (서울지역본부)		적합
			소방	-		소방기술사	적합

□ 강동꿈마을

○ 2012년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	강동꿈마을	12.03.26 (해빙기)	*아동복지시설 화재 및 안전사고 예방 교육 실시	권석만	강동구청 (주무관)	무	*시설물 안전관리실태 자체 점검표 *화재 및 재난 관련 자료 *안전관리 매뉴얼비치 *화재보험 가입확인 *안전교육 및 훈련실시	보고서 제출함
		12.05.10 (안전점검)	토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	-	서울시 민간전문가 대학생 옵브즈만	유	*건물 전체 정밀안전진단 필요 *본관 및 신관 가스보일러실 환기시설(급기.배기) 개선요망 *시설관리소장 등 3명 소방안전교육 및 화재예방 철저 당부 *전기 분전반 내부로 물샘(누전위험 근본적인 대책 요함) *보일러실 온수보일러 적법한 유지관리 필요	점검결과예 따라 조치사항 진행하여 결과 보고함
		12.06.14 (여름철)	*여름철 집중 호우 및 강풍 대비 시설물 유지관리 상태 *집단 식중독, 콜레라 등 전염병 사고 예방을 위한 위생관리 상태 *화재보험가입여부, 종사자 안전교육 등 시설관리에 관한 전반적인 사항 등 *2층 이상 건물의 피난시설 설치상황 및 피난대책 수입 여부	정혜정 권석만 김상우 공지은	강동구청 (담당주사) (주문관)	무	지적사항 없음	없음
		12.10.30 (특별점검)	도시가스 시설 전체 *배관시설 고정상태 및 누설여부 확인 *가스보일러 시설 점검 및 누설여부 확인 *가스렌지 고정상태 확인 및 누설여부 확인	정한용외 1명	코원에너지서비스 강동6 서비스센터	유	지적사항 없음	없음
		12.12.26 (겨울철)	폭설, 재설, 동파, 난방관리대책	권석만 김주현	강동구청 (주무관)	무	*시설안전관리 계획서 작성 *비상연락체계도 구성 *도시가스 관련 비상연락망 구성 *제설관련 비상연락체계도 구성	점검결과예 따라 조치사항 진행하여 결과 보고함

○ 2012년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	강동꿈마을	13.03.29 (해빙기)	소방, 전기, 가스, 건축, 한파 및 폭설, 화재보험 가입여부	권석만 김상우	강동구청 (주문관)	무	*스프링쿨러헤드살수 반경 적정토록 정비요함 *301호 구조대 앞 장애물 제거 *401호 거실 시각 경보기 앞 장애물(책상) 이동 조치 요함	점검결과예 따라 조치사항 진행하여 결과 보고함
				-	강동소방서 한국가스안전공사 한국전기안전공사	유
		13.06.20 (여름철)	*여름철 집중 호우 및 강풍 대비 시설물 유지관리 상태 *집단 식중독, 콜레라 등 전염병 사고 예방을 위한 위생관리 상태	권석만 성민관	강동구청 (주문관)	무	지적사항 없음	없음
				-	강동소방서 한국가스안전공사 한국전기안전공사	유
		13.07.24 (여름철)	*노후 건축물 석축, 옹벽, 축대 *자연사면 등 급경사지 *하수관 및 빗물받이 준설상태 *전기, 가스배관, 통신케이블등 *공사장 안전관리	권석만 성민관	강동구청 (주무관)	무	지적사항 없음	없음
		13.12.09 (합동점검)	소방, 전기, 가스, 건축, 한파 및 폭설, 화재보험 가입여부	권석만	강동구청 강동소방서 한국가스안전공사 한국전기안전공사	유	*소방계획서 미비사항 보완 *신관 지하 옥내소화전 사용설명서 미부착 *신관 각실 소화기1개씩 추가비치 *구관 옥상 물탱크실 감지기 증설 *신관 수신반 내 주경종 취명불량 *신관 전실(3개소) 구조대 위치표지 미부착 *구관 2층 출입구(3개소) 피난구 유도등 추가 설치 *구관 1층 강동 출입구 피난 유도등 미설치	점검결과예 따라 조치사항 진행하여 결과 보고함

○ 2013년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	강동꿈마을	14.03.17 (해빙기)	*시설물 주변 옹벽, 석축 파손 및 급경사지의 안전여부 *건축 및 시설 분야 *소방, 방화 대비시설 *전기.가스,기타등	권석만 성민관	강동구청 (주문관)	무	*시설안전관리계획서 *비상연락체계도 *도시가스관련비상연락망 *모의훈련 교육보고서 *재난대비메뉴얼 보고	점검결과 보고서 제출함
				-	강동구청 건축과 강동소방서 예방과 한국가스안전공사 한국전기안전공사	유
		14.05.26 (하절기)	건축 및 부대시설, 가스, 전기, 소방, 급식, 시설생활자 건강관리, 화재 및 생활아동.종사자 안전보험 가입여부	권석만 성민관	강동구청 (주문관)	무	지적사항 없음	없음
				-	강동구청 건축과 강동소방서 예방과 한국가스안전공사 한국전기안전공사	유
		14.06.11 (특별안전교육)	재난안전 관리계획 수립 및 안전교육 시행	-			모의훈련 계획서 모의훈련 결과보고서 화재대피요령	보고서 제출함

○ 2014년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	구세군 서울후생원	매월	전기안전	최성규	매일전기안전관리	안전관리사	이상무
		12.02.09	가스안전	임성수	가스안전공사	점검관	이상무
		12.03.02	소방분야	박영철 고봉준	서대문소방서	소방관	이상무
		12.11.09	소방분야	박영철 고봉준	서대문소방서	소방관	이상무

□ 구세군 서울후생원

○ 2012년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	구세군 서울후생원	매월	전기안전	박용범	매일전기안전관리	안전관리사	이상무
		13.01.18	가스안전	김상오	가스안전공사	점검관	이상무
		13.02.22	소방안전	이광현 안현식	서대문소방서	소방관	이상무
		13.10.14	소방안전	박성수	서대문소방서	검사지도팀장	이상무

○ 2013년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	구세군 서울후생원	매월	전기안전	박용범	매일전기안전관리	안전관리사	이상무
		매월	소방안전	김준호	프라임방재	소방관리사	이상무
		14.03.18	가스안전	임승택	가스안전공사	점검관	이상무
		14.04.23	시설안전점검 안전관리,소방분야 전기분야,가스분야	박정희	구청주무관	아동청소년담당관	지적사항4곳	조치완료
		14.05.26	소방안전	황지웅 김연경	서대문소방서	대응총괄팀장	이상무
		14.07.01	시설안전점검	박정희 김선희	구청주무관	아동청소년담당관 아동복지시설담당관	이상무

○ 2014년 : 해당사항 없음(신축공사)

□ 그레이스 빌

○ 2013년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	그레이스 빌	2013.06.04	정보통신공사	손경문	아산시청 정보 통신과		합격
		2013.06.04 (정기검사)	승강기 정검	나안렬	한국승강기안전 관리원 천안지원 과장님	승강기 기사	합격
		2013.6.12.	사용 전 검사 전기 분야	백보현	(주)한국 전기 안전 관리 천안아산지사 대리		적합
		2013.8.12.	가스 점검	정진원	삼성가스 사장님	- 일반 시설 안전관리자 - 시공자	합격

○ 2014년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	그레이스 빌	2014.05.13	가스 점검	정진원	삼성가스	- 일반 시설 안전관리자 - 시공자	양호
		2014.07.04. (정기점사)	승강기 분야	박성호	한국승강기 안전 관리원	승강기 기사	양호
		2014.10.24(정기검사)	전기분야	안홍걸	(주)한국 전기 안전 관리이사	전기산업기사	양호

□ 남산원

○ 2012년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	남산원	12.03.14	가스안전점검	이관형	한국가스안전공사 (도시안전실 도시안전과)	점건원 (가스기사)	적합
		12.05.04	가스안전점검	임병국	서울특별시 도시안전본부 도시안전과	점건원 (가스기사)	적합
		12.05.14	소방검사	최득섭	중부소방서 (예방과)	-	적합
		12.06.11	가스안전점검	이우철	예스코 (중부고객센터)	점건원 (가스기사)	적합
		12.06.19	전기안전점검	김선경	한국전기안전공사	점건원 (전기기사)	적합
		12.10.25	정압기분해점검	김동수	한국검사시스템	-	적합
		12.11.02	가스안전점검	박재진	예스코 (중부고객센터)	점건원 (가스기사)	적합
		12.11.12	소방안전점검	윤기웅	회현119안전센터	-	적합
		12.11.22	소방안전점검 (현지적응훈련)	남대열	신당119안전센터	-	적합
							적합
						-
					중부소방서
				정재자
			소방안전점검 (소방검사)
		12.11.27
							적합
						점건원 (가스기사)
					한국가스안전공사
				류성욱
			가스안전점검
		12.12.06
								누전차단기 교체
							부적합
						점건원 (전기기사)
					한국전기안전공사
				김선경
			전기안전점검
		12.12.07

○ 2013년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	남산원	13.05.22	화재 안전점검	임영진	중부소방서 (예방과 검사지도1팀장)		적합
		13.06.13 (하절기)	구청 시설안전점검(관리전반)		중구청
		13.06.29	가스안전점검	나종관	예스코 (중부고객센터)	점검원 (가스기사)	적합
		13.09.12	소방시설점검		소방방재청		적합
		13.09.25	전기안전검사	신영호	한국전기안전공사	점검원 (전기기사)	부적합	누전차단기 교체
		13.10.21	전기안전검사 (부적합 재검사)	신영호	한국전기안전공사	점검원 (전기기사)	적합
		13.11.06	가스안전검사	임지환	가스안전공사 (검사1부)	점검원 (가스기사)	적합
		13.11.21 (동절기)	구청 시설안전점검(관리전반)		중구청
		13.12.24	소방안전점검		소방방재청		적합

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	남산원	14.02.14	소방안전현장점검		중부소방서		적합
		14.03.07 (해빙기)	구청 시설안전점검(관리전반)		중구청		적합	보일러 수리
		14.03.14	가스안전점검	임만종	예스코 (중부고객센터)	점검원 (가스기사)	적합
		14.03.27	전기안전점검	차재호	한국전기안전공사 (서울지역본부 점검부)	점검원 (전기기사)	적합
		14.05.26 (하절기)	구청 시설안전점검(관리전반)		중구청		적합
		14.06.16	소방안전현장점검		중부소방서 예방과		적합
		14.06.16	소방안전현장점검	허영 외 2명	신당119안전센터		적합
		14.07.26	가스안전점검	임만종	예스코 (중부고객센터)	점검원 (가스기사)	적합
		14.10.23	전기안전점검	안병구	한국전기안전공사	점검원 (전기기사)	적합
		14.10.28	대피로현장점검	허영 외 2명	신당119안전센터		적합
		14.11.03	가스안전점검	임지환	한국가스안전공사 (검사1부)	점검원 (가스기사)	적합
		14.11.10 (동절기)	구청 시설안전점검(관리전반 예정)		중구청		양호

○ 2014년

□ 동명 아동복지센터

○ 2012년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	동명아동 복지센터	매월	전기전검	KS전기안전 가스점검	KS전기 이사 / 팀장	안전전문가	양호	-
		2012.2.6	안전점검	권경광	관악구청		〃
		2012.3.23	해빙기대비 안전점검	권경광	관악구청		〃
		2012.3.29	해빙기 안전점검	권경광	관악구청		〃
		2012.5.25	소방설치관련 점검	장 미	관악구청		〃
		2012.6.7	여름철대비 시설 안전점검	장 미	관악구청		〃
		2012.6.21	여름철 안전관리 교육	장 미	관악구청		〃
		2012.6.28	전기절약 및 소방교육	장 미	관악구청		〃
		2012.8.27	태풍관련 안전관리 교육	장 미	관악구청		〃
		2012.12.7	겨울철 안전점검	장 미	관악구청		〃

○ 2013년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	동명아동 복지센터	매월	전기점검	조정식	이사		〃
		2013.3.20	해빙기 안전점검	장미	관악구청		〃
		2013.6.13	여름철 안전점검	장미	관악구청		〃
		2013.7.25	여름방학 캠프등 안전사고 주의	장미	관악구청		〃
		2013.8.19	하절기 안전관리	장미	관악구청		〃
		2013.10.17	아동안전교육	장미	관악구청		〃
		2013.12.18	동절기 안전교육	장미	관악구청		〃

○ 2014년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	동명아동 복지센터	매월	전기점검	조정식	이사		〃
			소방시설점검	김운겸	과장		〃
		2014.2.17~18	시군구 합동점검	서울시청			시정조치	즉각조치
		2014.5.27	구청안전점검	장 미	관악구청		〃
		2014.5.29	안전관리 모의훈련	장 미	관악구청		〃
		2014.6.20	소방시설관리상태	관악소방서			〃

□ 리라 아동복지관

○ 2012년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	리라아동복지관	매월	전기분야	임재권	(주)한국전력안전공사		정상
		12.02.29	가스	정종문	한국가스안전공사		정상
		12.05.17	소방점검	이상길	공도소방서 소방사		정상

○ 2013년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	리라아동복지관	매월	전기분야	임재권	(주)한국전력안전공사		정상
		13.06.20	가스	정철	한국가스안전공사		정상
		13.09.06	소방점검	이상길	공도안전센터 소방사		정상

○ 2014년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	리라아동복지관	매월	전기분야	임재권	(주)한국전력안전공사		정상
		14.04.29	소방특별조사	이상길	공도안전센터 소방사		정상
		14.06.16.	가스	이화용	한국가스안전공사		정상
		매월정기점검 (5~11월)	소방시설안전관리	손홍서	(주)대림이엔씨		8월 자동화재 속보기 이상	기판 교체

□ 명진 들·꽃·사랑마을

○ 2012년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	명진들꽃사랑마을	매월 30일	소방분야	강동구청 강동소방서	소방예방과 주문관	행정직소방직 공무원	지적사항없음
		해빙기 2012.11.19	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	강동구청	주무관	행정직	지적사항없음
		동절기 2012.12.12	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	강동구청	주무관	행정직	지적사항없음

○ 2013년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	명진들꽃사랑마을	해빙기 2013.4.19	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	강동구청	교육담당관 주무관	행정직	지적사항없음
		동절기 2013.11.15	소방분야	강동소방서	소방예방과	소방직 공무원	지적사항없음
		동절기 2013.12.13	강동구청시설점검	강동구청	주무관	행정직	지적사항없음

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	명진들꽃사랑마을	해빙기 2014.1.20. 2014.4.21	소방분야	강동소방서	소방예방과	소방직 공무원	지적사항없음
		하절기 2014.6월 (세월호특별점검)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	강동구청	교육담당관 주무관	행정직	지적사항없음
		동절기 2014.10.14	소방분야	강동소방서	예방과 소방위	소방직 공무원	지적사항없음

○ 2014년

□ 삼동소년촌

○ 2012년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	삼동소년촌	12.3.5 (해빙기)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	임진아	마포구청 가정복지과	구청담당자	양호	없음
		12.05.08	토목,건축,기계,전기,가스,소방	-	서울시청	아동청소년담당관	양호	없음
		12.06.07 (여름철)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	김병권 임진아	마포구청 가정복지과 (주무관)	구청담당자	양호	없음
		11.09 (동절기)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	임진아 양소정	마포구청 가정복지과 주무관	구청 담당자	양호	없음

○ 2013년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	삼동소년촌	02.21 (합동점검)	소방,구청,전기,가스 합동점검반 편성	황중연 지준석 이윤성 김미리	마포소방서	파악안됨	특이사항 없음	없음
		02.25 (해빙기)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	임진아	마포구청 가정복지과 (주무관)	구청담당자	특이사항 없음	없음
		06.17 (하절기)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	임진아	마포구청 가정복지과 (주무관)	구청담당자	특이사항 없음	없음
		11.15 (동절기)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	임진아 양소정	마포구청 가정복지과 주무관	구청 담당자	양호	없음

□ 상록 보육원

○ 2012년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	상록보육원	매월	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	정 훈	상록보육원 관리인	소방안전관리자	양호	월1회점검
				한국검사시스탬	해당업체 직원	가스안전 전문가	양호	연1회점검
				주)부-스타	해당업체 직원	보일러안전 전문가	양호	연2회점검
				현대엘리베이터	해당업체 직원	엘리베이터안전 전문가	양호	월1회점검
				한국전기안전공사	해당업체 직원	전기안전 전문가	양호	월2회점검
		12.2.25 (해빙기)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	관악구청	관악구청 직원 및 소방서		양호
		12.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	관악구청	관악구청 직원 및 소방서		양호
		12.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	관악구청	관악구청 직원 및 소방서		양호
		12.11. (동절기)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	관악구청	관악구청 직원 및 소방서		양호

○ 2013년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	상록보육원	13.11	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	관악구청 직원	관악구청 직원		양호
		매월	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	정 훈	상록보육원 관리인	소방안전관리자	양호	월1회점검
				한국검사시스탬	해당업체 직원	가스안전 전문가	양호	연1회점검
				주)부-스타	해당업체 직원	보일러안전 전문가	양호	연2회점검
				현대엘리베이터	해당업체 직원	엘리베이터안전 전문가	양호	월1회점검
				한국전기안전공사	해당업체 직원	전기안전 전문가	양호	월2회점검
		13.11	〃	관악구청 직원	관악구청 직원		양호

○ 2014년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	상록보육원	14.02	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스 (시.구 합동점검)	시.구,소방서	시.구.소방서		본관3층 외부 노출 공간 2개소 창문 설치로 인한 소방시설 설치 필요(스프링쿨러)	설치완료
							승강이 비상통화장치 미설치	설치완료
							본관 옥상 비상계단 탈출구가 철판 덥개로 되어 있어 출입문으로 설치가 필요	설치완료
							본관 1층 상담실, 인지치료실, 놀이치료실,미술치료실 감지기 누락	설치완료
							본관 2층 별빛룸 감지기 누락 및 헤드 이설 3개 필요	설치 및 이설 완료
							본관 옥상 계단 연기감지기 탈락	설치완료
							본관 2층 달빛룸 헤드 즐설 2개 필요	설치완료
							정문 출입구 좌측 도로 경계 조적 담장 수직 균열(약2m,10mm) 및 부지 중안 인접지 경계 조적 담장 수직 균열(약2m,2mm)	예산 부족으로 2015년 예산 확보 후 보수예정 (보수비용 약1200만원)
							본관 출입구 쪽 외벽 하단 수평 균열	보수 완료
		14.05	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	관악구청	관악구청	.	양호
		매월	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	우리소방	해당업체 직원	소방안전 전문가	양호	월1회점검
				한국검사시스탬	해당업체 직원	가스안전 전문가	양호	연1회점검
				주)부-스타	해당업체 직원	보일러안전 전문가	양호	연2회점검
				현대엘리베이터	해당업체 직원	엘리베이터안전 전문가	양호	월1회점검
				한국전기안전공사	해당업체 직원	전기안전 전문가	양호	월2회점검

□ 서울 SOS 어린이 마을

○ 2012년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	서울sos어린이마을	2012.4.12	소방분야	한기룡	양천소방서		적합
		2012.4.19	가스분야	정희용	한국전기안전공사		적합

○ 2013년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	서울sos어린이마을	2013.2.13	전기분야	선주남	한국전기안전공사 대리	전기기사	누전발생	조치완료

○ 2014년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	서울sos어린이마을	2014.1.3	전기분야	선주남	한국전기안전공사 대리	전기기사	누전발생	조치완료
		2014.2.27	소방분야	하균홍외2명	유일티엔에스	소방시설관리사	소화기충압불량	조치완료

□ 서울 성로원

○ 2012년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	서울성로원	2012.1.10	안전점검	강종오	동작구청 가정복지과	모름	양호
		2012.8.29 (여름철)	소방분야	박병태	동작소방서 대응총괄팀장	모름	양호
		2012.9.6	소방분야	박병태	동작소방서 대응총괄팀장	모름	양호
		2012.9.7	가스분야	구광모	한국가스안전공사	모름	양호
		2012.9.12	소방분야	박성수	동작소방서 검사지도팀장	모름	양호
		2012.9.26	안전점검	강종오	동작구청 가정복지과	모름	양호
		2012.11.7 (동절기)	소방분야	김의한	동작소방서 대응총괄팀장	모름	양호
		매월 중순	전기분야	지창준	(주)이엠전기안전관리	모름	양호

○ 2013년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	서울성로원	13.1.22	안전점검	강종오	동작구청 가정복지과	모름	양호
		13.7.29	가스분야	문경수	한국가스안전공사	모름	양호
		13.8.7	소방분야	김의한	동작소방서 대응총괄팀장	모름	양호
		13.9.12	안전점검	강종오	동작구청 가정복지과	모름	양호
		13.10.30	소방분야	차우진	동작소방서 검사지도팀장	모름	양호
		매월 중순	전기분야	지창준	(주)이엠전기안전관리	모름	양호

○ 2014년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	서울성로원	14.1.14	동절기 안전점검	강종오	동작구청 가정복지과	모름	양호
		14.5.13	소방분야(모의대피훈련)	강종오	동작구청 가정복지과	모름	양호
		14.5.21	전기분야	박철호 이동규	한국전기안전공사 (주)이엠전기안전관리	모름	양호
		14.5.30	소방분야(모의대피훈련)	강종오	동작구청 가정복지과	모름	양호
		14.9.4	안전점검	강종오	동작구청 가정복지과	모름	양호
		14.10.16	가스분야	박관옥	(주)한국가스시설검사	모름	양호
		매월 중순	전기분야	지창준	(주)이엠전기안전관리	모름	양호

□ 서울특별시 꿈나무마을

○ 2012년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	서울특별시 꿈나무마을	12.03.05	시설물 안전점검 및 검사(관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스 )	김경래,안호준	서울시 아동청소년 담당관 주무관		대운동장 옹벽 축대관리 철저	기능보강 조치
		12.03.31	전기시설물	김진기	한국전기 안전공사		합격
		12.04.14	화물용 엘리베이터 점검(덤웨이터)	김선준, 이진구	한국승강기 안전관리원		합격
		12.05.31	소방시설물 점검	은평소방서	은평소방서 소방관		지적사항 없음
		12.06.10	각 건물 보일러 점검	김일수	에너지 관리공단		합격
		12.07.11	소방시설물 점검	김기욱	한국화재 보험협회 (중앙지부)	소방안전 관리자	파란꿈터소방펌프 체크파손, 학교 펌프실 압력챔버 공기저장상태 유지	조치완료
		12.08.14	승객용 엘리베이터	태원규, 이재원	한국승강기 안전관리원		합격
		12.09.03	도시가스점검	장길주	한국가스안전 공사		적합
		12.11.06	어린이 놀이터 설치검사	김경열	(사)대한민국비상재난안전협회		합격
		12.11.19	저수조 수질검사	서호진, 박지령	㈜한국종합공해시험연구소		적합
		12.11.30 (동절기)	시설물 안전점검 및 검사(관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스 )	김경래, 안호준	서울시 아동청소년 담당관 주무관		대운동장 옹벽 축대관리 확인	조치완료

○ 2013년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	서울특별시 꿈나무마을	13.03.05 (해빙기)	시설물 안전점검 및 검사 (관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스)	김경래,안호준	서울시 아동청소년 담당관 주무관		숲공원 옹벽 축대관리 철저	조치완료
		13.04.22	화물용 엘리베이터 (덤웨이터)	공명원,이정주	한국승강기 안전관리원		적합
		13.05.31	소방시설물	은평소방서	소방관		지적사항 없음
		13.06.10	각 건물 보일러	전헌정	에너지관리공단		합격
		13.07.05	도시가스	임승택	한국가스 안전공사		적합
		13.07.17 (여름철)	시설물 안전점검 및 검사 (관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스)	김경래,안호준	서울시 아동청소년 담당관 주무관		집중호 우대비 특별점검	조치완료
		13.07.24	소방시설물	한국화재보험 협회 (중앙지부)	한국화재보험협회	소방안전관리자	파란꿈터지하기계실 피난유도등방향표시수정 초록꿈터 보일러실 정온식감지기탈락	조치완료
		13.08.14	승객용 엘리베이터	표경수,이수련	한국승강기 안전관리원		합격
		13.09.27	어린이놀이터	은평구청	은평구청 주무관		지적사항 없음
		13.11.18	저수조 수질 검사	(주)에스푸드가디언스	-		적합

○ 2014년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	서울특별시 꿈나무마을	14.03.11 (해빙기)	시설물 안전점검 및 검사 (관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스)	서울시담당자	서울시 아동청소년 담당관 주무관		지적사항 없음
		14.03.27 (해빙기)	시설물 안전점검 및 검사 (관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스)	은평구 담당자	주무관		지적사항 없음
		14.03.28	전기시설물	유태진	한국전기 안전공사		합격
		14.04.16	시설물 안전점검 및 검사	서울시담당자	서울시아동청소년 담당관 주무관		지적사항 없음
		14.04.28	화물용 엘리베이터 (덤웨이터)	이주영,오성주	한국승강기 안전관리원		합격
		14.05.08	시설물 안전점검 및 검사	김경래	주무관		놀이터 축대관리 균열	조치완료
		14.05.29	소방시설물	은평소방서	소방관		지적사항 없음	-
		14.06.10	각 건물 보일러	에너지관리공단	염성수		합격
		14.06.16	도시가스	임승택	한국가스 안전공사		적합
		14.07.15	소방시설물	한국화재 보험협회 (중앙지부)	한국화재 보험협회 (중앙지부)	소방안전관리자	파란꿈터주방일반형전등 방습형으로 교체 초록꿈터수신기 2번회로 단선표시 수리	조치완료
		14.09.17	승객용 엘리베이터	서지명, 신진용	한국승강기 안전관리원		합격
		14.10.04	시설물 안전점검 및 검사	은평구청	주무관		지적사항 없음
		14.10.24	어린이놀이터	김철희	대한산업안전 협회		진행중
		14.11.07	저수조 수질 검사	(주)거문환경	(주)거문환경		진행중

□ 선덕원

○ 2012년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	선덕원	12.2.25 (해빙기)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	장길주	한국가스안전공사	가스분야	양호
				손용호	한국전기안전공사	전기분야	양호
				홍영호	한국화재보험협회	소방분야	양호
					은평구청가정복지과	행정	양호
		12.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	김효찬	한국전기안전공사	전기분야	양호
					은평구청 가정복지과	행정직	양호
		12.11. (동절기)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스		은평구청 교육복지과

○ 2013년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	선덕원	2013. 2	가스점검	임승택	한국가스안전공사	가스분야	양호
		2013. 2	소방점검	김주영	한국화재보험협회	소방분야	양호
		2013. 3	해빙기 안전점검	김지영	은평구청 가정복지과	행정직	양호
		2013. 6	하절기대비안전점검	김지영	은평구청 가정복지과	행정직	양호

○ 2014년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	선덕원	2014. 4	가스점검	임승택	한국가스안전공사	가스분야	양호
		2014. 5	하절기대비안전점검	김지영	은평구청 가정복지과	행정	양호
		2014. 8	취약시설안전점검	이상원	한국시설안전공단	시설물	양호

□ 성남 보육원

○ 2012년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	성남보육원	매월	관리전반, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	이재경 임영균	안전관리인/ 한국전기안전공사	유	양호
		12.2.25 (해빙기)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	이재경 임영균	안전관리인/ 한국전기안전공사	유	양호
		12.7. (여름철)	관리전반, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	이재경 임종수	안전관리인/ 한국가스안전공사직원	유	양호
		12.10. (일제점검)	관리전반, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	이재경 임영균	안전관리인 한국전기안전공사	유	양호
		12.11. (동절기)	관리전반, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	이재경 임영균	안전관리인 한국전기안전공사	유	양호

○ 2013년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	성남보육원	2013.2.22	가스	임종수	한국가스안전공사직원	유	양호
		2013.12	관리전반, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	이재경 한국전기안전공사	안전관리인/ 한국전기안전공사	유	양호

○ 2014년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	성남보육원	2014.03.11	가스	임종수	한국가스안전공사직원	유	양호
		2014.07.03	가스완성검사	임종수	한국가스안전공사직원	유	양호
		2014.10	관리전반, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	이재경 박영채	안전관리인/ 한국전기안전공사	유	양호

□ 성모 자애보육원

○ 2012년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	성모자애보육원	12.2. (해빙기)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	-	-	-	-	-
		12.05.16	토목,건축,기계,전기 가스,소방분야	안호준	서울시청 여성가족정책실 아동청소년담당관	행정직	- 인장균열,침하발생 - 지반침하 등에 의한 구조물 균열 및 누수, 붕괴 위험	-건축신축중
		12.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스 ,급식시설, 시설생활자 건강관리 대책	황소화	노원구청 여성가족과 주무관	행정직	- 지반침하,구조체 변위 및 변형여부 균열, 철근노출 및 부식여부, 누수 및 백태 발생	-건축신축중
		12.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	-	-	-	-	-
		12.11.30 (동절기)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	-	-	-	-	(자체점검)

○ 2013년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	성모자애보육원	13.01.10	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스					(자체점검)

○ 2014년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	성모자애보육원	14.04.22	전기,가스,소방 분야 안전점검 및 비상대응 매뉴얼 점검	임현정	노원구청 여성가족과 주무관	행정직	-그룹홈 내 소화기 및 비상메뉴얼 미구비 -생활보육사의 안전관리	- 각 공동체별 소화기 및 비상대응 매뉴얼과 비상연락망・자위소방대 부착 -사회복지시설 재난대비 및 안전관리 매뉴얼 숙지하였으며, 전직원 안전교육을 5월 27일에 시설방화관리자 김홍겸이 진행함.

□ 성심원

○ 2012년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	성심원	2012	건축 및 관리전반 사회복지무상안전점검		서울특별시		인방보 누수우려	지속적으로 관찰 중에 있으며 누수가 발생하지 않음
		12.03.08	가스시설 안전점검	이덕연	한국가스안전공사		특이사항없음
		12.10.09	가스시설 안전점검	김완구	한국가스안전공사		특이사항없음

○ 2013년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	성심원	13.01.09	시설안전점검		서울특별시
		13.02.14	소방시험 및 관리상태점검		용인소방서
		13.02.19	가스시설안전점검	서동준	한국가스안전공사		부적합	처리완료
		13.03.05	가스시설안전점검	서동준	한국가스안전공사		특이사항없음 (부적합처리완료)
		13.11.26	가스시설안전점검	김용성	한국가스안전공사		특이사항없음

○ 2014년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	성심원	14.01.07	소방시설특별점검	이종호	용인소방서
		14.01.14	스프링클러점검 화재위험요소 점검		용인소방서		시정조치명령 (완강기 재설치 관련)	재설치 완료
		14.04.25	가스시설안전점검		가스안전공사		특이사항없음
		14.08.22	명절 전 화재주의 및 점검		수지소방서		특이사항없음
		14.09.11	소방시설점검		수지소방서		특이사항없음

□ 성애원

○ 2012년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	성애원	매월	소방분야	신건진	(주)건진 사장	소방기사(소방위탁)	양호
			전기분야	이상명	한국전기안전공사 주임	전기기사(전기위탁)	양호
			가스분야	유상원	위험물기사 대리	위험물기사(위험물위탁)	양호
		12.2.20 (해빙기)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	김경래, 안현	주임 주사	아동청소년담당관 (행정직)	양호
		12.3.15 (지도점검)	회계전반 관리전반	안호준 최란	주임 주사	아동청소년담당관 (행정직)	양호

○ 2013년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	성애원	매월	소방분야	신건진	(주)건진 사장	소방기사(소방위탁)	양호
			전기분야	이상명	한국전기안전공사 주임	전기기사(전기위탁)	양호
			가스분야	유상원	위험물기사 대리	위험물기사(위험물위탁)	양호
		13.3.18 (건축물안전점검)	토목,건축 분야	김성일	(주)다스구조엔지니어링	책임기술사	토목,건축 D등급(일부)	‘15년 증개축(예정)
		13.4.30 (지도점검)	회계전반 관리전반	김경래 안호준	주임 주임	아동청소년담당관	양호

○ 2014년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	성애원	매월	소방분야	신건진	(주)건진 사장	소방기사(소방위탁)	양호
			전기분야	이상명	한국전기안전공사 주임	전기기사(전기위탁)	양호
			가스분야	유상원	위험물기사 대리	위험물기사(위험물위탁)	양호

□ 송죽원

○ 2012년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	송죽원	2012.12.24	소방분야(소방시설, 피난시설 등)	-	서대문소방서		특이사항 없음
		2012.12.28	가스안전 요청점검	이경석	한국가스안전공사	유	이상없음
		2012.12.28	전기안전점검	김선경	한국전기안전공사	유	부적합(절연불량, 누전차단기 불량)	업체수리 의뢰하여 수리
		2012.12.31	소방시설 작동기능점검	이상현 외 2명	㈜한울 소방시설관리사	유	소화기미비치1, 감지기불량4, 감지기미설치2, 발신기불량1, 회로불량1, 시각경보기미설치, 피난기구적응성5, 유도등불량4, 스프링클러 미설치	2013년 간이스프링클러 설치공사 및 동시보수완료.

○ 2013년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	송죽원	2013.04.19	어린이 놀이시설 안전점검		한국기계전지전자시험연구원		특이사항 없음
		2013.07.10	전기안전점검	김선경	한국전기안전공사	유	적합
		2013.11.06	소방분야(소방시설, 피난시설 등)		서대문소방서		특이사항 없음
		2013.11.18	가스안전 요청점검	이경석	한국가스안전공사	유	적합
		2013.12.02	소방시설 작동기능점검	우성호 외 2명	우리소방 소방시설관리사	유	이상없음

○ 2014년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	송죽원	2014.10.27	시설안전점검(건축, 토목, 옥외시설기타분야)	윤철희, 박남욱	한국시설안전공단		구저안전성 저해손상 없음, 경미한 손상은 일상관찰 필요	조치완료
		2014.10.28	전기안전점검	이희선	한국전기안전공사	유	적합

□ 시온원

○ 2012년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	시온원	12.1.25 (동절기)	안전점검	강종오	동작구청.가정복지과 8급	-	이상 없음	해당없음
		12.4.06	소방분야	박재욱 외1명	동작소방서 예방과	자격소지	이상없음	해당없음
		12.5.24 (정기검사)	가스시설안전	구광모	한국가스안전공사.서울남부지사	자격소지	이상 없음	해당 없음
		12.5.25 (여름철대비)	안전점검	강종오	동작구청.가정복지과 8급	-	이상 없음	해당없음
		12.9.13	소방분야	박재욱 외1명	동작소방서	자격소지	이상없음	해당없음
		12.9.20	전기안전점검	김기욱	한국전력공사	자격소지	이상없음	해당없음
		12.11.28. (동절기)	안전점검	강종오	동작구청.가정복지과 8급	-	이상 없음	해당 없음

○ 2013년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	시온원	13.3.14 (해빙기)	안전점검	강종오	동작구청.가정복지과 8급	-	이상 없음	해당 없음
		13.3.21	소방점검	이상돈 외2명	동작소방서 백운파출소	자격 소지	이상 없음	해당 없음
		13.5.31	소방점검	이상돈 외1명	동작소방서 백운파출소	자격 소지	이상 없음	해당 없음
		13.6.13 (하절기)	안전점검	강종오	동작구청.가정복지과 8급	-	이상 없음	해당 없음
		13.6.18 (정기검사)	전기설비안전	김기광 (김병현)	한국전기안전공사	자격 소지	적합	해당 없음
		13.6.25	소방점검	이상돈 외1명	동작소방서 백운파출소	자격 소지	이상 없음	해당 없음
		13.7.17	가스시설안전	구광모	한국가스안전공사.서울남부지사	자격 소지	이상 없음	해당 없음
		13.8.20	전기안전검사		한전	자격 소지	적합	해당 없음
		13.9.3	소방점검	이상돈 외1명	동작소방서 백운파출소	자격 소지	이상 없음	해당 없음
		13.10.3	소방점검	2명	동작소방서	자격 소지	이상 없음	해당 없음
		13.11.27	소방점검	김창수 외 4명	동작소방서	자격 소지	이상 없음	해당 없음

○ 2014년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	시온원	14.4.24(상반기정기)	가스안전	소속직원	서울도시가스 (주)	자격소지	이상 없음	해당 없음
		14.4.25	놀이시설안전점검	강종오	동작구청.가정복지과.8급	-	이상 없음	해당 없음
		14.6.12 (특별조사)	소방점검	김종기, 구성서	동작소방서 소방위.소방사	자격소지	이상 없음	이상 없음
		14.7.31 (정기검사)	가스시설안전	이병훈	한국가스안전공사.서울남부지사.과장	자격소지	이상 없음	해당 없음
		14.9.11	전기안전	형남섭	전기안전공사	자격소지	이상 없음	해당 없음
		14.9.19	놀이시설안전점검	강종오	동작구청.가정복지과.8급	-	이상 없음	해당 없음
		14.10.27 (하반기정기)	가스안전	소속직원	서울도시가스 (주)	자격소지	이상 없음	해당 없음

□ 신망원

○ 2012년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	신망원	매월	전기분야	박관석	과장		적합
		12.3.15 (해빙기) 12.8.3	가스	강신본	과장		적합

○ 2013년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	신망원	정기점검 (1~12월)	전기분야	박관석	과장		적합
		13.4.1 13.12.10	가스	강신본	과장		적합

○ 2014년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	신망원	정기점검 (1~10월)	전기분야	박관석	과장		적합
		14.6.19	가스	김민우	과장		적합

□ 신평 아이마루

○ 2012년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	신명아이마루	매월 정기점검 (1~12월)	소방	유진소방	이진국		양호
			전기	경기전기안전관리	박제방		양호
			가스	경기종합가스	박규종		양호
			승강기	세기엘리베이터	이범석		양호
		년1회 (10월)	소방	유진소방	이진국		양호	소방작동기능 점검실시
		년1회 (8.29)	가스	한국가스안전공사	백승철		양호
		년1회 (11월)	승강기	한국승강기안전관리원	도준현		양호

○ 2013년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	신명아이마루	매월 정기점검 (1~12월)	소방	유진소방	이진국		양호	소화기, 스프링클러, 소방엔진펌프, 감지기 등 추가설치
			전기	경기전기안전관리	박제방		양호
			가스	경기종합가스	박규종		양호
			승강기	세기엘리베이터	이범석		양호
		12.13 (2년기준)	놀이터	한국기계전기전자시험연구원	과장 강종백		양호
		년1회 (8.29)	가스	한국가스안전공사	성시근		양호
		년1회 (10월)	소방	유진소방	이진국		양호	소방작동기능 점검실시
		년1회 (11월)	승강기	한국승강기안전관리원	도준현		양호

○ 2014년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	신명아이마루	매월 정기점검 (1~12월)	소방	유진소방	이진국		양호
			전기	경기전기안전관리	박제방		양호
			가스	경기종합가스	박규종		양호
			승강기	세기엘리베이터	이범석		양호
		8.7	놀이터	한국기계전기전자시험연구원	과장 강종백		양호	놀이시설물 추가설치에 따른 추가검사
		3.	소방	화성소방서 태안119			양호
		년1회 (10.07)	가스	한국가스안전공사	성시근		양호

□ 애향 아동복지원

○ 2012년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	애향아동복지원	2012년	소방분야	신장철	대광119 안전센터	소방관	양호

○ 2013년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	애향아동복지원	13.06.11	소방분야	고정민	대광 119안전센터	소방관	양호
		13.11.30	관리전반	박근효, 강명경	서울시 중랑구청		양호

□ 에델마을

○ 2012년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	에델마을	12.03.26	해빙기 안전점검	1.자체점검 2. 임경선	행정8급		이상무	없음
		12.06.11	여름철 대비 안전점검	1.자체점검 2. 임경선	행정8급		이상무	없음
		2012.11	겨울철 대비 안전점검	최용권	행정8급		이상무	없음
		2012.11	아동복지시설 지도점검	최용권	행정8급		이상무	없음

○ 2013년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	에델마을	2013.01	혹한기 아동복지시설 안전관리 강화	최용권	행정8급		이상무	없음
		2013.03	해빙기 아동복지시설 점검	최용권	행정8급		이상무	없음
		2013.06	하절기 대비 아동복지시설 안전점검	최용권	행정8급		이상무	없음
		2013.06	상반기 아동복지시설 지도점검	최용권	행정8급		이상무	없음
		2013.11	겨울철 대비 안전점검	최용권	행정8급		이상무	없음
		2013.11	하반기 아동복지시설 지도점검	최용권	행정8급		이상없음	없음

○ 2014년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	에델마을	2013.3	해빙기 대비 아동복지시설 안전점검	전준영	행정9급		이상무
		2014.4.29	세월호 사건 관련 아동청소년 관련시설 점검	홍은경	행정8급		이상무
		2014.7.2	상반기 아동복지시설 지도점검	전준영	행정9급		이상무

□ 영락 보린원

○ 2012년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	영락보린원	매월	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	신정우	동우전기안전(주)	전기 전문가	이상무	월1회 점검
		1.17		이 철	한국가스안전공사	담당 직원	이상무	년1회 점검
		6.08		김형래	용산소방서(소방경)	담당 직원	이상무	불시 점검
		매월		황선택	부스타(보일러)	담당 직원	이상무	월1회 점검
		12.3월 (해빙기)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	우수희	용산구청 행정8급	담당 직원	이상무
		12.6월 (여름철)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	우수희	용산구청 행정8급	담당 직원	이상무
		5.03 (재난약자안전검검)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	담당 직원	서울시 도시안전과	※지적 및 권고사항	‧ 지하실 벽체 클랙부분(지적)	해결
							‧ 가스정압기 외부 설치해서 안전성 유지(지적)	법적 해당사항없음
							‧ 3,4층 완강기 설치(권고)	검토중
							‧ 층별 방화문 감지기 연동방식 설치(권고)	해결
		11.30. (동절기)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	우수희	용산구청 행정8급	담당 직원	이상무

○ 2013년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	영락보린원	매월	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	신정우	동우전기안전(주)	전기 전문가	이상무	월1회 점검
		1.28		김상오	한국가스안전공사	담당 직원	이상무	년1회 점검
		4.15		조기태	용산소방서(소방경)	담당 직원	이상무	불시 점검
		5.08		서정서	용산소방서(소방위)	담당 직원	이상무	불시 점검
		매월		박상기	귀뚜라미(보일러)	담당 직원	이상무	월1회 점검
		3. 21 (해빙기)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	이수인	용산구청 행정7급	담당 직원	이상무
		4.26 (상반기)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	이수인	용산구청 행정7급	담당 직원	이상무
		7.24 (하절기)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	하현정	용산구청 행정8급	담당 직원	이상무
		2014.1.3 (동절기)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	하현정	용산구청 행정8급	담당 직원	이상무

○ 2014년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	영락보린원	매월	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	신정우	동우전기안전(주)	전기 전문가	이상무	월1회 점검
		1.20		김상오	한국가스안전공사	담당 직원	이상무	년1회 점검
		10.28		석기원	후암소방소(소방위)	담당 직원	이상무	불시 점검
		매월		박상기	귀뚜라미(보일러)	담당 직원	이상무	월1회 점검
		3.25 (해빙기)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	하현정	용산구청 행정8급	담당 직원	이상무
		4.28 (세월호 관련 긴급안전점검)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	하현정	용산구청 행정8급	담당 직원	이상무
		6.25 (상반기지도점검)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	하현정	용산구청 행정8급	담당 직원	이상무
		6.12 (특정관리대상자기관	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	하현정 류훈 김상호 정기수	용산구청행정8급 용산구청 건축과 한국가스안전공사 용산소방소	담당 직원	이상무

□ 오류마을

○ 2012년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	오류마을	매월 정기점검	전기설비 월2회	박형선	중앙이엔에스		매월2회 점검하며 이상시 즉시 A/S 진행함
			승강기 월1회	손성범	티센크루프 엘리베이터		매월1회 점검하며 이상시 즉시 A/S 진행함
		12.01.17	토목,건축 [안전점검]	어윤복	한국시설안전 관리공단		양호
		12.02.06	소방분야 [자위소방대]	우성삼	구로소방서		양호
		12.02.27	소방분야 [작동기능점검]	박용호	한국화재 보험협회	소방기술관리사	양호	지적사항 수리완료
		12.03.23	가스분야 [정기정검]	차승민	한국가스검사기술		양호
		12.06.15	여름철 대비 안전점검	임경선	구로구청 (노인청소년과)	행정8급	양호
		12.09.18	소방분야 [소방시설 특별조사]	김용대	구로소방서		양호
		12.10.13	전기분야 [정기점검]	고진화	한국전기 안전공사		양호
		12.11	겨울철 대비 안전점검	최용권	구로구청 (노인청소년과)	행정8급	양호
		12.11	아동복지시설 지도점검	최용권	구로구청 (노인청소년과)	행정8급	양호

○ 2013년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	오류마을	매월 정기점검	전기설비 월2회	박형선	중앙이엔에스		매월2회 점검하며 이상시 즉시 A/S 진행함
			승강기 월1회	손성범	티센크루프 엘리베이터		매월1회 점검하며 이상시 즉시 A/S 진행함
		13.02.27	토목,건축분야 [안전점검]	유동우	한국시설안전공단		양호
		13.03	해빙기 아동복지시설 점검	최용권	구로구청 (노인청소년과)	행정8급	양호
		13.03.26	가스분야 [정기점검]	전종구	한국가스안전공사		양호
		13.06.26	전기분야 [정기검사]	김재홍	한국전기안전공사		양호
		13.06	하절기 대비 아동복지시설 안전점검	최용권	구로구청 (노인청소년과)	행정8급	양호
		13.06	상반기 아동복지시설 지도점검	최용권	구로구청 (노인청소년과)	행정8급	양호
		13.11.4	소방분야 [소방시설 특별조사]	김정수	구로소방서		양호
		13.11.20	소방분야 [관리전반]	정미아	세이프키즈	소방시설관리사	양호
		12.11	겨울철 대비 안전점검	최용권	구로구청 (노인청소년과)	행정8급	양호
		12.11	하반기 아동복지시설 지도점검	최용권	구로구청 (노인청소년과)	행정8급	양호
		13.12.4	소방분야	이승진	오리엔트방재	소방시설관리사	양호	지적사항 수리완료

○ 2014년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	오류마을	매월 정기점검	전기설비 월2회	김일환	중앙이엔에스		매월2회 점검하며 이상시 즉시 A/S 진행함
			승강기 월1회	이해성	티센크루프 엘리베이터		매월1회 점검하며 이상시 즉시 A/S 진행함
		14..1.2.04	소방분야 [소방시설점검]	김한균	중부소방서		양호
		14.03	해빙기 대비 아동복지시설 안전점검	전준영	구로구청 (노인청소년과)	행정9급	양호
		14..04..24	시, 구, 합동점검 [토목,건축,소방,전기]		서울시. 구로구청 (노인청소년과)		양호	지적사항 수리완료
		14.04.28	세월호 사건 관련 아동청소년 관련시설 점검	이희진	사회복지9급		양호
		14..05.09	관리전반, 소방,전기,가스, 시설물, [총체적안전과리]		서울시		양호
		14.05.15	소방분야 [소방시설점검]	강광역	수궁 119안전센타		양호	지적사항 수리완료
		14.05.24	소방분야 [작동기능점검]	이주상	한국화재 보험협회		양호	지적사항 수리완료
		14..06.02	가스분야 [정기검사]	조창완	한국가스 안전공사		양호
		14.06.18	소방분야 [소방시설점검]		구로소방서		양호
		14.07.03	상반기 아동복지시설 지도점검	전준영	구로구청 (노인청소년과)	행정9급	양호
		14.09.11	소방분야 [소방시설점검]	강광역	수궁 119안전센타		양호

□ 은평 천사원

○ 2012년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	은평천사원	12. 3.20 (해빙기)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	천진호	교육복지과.주무관		양호
		12.5.7 (재난약자시설점검)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	서울시 도시안전과, 외부전문가, 소방서			-옥상정원 아동추락위험 -내진구조설계확인 -식당주방 렌지 기름데제거 -피난기구설치장소 위험표시 부착 -6층 투척용소화기 미비치	-옥상정원 휀스 설치 -구조안전확인서제출 -기름떼 제거 -피난기구설치장소 위험표시부착 -투척용소화기 비치
		12.6.12 (여름철)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	천진호	교육복지과.주무관		양호
		12.11.20 (동절기)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	천진호	교육복지과.주무관		양호

○ 2013년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	은평천사원	13. 3.18 (해빙기)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	천진호	교육복지과.주무관		양호
		13. 6.12 (하절기)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	김지영	교육복지과.주무관		양호
		13. 9. 2 (특별조사)	소방분야	은평소방서			양호
		13.12.9	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	김지영	교육복지과.주무관		양호

○ 2014년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	은평천사원	14. 3.18 (해빙기)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	김지영	교육복지과.주무관		양호
		14. 4.30 (안전점검)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	김지영	교육복지과.주무관		양호
		14. 5.12 (긴급)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	김지영	교육복지과.주무관		양호
		14.5.23 (하절기)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	김지영	교육복지과.주무관		양호

□ 이든아이빌

○ 2012년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	이든아이빌	06.04	관리전반	문경림 윤종범	성동구청/노인.청소년과 담당관(주무관,아동청소년팀장)		아동 피난확보 훈련 지시	피난훈련 실제 상황으로 연습
		10.24	관리전반	문경림			비상탈출로 임의손상 유뮤	비상탈출로 최대확보 노력

○ 2013년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	이든아이빌	03.21	관리전반	문경림 윤종범	성동구청/노인.청소년과 담당관(주무관,아동청소년팀장)		소방자재 합격품 사용 지시	모든제품 합격품만사용
		07.23	관리전반	문경림 윤종범			비상대피훈련 수시철저	년2회소방 대피훈련실시
		09.30	소방분야	권계헌	광진소방서 재난대응팀 주임		자동화재속보 설비 설치지시	자동화재속보기 설치완료함

○ 2014년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	이든아이빌	03.10	관리전반	문경림	성동구청/노인.청소년과 담당관(주무관,아동청소년팀장)		해빙기 안전철저지시	석축 및 담장 철저조사함
		03.18	관리전반	문경림 윤종범			가스사용 및 유출 여부지시	년1회검사 및 수시검사
		04.23	관리전반	문경림			전기사용 과다 유무	적절한 전기사용 확보조사
		05.08	관리전반	문경림 윤종범			비상탈출로 확보 요망	경사구조대 보완점 공사시행
		06.09	소방분야	권계헌	광진소방서 재난대응팀 주임		소화기 분말액 불량	소화기 교체완료

□ 지온 보육원

○ 2012년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	지온보육원	매월	관리전반,토목,건축,전기분야,소방분야,기계,가스	임승택 김대응 박철	한국가스안전공사 한국전기공사 홍익소방		양호
		12.2.25 (해빙기)	관리전반,토목,건축,전기분야,소방분야,기계,가스	김대응 박철	한국전기공사 홍익소방		양호
		12.7. (여름철)	관리전반,토목,건축,전기분야,소방분야,기계,가스	김대응 박철	한국전기공사 홍익소방		양호
		12.10. (일제점검)	관리전반,토목,건축,전기분야,소방분야,기계,가스	김대응 박철	한국전기공사 홍익소방		양호
		12.11. (동절기)	관리전반,토목,건축,전기분야,소방분야,기계,가스	김대응 박철	한국전기공사 홍익소방		양호

○ 2013년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	지온보육원	2013.1.13	전기설비	김대응	한국전기안전공사	-	양호
		2013.1.25	소방	박철	홍익소방	-
		2013.2.19	전기설비	김대응	한국전기안전공사	-	양호
		2013.2.15	소방	박철	홍익소방	-
		2013.3.25	전기설비	김대응	한국전기안전공사	-	양호
		2013.3.15	소방	박철	홍익소방	-
		2013.4.22	전기설비	김대응	한국전기안전공사	-	양호
		2013.4.23	소방	박철	홍익소방	-
		2013.4.19	가스	권혁백	한국가스안전공사	-
		2013.5.24	전기설비	김대응	한국전기안전공사	-	양호
		2013.5.22	소방	박철	홍익소방	-
		2013.6.27	전기설비	김대응	한국전기안전공사	-	양호
		2013.6.20	소방	박철	홍익소방	-
		2013.7.23	전기설비	김대응	한국전기안전공사	-	양호
		2013.7.17	소방	박철	홍익소방	-
		2013.8.16	전기설비	김대응	한국전기안전공사	-	양호
		2013.8.22	소방	박철	홍익소방	-
		2013.9.23	전기설비	김대응	한국전기안전공사	-	양호
		2013.9.12	소방	박철	홍익소방	-
		2013.10.16	전기설비	김대응	한국전기안전공사	-	양호
		2013.10.23	소방	박철	홍익소방	-
		2013.11.13	전기설비	김대응	한국전기안전공사	-	양호
		2013.11.21	소방	박철	홍익소방	-
		2013.12.17	전기설비	김대응	한국전기안전공사	-	양호
		2013.12.26	소방	박철	홍익소방	-

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	지온보육원	2014.1.21	소방`	박철	홍익소방	-	양호
		2014.1.20	전기설비	김대응	한국전기안전공사	-
		2014.2.26	소방`	박철	홍익소방	-	양호
		2014.2.10	전기설비	김대응	한국전기안전공사	-
		2014.3.27	소방`	박철	홍익소방	-	양호
		2014.3.21	전기설비	김대응	한국전기안전공사	-
		2014.4.20	소방	박철	홍익소방	-	양호
		2014.4.18	전기설비	김대응	한국전기안전공사	-
		2014.4.24	가스	권혁백	한국가스안전공사	-
		2014.5.25	소방`	박철	홍익소방	-	양호
		2014.5.16	전기설비	김대응	한국전기안전공사	-
		2014.6.27	소방`	박철	홍익소방	-	양호
		2014.6.25	전기설비	김대응	한국전기안전공사	-
		2014.7.24	소방	박철	홍익소방	-	양호
		2014.721	전기설비	김대응	한국전기안전공사	-
		2014.8.26	소방	박철	홍익소방	-	양호
		2014.8.18	전기설비	김대응	한국전기안전공사
		2014.9.24	소방	박철	홍익소방	-	양호
		2014.9.18	전기설비	이현승	한국전기안전공사	-
		2014.10.22	소방	박철	홍익소방	-	양호
		이하빈칸

○ 2014년

□ 청운 보육원

○ 2012년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	청운보육원	12.8.24	가스정기검사	구광모	한국가스안전공사	자격업체 직원	적합
		12.1.16	승강기 정기검사	한지석 강병호	한국승강기안전기술원	자격업체 직원	합격
		매월 정기점검 (1~12월,	엘리베이터 점검	임채성	오티스엘리베이터	자격업체 직원	정상
		12.11.29	전기정기점검	송병주	한국전기안전공사	자격업체 직원	부적합 (지층우측분기번누전)	12.12.12 혜성전기 업체 개선함
		12.6.7	소방점검	김용석외2명	동작소방서 소방위	자격업체 직원	보통

○ 2013년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	청운보육원	13.3.25	완성검사	문경수	한국가스안전공사	자격업체 직원	완성검사 정상
		매월 정기점검 (1~12월,	엘리베이터,덤웨이터 점검	안성훈	(주)새한엘리베이터	자격업체 직원	정상
		13.10.23	승강기정기검사	윤정호 송임철	한국승강기안전기술원	자격업체 직원	합격
		13.12.10	아리수 품질확인제 검사	이상일	서울시상수도사업부	자격업체 직원	적합
		13.10.10	보일러	임희성	주식회사 부-스타	자격업체 직원	정상
		매월.2회 정기점검 (1~12월)	전기설비 점검	최용운	(주)경부전기안전관리	자격업체 직원	적합
		13.12.4	소방시설 작동기능점검	윤정상 강태균 박진태	(주)도솔방재	소방시설관리사 소방설비기사 소방기술인전자격	양호

○ 2014년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	청운보육원	14.3.24	가스정기검사	이병훈	한국가스안전공사	자격업체 직원	적합
		매월.2회 정기점검 (1~12월)	전기설비 점검	최용운	(주)경부전기안전관리	자격업체 직원	적합
		매월 정기점검 (1~12월,	엘리베이터,덤웨이터 점검	안성훈	(주)새한엘리베이터	자격업체 직원	정상
		14.11.7	승강기정기검사	최상훈 송임철	한국승강기안전기술원	자격업체 직원	합격
		14.4.21	보일러	임희성	주식회사 부-스타	자격업체 직원	정상

□ 혜명 보육원

○ 2012년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	혜명보육원	2012.3.16 (소방시설점검)	소방분야	구로소방서	시흥119안전센터 소방사	소방직 공무원	지적사항없음
		2012.11.28 (동절기)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	금천구청	교육담당관 주무관	행정직	지적사항없음
		12.10. (동절기)	소방분야	구로소방서	예방과 소방위	소방직 공무원	지적사항없음

○ 2013년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	혜명보육원	2013.3.11. (해빙기)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	금천구청	교육담당관 주무관	행정직	지적사항없음
		2013.3.15 (소방시설점검)	소방분야	구로소방서	시흥119안전센터 소방사	소방직 공무원	지적사항없음
		2013.6.17. (하절기).	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	금천구청	교육담당관 주무관	행정직	지적사항없음
		2014.11.18 (소방특별점검)	소방분야	구로소방서	예방과 소방위	소방직 공무원	지적사항없음

○ 2014년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	혜명보육원	2014.4.2.1 (소방시설점검)	소방분야	구로소방서	시흥119안전센터 소방사	소방직 공무원	지적사항없음
		2014.4.2.1 (세월호 특별점검)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	금천구청	교육담당관 주무관	행정직	지적사항없음
		2014.6.11. (하절기)	하반기 시설안전점검	금천구청	교육담당관 주무관	행정직	지적사항없음
		2014.6.26. (소방특별조사)	소방분야	구로소방서	예방과 소방위	소방직 공무원	2층 구획 놀이실 감지기 미설치 소방 엔진펌프 동작불량	설치완료 정비완료

□ 혜심원

○ 2012년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	혜심원	12.01.26	전기안전점검		전기안전공사		이상없음
		12.04.13	전기안전점검		전기안전공사		이상없음
		12.05.03	재난약자시설안전검검		시청아동청소년담당관		A동 지하1층 상부에 누수로 인한 슬라브 열화상태 발생 : 조치요망	기능보강비 지원으로 2013년 보수 보강하여 조치완료함.
							본 시설물의 노후로 전반에 대하여 구조안전진단 전문기관에 의뢰하여 그 결과에 다라 보수.보강하여 사용할 것을 요함.
							지하1층도시가스보일러온수순환부품누수발생으로교체필요
		12.05.29	시설안전점검		시청아동청소년담당관		이상없음
		12.07.20 (여름철)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	우수희	용산구청 가정복지과		시설구조물 누수,균열	기능보강비 지원으로 2013년 보수 보강하여 조치완료함
		12.08.17	가스 안전점검	신지오	가스안전공사		이상없음
		12.11.20	전기안전점검		한국전기안전공사		이상없음
		12.12.12	소방분야		용산소방서 예방팀		이상없음

○ 2013년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	혜심원	13.01.22	전기,보일러,시설안전점검	이수인	용산구청 가정복지과		시설구조물 누수,균열	기능보강비 지원으로 2013년 보수 보강하여 조치완료함
		13.03.15	도시가스점검		안전공사		이상없음
		13.03.21 (해빙기)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	이수인	용산구청 가정복지과		시설구조물 누수,균열	기능보강비 지원으로 2013년 보수 보강하여 조치완료함
		13.03.25	전기안전점검		전기안전공사		이상없음
		13.03.27	소방안전점검		용산소방서		이상없음
		13.04.12	전기안전점검		전기안전공사		이상없음
		13.04.29	상반기안전점검	이수인	용산구청 가정복지과		시설구조물 누수,균열	기능보강비 지원으로 2013년 보수 보강하여 조치완료함
		13.06.10	도시가스점검		용산구청		이상없음
		13.07.24	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	하현정	용산구청 가정복지과		시설구조물 누수,균열	기능보강비 지원으로 2013년 보수 보강하여 조치완료함
		13.08.13	도시가스점검	김상오	안전공사		이상없음
		13.11.01	특별소방점검		용산소방서		이상없음

○ 2014년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	혜심원	14.01.07	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	하현정	용산구청 가정복지과		이상없음
		14.01.23	소방점검		용산소방서		이상없음
		14.03.05	도시가스안전점검	조강욱	안전공사		이상없음
		14.03.25	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	하현정	용산구청 가정복지과		이상없음
		14.04.10	소방안전점검		용산소방서		이상없음
		14.04.11	가스안전점검	이경석	한국가스안전공사
		14.06.03	소방점검		용산소방서		이상없음
		14.06.18	상반기 관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	하현정	용산구청 가정복지과		이상없음
		14.07.16	가스안전점검	김상오	한국가스안전공사		이상없음
		14.07.18	소방안전점검		용산소방서		이상없음
		14.09.17	가스안전점검		가스안전공사		이상없음
		14.09.19	소방안전점검		용산소방서		이상없음
		14.10.10	식당위생점검		구청보건위생과		이상없음

□ 돈보스코 센터

○ 2012년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	돈보스코센터	1월 13일	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	이유향	영등포구청 7급	행정직	양호
		3월23일	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	이유향	영등포구청 7급	행정직	양호
		6월15일	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	이유향	영등포구청 7급	행정직	양호
		9월14일	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	이유향	영등포구청 7급	행정직	양호
		12월3일	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	이유향	영등포구청 7급	행정직	양호
		1월23일	소방분야	박해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		2월27일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		3월26일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		4월23일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		5월29일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		6월25일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		7월23일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		8월27일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		9월24일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		10월26일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		11월24일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		12월28일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		10월29일	도시가스	이태훈	한국가스 정기검사	가스기사	양호

○ 2013년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	돈보스코센터	3월 8일	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	이유향	영등포구청 7급	행정직	양호
		6월19일	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	이유향	영등포구청 7급	행정직	양호
		11월22일	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	이유향	영등포구청 7급	행정직	양호
		1월24일	소방분야	박해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		2월25일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		3월25일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		4월29일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		5월27일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		6월24일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		7월29일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		8월26일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		9월30일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		10월28일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		11월25일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		12월30일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		10월25일	도시가스	이태훈	한국가스 정기검사	가스기사	양호
		11월14일	건기분야	김길현	한국전기 안전공사	전기기사	양호

○ 2014년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	돈보스코센터	매월 정기점검 (1~12월, 매월 말일)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	차성호	본기관 상담지도원	본센터 직원	양호
		3월19일 (해빙기)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	이유향	영등포구청 7급	행정직	양호
		5월30일 (여름철)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	이유향	영등포구청 7급	행정직	양호
		1월23일	소방분야	박해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		2월20일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		3월20일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		4월24일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		5월21일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		6월25일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		7월23일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		8월25일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		9월23일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		10월27일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호

□ 마자렐로 센터

○ 2012년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	마자렐로센터	2012.12.03 (동절기)	폭설, 제설, 동파, 난방관리, 가스, 화재관리 등	이유향	영등포구청 가정복지과		이상없음
		2012.12.24	가스분야	정회응	가스안전공사	유	적합

○ 2013년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	마자렐로센터	2013.03.13. (해빙기)	건축, 시설, 소방, 방화, 대피, 전기, 가스, 재난관리사항	이유향	영등포구청 가정복지과		이상없음
		2013.11.25(동절기)	폭설, 제설, 동파, 난방관리, 가스, 화재관리 등	이유향	영등포구청 가정복지과		이상없음
		2013.12.18(겨울철)	제설장비,가스,설비안전,소방교육,종사자 건강관리 상태 등	이유향	영등포구청 가정복지과		이상없음
		2013.11.25	가스분야	양남식	가스안전공사	유	적합

○ 2014년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	마자렐로센터	2014.03.13. (해빙기)	건축, 시설, 소방, 방화, 대피, 전기, 가스, 재난관리사항	이유향	영등포구청 가정복지과		이상없음
		2014.04.22.	전기, 소방, 가스, 건물벽 등	이유향	영등포구청 가정복지과		이상없음
		2014.05.09(총제적 안전점검)	안전시설구비, 관리, 화재안전관리, 보험가입여부, 재난대응적정성, 안전관리교육	이유향	영등포구청 가정복지과		이상없음
		매월 정기점검 (1~12월, 매월 5일)	소방안전관리	김성민	(주)신화방재	유	이상없음
		매월 정기점검 (1~12월, 매월 15일)	전기설비 점검	정준효	(주)청풍이엔에스	유	이상없음
		2014.10.14	전기설비	최성문	한국전기안전공사 서울서부지사	유	이상없음
		2014.10.20	가스안전검사	이승욱	한국가스검사기술(주) 기술부	유	이상없음

□ 상록 여자 자립생활관

○ 2012년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	상록여자 자립생활관	매월 정기점검 (1~12월)	관리전반, 소방분야, 가스, 전기	정 훈	상록보육원 관리인	소방안전관리자	양호	월1회 점검
				서울도시가스	해당업체 직원	가스안전 전문가	양호	연2회 점검
				한국전기안전공사	해당업체직원	전기안전 전문가	양호	월2회 점검
		12.2.25 (해빙기)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	관악구청	관악구청 직원 및 소방서		양호
		12.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	관악구청	관악구청 직원 및 소방서		양호
		12.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	관악구청	관악구청 직원 및 소방서		양호
		12.11. (동절기)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	관악구청	관악구청 직원 및 소방서		양호

○ 2013년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	상록여자 자립생활관	매월 정기점검 (1~12월)		정 훈	상록보육원 관리인	소방안전관리자	양호	월1회 점검
				서울도시가스	해당업체 직원	가스안전 전문가	양호	연2회 점검
				한국전기안전공사	해당업체 직원	전기안전 전문가	양호	월2회 점검
		13.7 (여름철)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	관악구청	관악구청 직원		양호
		13.11 (동절기)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	관악구청	관악구청 직원		양호

○ 2014년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	상록여자 자립생활관	매월 정기점검 (1~12월)		정 훈	상록보육원 관리인	소방안전관리자	양호	월1회 점검
				우리소방	해당업체 직원	소방안전전문가	양호	월1회 점검
				서울도시가스	해당업체 직원	가스안전 전문가	양호	연2회 점검
				한국전기안전공사	해당업체 직원	전기안전 전문가	양호	월2회 점검
		14.2	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스 (시.구 합동점검)	시,구,소방서	시,구,소방서		양호
		14.5 (여름철)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	관악구청	관악구청 직원		양호
		14.6	시설 화재점검	관악소방서	관악소방서 직원		양호

□ 살레시오 청소년 센터

○ 2012년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	살레시오 청소년센터	매월 정기점검 1월 15일	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	김성곤	관리자	소방관리1급 가스안전관리2급 위험물관리2급	노후건물의 외벽크랙	시멘보수
		2월 (해빙기)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	김성곤	관리자	소방관리1급 가스안전관리2급 위험물관리2급	소방스프링쿨러 추가요구	13년도 추가 예정
		6월 (여름철)	관리전- 반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	김성곤	관리자	소방관리1급 가스안전관리2급 위험물관리2급	메인 전기배선 교체건	전기배선공사 진행
		9월 (일제점검)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	김성곤	관리자	소방관리1급 가스안전관리2급 위험물관리2급	건물내 안전항목 점검
		12월(동절기)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	김성곤	관리자	소방관리1급 가스안전관리2급 위험물관리2급	건물 외부 누수 점검

○ 2013년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	살레시오 청소년 센터	2013년 6월-9월까지	소방 스프링쿨러	김성곤	관리자	소방관리1급 가스안전관리2급 위험물관리2급	스프링클러 설치	완료
		2013년 7월-9월까지	석면철거	동위			석면,폐기물 제거	완료

○ 2014년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	살레시오 청소년센터	2014년 3~6월까지	노후건물 크랙보수	김성곤	관리자	소방관리1급 가스안전관리2급 위험물관리2급	벽면크랙보수	동판보수

□ 돈보스코 자립생활관

○ 2012년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	돈보스코 자립생활관	1월 13일	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	이유향	영등포구청 7급	행정직	양호
		3월23일	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	이유향	영등포구청 7급	행정직	양호
		6월15일	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	이유향	영등포구청 7급	행정직	양호
		9월14일	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	이유향	영등포구청 7급	행정직	양호
		12월3일	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	이유향	영등포구청 7급	행정직	양호
		1월23일	소방분야	박해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		2월27일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		3월26일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		4월23일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		5월29일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		6월25일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		7월23일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		8월27일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		9월24일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		10월26일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		11월24일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		12월28일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		10월29일	도시가스	이태훈	한국가스 정기검사	가스기사	양호

○ 2013년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	돈보스코 자립생활관	3월 8일	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	이유향	영등포구청 7급	행정직	양호
		6월19일	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	이유향	영등포구청 7급	행정직	양호
		11월22일	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	이유향	영등포구청 7급	행정직	양호
		1월24일	소방분야	박해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		2월25일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		3월25일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		4월29일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		5월27일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		6월24일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		7월29일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		8월26일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		9월30일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		10월28일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		11월25일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		12월30일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		10월25일	도시가스	이태훈	한국가스 정기검사	가스기사	양호
		11월14일	건기분야	김길현	한국전기 안전공사	전기기사	양호

○ 2014년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	돈보스코 자립생활관	매월	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	차성호	본기관 상담지도원	본센터 직원	양호
		3월19일 (해빙기)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	이유향	영등포구청 7급	행정직	양호
		5월30일 (여름철)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	이유향	영등포구청 7급	행정직	양호
		1월23일	소방분야	박해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		2월20일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		3월20일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		4월24일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		5월21일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		6월25일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		7월23일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		8월25일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		9월23일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호
		10월27일	소방분야	방해성	프라임방제	소방설비기사	양호

□ 청운 자립생활관

○ 2012년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	청운자립생활관	매일 정기점검	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	이동규	청운보육원	방화관리자	양호	-
		12.2.25 (해빙기)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	노홍숙	가정복지과	행정직	양호	-
		12.6.7 (여름철)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	강종오	가정복지과	행정직	양호	-
		12.9.26 (일제점검)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	강종오	가정복지과	행정직	양호	-
		12.11.26 (동절기)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	강종오	가정복지과	행정직	양호	-
		12.4.25	가스	구광모	한국가스안전공사	검사원	양호	-
		12.6.21	전기	이효상	한국전기안전공사	검사원	양호	-
		12.8.24	가스	노경래	한국가스안전공사	검사원	양호	-

○ 2013년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	청운자립생활관	매일 정기점검	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	이동규	청운보육원	방화관리자	양호	-
		13.3. 4 (해빙기)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	김종오	가정복지과	행정직	양호	-
		13.6.10 (여름철)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	강종오	가정복지과	행정직	양호	-
		13.9. (일제점검)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	강종오	가정복지과	행정직	양호	-
		13.11. (동절기)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	강종오	가정복지과	행정직	양호	-
		13.5.22	가스	노경래	한국가스안전공사	검사원	양호	-
		13.7.10	가스	노경래	한국가스안전공사	검사원	양호	-
		13.8.20	전기	이진호	한국전기안전공사	검사원	양호	-
		13.9.28	가스	전기안전공사단	한국전기안전공사	점검단	가스차단기고장	수리완료
		13.12.4	소방	윤정상외	도솔방재	시설관리사	양호	-

○ 2014년

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련자격 소지유무	점검결과	조치사항
아동 청소년 담당관	청운자립생활관	매일 정기점검	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	김정동	청운보육원	방화관리자	양호	-
		14.3.14 (해빙기)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	강종오	가정복지과	행정직	양호	-
		14.4.29	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	강종오	가정복지과	행정직	양호	-
		14.5.27 (여름철)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	강종오	가정복지과	행정직	양호	-
		14.9. (일제점검)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	강종오	가정복지과	행정직	양호	-
		14.10 (동절기)	관리전반, 토목,건축, 전기분야, 소방분야, 기계,가스	황호태	가정복지과	행정직	양호	-
		14.3.18	가스	최요란	한국가스안전공사	검사원	양호	-
		14.4.29	관리전반, 안전점검	강종오	가정복지과	행정직	양호	-
		14.6.18	가스	이병훈	한국가스안전공사	검사원	양호	-
		14.6.19	전기	최영락	한국전기안전공사	검사원	양호	-
		14.7.24	가스	노경래	한국가스안전공사	검사원	양호	-