양재아리수올림터 기전설비 점검표

점검일자 : 2023년 10월 13일(금)                    날씨 : 맑음 (19℃)

점검결과 및 조치사항

1. 기본사항

수전전압 / 용량	22,900 V / 1,250kVA								발전전압 / 용량		/
점 검 일 자	2	0	2	3	1	0	1	3	점검종별	주간점검		점검횟수	2/4

2. 점검내역

저 압 설 비		점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	특고(고압)설비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	구 분		전압 (V)	전류 (A)	누설 전류 (㎃)
			증	감					증	감
인 입 구 배 선		○					가 공 전 선 로	/					HV 4 특고압 메인	A-B	22k	10.5	/
배 ․ 분 전 반		○					지 중 전 선 로	○						B-C	22k	10.4	/
배 선 용 차 단 기		○					수배전용개폐기	○						C-A	22k	10.9	/
누 전 차 단 기		○					배 선 (모 선)	○
															/	/	/
개 폐 기		○					피 뢰 기	○
													MV M1 고압메인 (kV)	A-B	6.49	35.2	/
배 선		○					변 성 기	○
														B-C	6.55	36.5	/
전 동 기		○					전 력 퓨 즈	○						C-A	6.55	36.8	/
전 열 설 비		○					변 압 기	○							/	/	/
용 접 기		/					수 배 전 반	○					LV 1 소내용전원	A	373	7.8	/
콘 덴 서		○					계 전 기 류	○						B	376	10.5	/
조 명 설 비		○					차 단 기 류	○						C	374	9.0	/
구 내 전 선 로		○					전 력 용 콘 덴 서	/						N	/	/	/
							보 호 설 비	○					역률(%)	96.20
발 전 설 비	발 전 기	/					부 하 설 비	/					유효전력량(kWh)	/
	차단장치	/					접 지 시 설	○					무효전력량(kVar)	/
	축전장치	/					기 타 설 비	○					최대전력(kW)	/		배율	960

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 종합의견

* 종합의견 란에는 점검내역, 점검결과, 부적합설비 개․보수 의견 및 안전교육 사항 등을 기록

※ 종합의견 : 양호

특고압 수전반 점검
구분	판넬명	판넬 내용	점검구분	점검 결과	온도 (℃)	비 고
상용	HV 1	22.9KV LBS반	LBS	양호	22	24kV 630A
			FUSE x 3	양호	23	80A
			LA x 3	양호	22	18kV 2.5kA
	HV 3	22.9KV MOF반	MOF	양호	25	PT 13200/110V 25VA CT 40/5A 과전류강도 / 75In
	HV 5	22.9KV VCB반	VCB	양호	21	24KV 630A 12.5KA (170회)
			PT x 3	양호	22	200VA 24kV 1A
			CT x 3	양호	21	50/5A 40VA 12.5kA
예비	HV 2	22.9KV LBS반	LBS	양호	운휴	/
			PT x 3	양호		/
			LA x 3	양호		/
	HV 4	22.9KV MOF반	MOF	양호		/
	HV 6	22.9KV VCB반	VCB	양호		동작횟수(178회)
			PT x 3	양호		/
			CT x 3	양호		/

고압변압기반 점검
구분	판넬명	판넬 내용	점검구분	점검 결과	온도(℃)		비 고
					1차	2차
상용	MTR 1	6.6kV 1,250kVA 몰드TR	케이블/단자온도측정	양호	24	24	운전중
			TR 온도계	양호	29
			외관상태/이상음	양호	/
예비	MTR 2	6.6kV 1,250kVA 몰드TR	케이블/단자온도측정	양호	/	/	운휴
			TR 온도계	양호	/
			외관상태/이상음	양호	/

고압메인반 점검
구분	판넬명	판넬 내용	점검구분	점검 결과	온도 (℃)	비 고
상용	MV M1	6.6KV 고압메인 차단기반	VCB	양호	24	7.2kV 630A 12.5kA (170회)
			PT x 3	양호	24	100VA
			CT x 3	양호	23	150/5A 40VA 12.5kA
			LA x 3	양호	22	7.2kV 2.5kA
예비	MV M2	6.6KV 고압메인 차단기반	VCB	양호	운휴	동작횟수 (165회)
			PT x 3	양호		/
			CT x 3	양호		/
			LA x 3	양호		/
TIE	MV TIE	6.6KV TIE 차단기반	VCB	양호	22	7.2kV 630A 12.5kA (149회)
			PT x 6	양호	23	100VA
상용	MV M3	6.6KV 소내 변압기용 차단기반	VCB	양호	21	12.5kA 7.2kV 630A (152회)
			PT x 3	양호	23	100VA
			CT x 3	양호	21	10/5A 15VA
예비	MV M4	6.6KV 소내 변압기용 차단기반
			VCB	양호	운휴	동작횟수 (156회)
			PT x 3	양호		/
			CT x 3	양호		/

저압변압기반 점검
구분	판넬명	판넬 내용	점검구분	점검 결과	온도(℃)		비 고
					1차	2차
상용	STR 1	380V 75kVA 몰드TR	케이블/단자온도측정	양호	23	24	운전중
			TR 온도계	양호	29
			외관상태/이상음	양호	/
예비	STR 2	380V 75kVA 몰드TR	케이블/단자온도측정	양호	/	/	운휴
			TR 온도계	양호	/
			외관상태/이상음	양호	/

저압메인반 점검
구분	판넬명	판넬 내용	점검구분	점검 결과	온도 (℃)	비 고
상용	LV 1	380-220V 저압메인 차단기반	ACB	양호	21	65kA 4P 630AF
			PT x 3	양호	22	380/110V
			CT x 3	양호	21	200/5A 15VA
			SPD	양호	21	12.5kA
			SR	양호	21	6%
			콘덴서	양호	21	380V 100uF
예비	LV 2	380-220V 저압메인 차단기반	ACB	양호	운휴	/
			PT x 3	양호		/
			CT x 3	양호		/
			SPD	양호		/
			SR	양호		/
			콘덴서	양호		/

정류기반/UPS 점검
판넬명	판넬 내용	점검구분	점검 결과	계측	비 고
LV R	정류기반	입력전압	양호	AC 371V
		출력전압/전류	양호	DC 118V 3.4A
		운전상태 및 배터리	양호	○
UPS	RCS 자동제어반	입력전압/전류	양호	AC 216V 7A
		출력전압/전류	양호	AC 221V 3A
		운전상태 및 배터리	양호	○

모터펌프 전원/기동반 점검
판넬명	판넬 내용	점검구분	점검 결과	온도 (℃)	비 고
MV 1	6.6kV 200kW 모터전원반	VCB	양호	운휴	7.2kV 630A 12.5kA (262회)
		VCS	양호		7.2kV 200A 40kA (243회)
		SC	양호		7.2kV 100kVA
		CT x 3	양호		50/5A 40VA
		SR/DC	양호		7.2kV
		기동 Reactor	양호		/
MV 2	6.6kV 200kW 모터전원반	VCB	양호	운휴	동작횟수 (222회)
		VCS	양호		동작횟수 (206회)
		SC	양호
		CT x 3	양호
		SR/DC	양호
		기동 Reactor	양호
MV 3	6.6kV 200kW 모터전원반	VCB	양호	23	동작횟수 (217회)
		VCS	양호	21	동작횟수 (209회)
		SC	양호	26
		CT x 3	양호	24
		SR/DC	양호	40
		기동 Reactor	양호	21
MV 4	6.6kV 200kW 모터전원반	VCB	양호	23	동작횟수 (228회)
		VCS	양호	21	동작횟수 (209회)
		SC	양호	25
		CT x 3	양호	24
		SR/DC	양호	39
		기동 Reactor	양호	21
MV 5	6.6kV 200kW 모터전원반	VCB	양호	운휴	동작횟수 (222회)
		VCS	양호		동작횟수 (207회)
		SC	양호
		CT x 3	양호
		SR/DC	양호
		기동 Reactor	양호

모터펌프 점검

점검대상

점검항목

계측

점검결과

비  고

모터펌프

모터펌프(1호)

․ 모터 권선 온도

양 호

․ 베어링상태

․ 카프링 접속 상태

․ 그리스 주입

모터펌프(2호)

․ 모터 권선 온도

양 호

․ 베어링상태

․ 카프링 접속 상태

․ 그리스 주입

모터펌프(3호)

․ 모터 권선 온도

운 전

토출압:3.4

양 호

권선 온도	R	S	T
	71℃	71℃	71℃

베어링온도	펌프	모터
부 하	44℃	45℃
반부하	34℃	39℃

․ 베어링상태

․ 카프링 접속 상태

․ 그리스 주입

모터펌프(4호)

․ 모터 권선 온도

운 전

토출압:3.5

양 호

권선 온도	R	S	T
	73℃	72℃	73℃

베어링온도	펌프	모터
부 하	41℃	46℃
반부하	32℃	41℃

․ 베어링상태

․ 카프링 접속 상태

․ 그리스 주입

모터펌프(5호)

․ 모터 권선 온도

양 호

․ 베어링상태

․ 카프링 접속 상태

․ 그리스 주입

역지변

유압상태

양 호

전동밸브

이상유무

양 호