2015년 5월 업무개선 활동 추진실적

□ 기관명 : 강북아리수정수센터

□ 목  적

○ 정전사고 발생시 신속히 복구 할 수 있게끔 스마트폰에 정전사고 복구매뉴얼 앱을 설치․배포하여 근무자의 위기대응 능력 향상 및 정수시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

□ 업무개선 활동

○ 업무개선 : 스마트폰 앱을 활용하여 정전사고시 긴급 비상연락 지원

○ 참여자 : 김향석, 김영민, 이준수, 윤만구, 이상민

○ 개선활동 내용

- 스마트폰에 전기설비의 현장사진과 문자, 음성안내멘트 등을 지원하는 정전사고 복구요령 프로그램 앱을 관계직원들에게 설치․배포하여 스마트폰을 휴대하면 누구나 정전사고 발생시 신속한 복구가 가능하도록 하고

- 메시지 기능을 내장하여 비상연락이 필요한 관계직원에게 신속히 전달 되도록 함

- 스마트폰은 누구나 휴대하고 있으므로 정전사고 위기대응 매뉴얼을 별도 소지하지 않고도 스마트폰으로 평상시 정전복구 요령을 습득할 수 있음

□ 업무개선 활동 추진내역

○ 설치 프로그램 내역 및 기능

- 모바일 웹사이트

․ 앱을 설치하기 위함 - 기반이 구축 되어야 콘텐츠 등을 구현할 수 있음

- 하이브리드 앱 (안드로이드 기반)

․ 대부분이 안드로이드 기반의 스마트폰을 소지하므로 ISO 기반의 앱은 추후 설치

- 앱의 기능

․ 영상지원 기능, 음성지원 기능, 메시지전송 기능 등

○ 앱의 구성 및 활용방법(상세내역은 붙임참조) ⇒ 정수장 정전사고 복구매뉴얼로서 주선로에서 1호변압기로 수전하는 경우를 나타내었음

- 활용방법 설명

․ 스마트폰 초기화면에서「정전복구 매뉴얼 앱」아이콘을 터치하면 다음단계로   넘어감

․ 다음단계인「취․정수장 정전사고 복구매뉴얼」화면이 나타나고 음성안내멘트   가 나옴. 여기서 정수장의 경우「강북정수장 정전사고 복구매뉴얼」베너를    터치하면 다음단계로 넘어감

․ 이러한 방법으로 사용자가 필요한 각 단계를 선택하면 정전복구 매뉴얼의   영상이 나타나고 음성이 지원되므로 순서에 따라서 정전복구

- 활용방법 그림으로 표현(하위 단계를 생략한 간단한 표현임)

스마트폰 화면영상		⇒		⇒		⇒		⇒	다음단계는 7단계까지 더 생성됨
사 용 자 이용방법	초기화면에서 터치		취․정수장 정전사고 복구매뉴얼 화면에서 터치		강북정수장 정전사고 복구매뉴얼 화면에서 터치		위 화면에서 다음 순서로 문자 터치 ⇒ ⇒		-
음성안내 멘 트			- 취․정수장 정전사고 복구매뉴얼입니다. - 찾으시는 정전사고 복구매뉴얼을 터 치하세요		- 강북정수장 정전사고 복구매뉴얼 입니다. - 찾으시는 정전사고 복구매뉴얼을 터 치하세요		- 노란색표시 A판넬로 이동하세요 - (DS1)이 ON되었는지 확인하세요 - (DS2)를 ON하세요 - (GCB1)을 ON하세요		-

○ 설치대상 정전복구 매뉴얼

- 정수장 정전복구 매뉴얼

․ 154kV수전반, 6.6kV수전반, 송수펌프 기동반 복구

- 취수장 정전복구 매뉴얼

․ 강북, 뚝도, 구의계열 취수장의 22.9kV수전반 및 취수펌프 기동반 복구

○ 앱 제작 방법

- 모바일 웹사이트 및 앱프로그램 제작․설치 ⇒ 도급시행

- 정전복구 매뉴얼 영상자료 제작 ⇒ 자체 제작하여 도급사에 제공

․ 매뉴얼 영상자료 제작 (김향석, 김영민),

․ 현장시스템 조작요령설명 및 사진촬영 (이준수, 윤만구, 이상민)

□ 기대효과

○ 전기안전관리자가 근무하지 않는 야간이나 공휴일에 정전사고가 발생하여도       근무자들이 당황하지 않고 신속한 복구가능

- 정전사고 복구매뉴얼 스마트폰 앱에 전기시설물의 현장사진과 음성안내멘트가 있어 조작요령 순서에 따르면 누구나 정전사고 발생시 복구가 가능하며

- 평소의 정전사고 복구요령 숙지에 있어서도 시각 및 청각적인 효과로 인하여 기존 종이문서의「위기대응 현장조치 행동매뉴얼」보다 이해가 빠름

○ 정전사고 발생시 관계직원들에게 긴급 비상연락유지

- 정전사고 복구매뉴얼 스마트폰 앱에는 메시지 전송기능이 있어서 제어실이나 사고현장에 없는 다른 관계직원에게 신속한 연락을 취할 수 있음

□ 기대효과

○ 이번 정전사고 복구매뉴얼 앱의 호응도에 따라 그 성과가 좋을 경우 염소투입       설비 사고시 복구매뉴얼 등「강북정수센터 위기대응 현장조치 행동 매뉴얼」로       확대실시하고 그 이후는 타 사업소에 횡단전계 하고자 함.