□ 2020년 1~2월 여과폐색 규조류 시네드라속 출현 동향

○ 2020년 1~2월 취수원수 시네드라속 개체수(데이터출처 : 서울물연구원 미생물검사과)

(단위 : 개체수/mL)

날짜	평균	광암	강북	암사	자양	풍납
2020-1-6	468	530	430	290	620	470
2020-2-3	840	600	650	1,000	1,080	870

○ 최근 3년간 취수원수 중 시네드라속 출현 현황(서울물연구원 데이터기준)

- 최근 3년간 1~2월 시네드라속 농도는 정수장 평균 500 개체수/mL 미만으로 검출되었고, 3~5월에 고농도 (2018년 4월 최대 6,920 개체수/mL)로 검출됨

- 다른 해와 달리 2019년 12월 하반기에 정수장 평균농도가 834 개체수/mL (520~1,290)로 여과폐색 농도인 500 개체수/mL 이상 검출되면서 급증하였고, 올해 2월까지 지속적인 증가양상을 보임

- 긴 막대모양의 시네드라는 대부분 여과지 표층에 걸려 여과지속시간을 급격히 감소시키므로 정수센터에서는 역세척 강화 등 정수처리 대응 필요

※ 여과장애 규조류 증가시 정수처리 대응방법 (국립환경과학원, 정수장 조류대응 가이드라인)

- 전염소 주입량 증가, 응집제 최적주입, 응집보조제 주입, 배출수 회수 중지고려, 여과지 표층 삭취 등

그림 . 2017~2020년 월별 시네드라 발생현황

○ 정수장별 시네드라속 출현 동향(데이터출처 : 서울워터나우)

(단위 : 개체수/mL)

날짜	평균	광암	강북	구의	암사	뚝도	영등포
2019-12-02	8	30	20	0	0	0	0
2019-12-16	488	270	380	350	450	680	800
2020-01-13	250	150	370	200	280	350	150
2020-01-20	415	290	610	240	590	350	410
2020-01-27	485	290	580	230	810	420	580
2020-02-01	820	820	960	520	820	1,050	750
2020-02-03	1,038	400	900	640	1,440	1,850	1,000
2020-02-05	1,010	400	1,350	1,030	980	1,200	1,100
2020-02-07	945	690	1,170	820	1,190	950	850
2020-02-09	946	620	1,100	690	1,570	1,050	650
2020-02-11	930	720	1,190	-	1,270	1,300	1,100
2020-02-13	1,226	810	1,400	1,010	1,240	1,800	1,100
2020-02-15	1,250	890	1,530	860	1,320	1,700	1,200
2020-02-16	1,146	880	1,580	810	1,310	1,250	1,050

※ 시네드라속은 원수에서 500 개체수/mL 이상 검출시 여과폐색 야기