서울시 수도용 역류방지밸브 제작·구매 시방서(개정안)

신ㆍ구조문대비표

구 분

현 행

개정(안)

1.1.

적용범위

이 규격은 서울특별시 수도용 이중식 역류방지밸브(비동력체크밸브)

제조․구매에 대하여 규정하며 본 시방에 특별히 명시되지 아니

하거나 인증과 관련된 사항은 한국상하수도협회 단체표준 규격인

역류방지밸브 인증 규격(KWWA B 200)을 적용한다.

이 규격은 서울특별시 수도용 역류방지밸브 제조․구매에 대하여

규정하며 본 시방에 특별히 명시되지 아니하거나 인증과 관련된

사항은 한국상하수도협회 단체표준 규격인 역류방지밸브 인증

규격(KWWA B 200) 및 한국상하수도협회 적합인증기준(KWWA-CP)

을 적용한다.

1.2

종류 및 호칭

종 류	호 칭 지 름
이중식 역류방지밸브 (일자형,앵글형)	13(15)A, 20A, 25A, 30(32A), 40A, 50A

종 류	호 칭 지 름
역류방지밸브 (일자형)	13(15)A, 20A, 25A, 30(32A), 40A, 50A

2.1 제품인증 및 성능

한국 상하수도 협회 규격 (단체표준규격) : KWWA B 200 에

의한 이중식 역류방지밸브 인증 제품이어야 하며, 납품 물품은

규격별 제품 인증 기준 및 규격을 만족 하여야 한다.

한국상하수도협회 단체표준규격(KWWA B 200) 인증 또는 한국

상하수도협회 적합인증(KWWA-CP) 제품 중 서울시 사용승인

제품이어야 하며, 납품 물품은 규격별 제품 인증 기준 및 규격을

만족 하여야 한다.

2.2 재료

번호	부품명칭	재 료
1, 2	몸 통	KWWA D 109, KS D 6024의 CAC 406, KS D 6025의 CAC 406, KS D 4103의 SSC 13 및 SSC 14 또는 이와 동등 이상의 것.
3	유니온 너트	KWWA D 109, KS D 6024의 CAC 406, KS D 6025의 CAC 406, KS D 4103의 SSC 13 및 SSC 14 및 KS D 3706의 STS 304 또는 이와 동등 이상의 것 이와 동등 이상의 것.
4	스프링	KS D 3535의 STS304-WPB 또는 이와 동등 이상의 것.
5	카트리지 하우징	KWWA D 109, KS D 6024의 CAC 406, KS D 6025의 CAC 406과 폴리아세탈 등 내수, 내식, 내노화성이 우수하고 수질에 악영향을 주지 않는 것 또는 이와 동등 이상의 것
6	밸브디스크
7	밸브 시트
8	패킹	KS M 6613 또는 이와 동등 이상의 것.
9	링	KS D 3535의 STS304-WPB 또는 KS D 5102 C 5111, C 5102, C 5191 및 C 5212 또는 이와 동등 이상의 것.
10	점검구멍 플러그	KWWA D 109, KS D 6025의 CAC 406, KS D 3706의 STS 304, KS D 5101의 C 3604 및 C 3771과 폴리아세탈 등 내수, 내식, 내노화성이 우수하고 수질에 악영향을 미치지 않는 것 또는 이와 동등 이상의 것
11,12,13	O 링	KS M 6613 또는 이와 동등 이상의 것.
14	스페이서	KWWA D 109, KS D 6025의 CAC 406, KS D 3706의 STS 304, KS D 5101의 C 3604 및 C 3771과 폴리아세탈 등 내수, 내식, 내노화성이 우수하고 수질에 악영향을 미치지 않는 것 또는 이와 동등 이상의 것

번호	부품명칭	재 료
1, 2	몸 통	KWWA D 109, KFCA D 4103의 SSC 13 및 SSC 14 또는 이와 동등 이상의 것.
3	유니온 너트	KWWA D 109, KFCA D 4103의 SSC 13 및 SSC 14 및 KS D 3706의 STS 304 또는 이와 동등 이상의 것 이와 동등 이상의 것.
4	스프링	좌 동
5	카트리지 하우징	KWWA D 109와 폴리아세탈 등 내수, 내식, 내노화성이 우수하고 수질에 악영향을 주지 않는 것 또는 이와 동등 이상의 것
6	밸브디스크
7	밸브 시트
8	패킹	좌 동
9	링	좌 동
10	점검구멍 플러그	KWWA D 109, KS D 3706의 STS 304, KS D 5101의 C 3604 및 C 3771과 폴리아세탈 등 내수, 내식, 내노화성이 우수하고 수질에 악영향을 미치지 않는 것 또는 이와 동등 이상의 것
11,12,13	O 링	좌 동
14	스페이서	KWWA D 109, KS D 3706의 STS 304, KS D 5101의 C 3604 및 C 3771과 폴리아세탈 등 내수, 내식, 내노화성이 우수하고 수질에 악영향을 미치지 않는 것 또는 이와 동등 이상의 것

3.1 용출시험 및 검사

납품자재인 역류방지밸브 용출시험은 위생안전기준 시험 항목에

의한 시험을 공인시험기관에 의뢰하여 공인시험성적서를 제출

하여야 하며 이때 시험시료(공인검사기관 검사에 필요하여 요청한

수량) 제공 수량은 납품수량에 포함되지 아니하고 시험에 필요한

경비는 납품업체가 일체 부담한다. 단 금번 구매 납품일 기준 과거

우리시 역류방지밸브 납품과 관련하여 1년 이내 발행된 위생안전

기준시험 공인기관시험성적서의 유효를 인정하여 용출시험 생략함

(공인기관 시험성적서 1년 경과시에는 용출시험실시)

역류방지밸브 용출시험은 납품된 제품중 샘플링하여 위생안전기준

시험 항목에 의한 시험을 우리시 납품검사원이 공인시험기관에

의뢰하여 실시토록 하며 이때 시험시료(공인검사기관 검사에 필요하여

요청한 수량) 제공 수량은 납품수량에 포함되지 아니하고 시험에

필요한 경비는 납품 업체가 일체 부담한다.

3.2 성분검사 및 검사

납품자재의 성분검사는 공인시험기관에 성분검사를 의뢰하여 공인

시험성적서를 제출하여야 하며, 이때 재료는 한국상하수도협회

KWWA B 200에서 규정한 재질별 성분 기준(KWWA D 109, KS

D 6024의 CAC 406, KS D 6025의 CAC 406, KS D 4103의

SSC 13 및 SSC 14)에 적합하여야 한다. 이때 시료 및 시험에

필요한 경비는 납품 업체가 일체 부담한다.

(신설) 3.2 성분검사 및 성능시험

납품자재의 성분검사 및 성능시험은 납품된 제품 중 샘플링하여

우리시 납품검사원이 공인시험기관에 의뢰하여 시행한다.

성분검사는 한국상하수도협회 단체규격(KWWA B 200)의 재질별

성분 기준 중 KWWA D 109, KFCA D 4103의 SSC 13 및 SSC 14에

적합하여야 하고, 성능시험은 KWWA B 200에 의한 시험을 실시하여야

한다. 이때 시료 및 시험에 필요한 경비는 납품 업체가 일체 부담

하고, 납품대상 제품이 인증규정에 적합한지를 우리시 납품검사원이

납품회사 시험설비 등을 이용하여 검사 할 수 있다.

구 경	샘플링 수	비 고
15㎜	4 개	필요한 경우 당사자 간의 합의에 따라 조정 할 수 있다.
20㎜ ~ 50㎜	구경별 1 개씩

3.3 성능시험 및 검사

납품자재의 성능시험(내압시험,역류방지시험, 유량성능시험 등)은

한국상하수도협회 역류방지밸브 단체표준 인증 규정에 의한 시험을

실시하여야 하며, 납품대상 제품이 인증규정에 적합한지를 우리시

납품검사원이 납품회사 시험설비 등을 이용하여 검사 할 수 있다.

4. 하자보증

기간

하자보증기간은 납품검사 완료일로 부터 1년간으로 한다.

좌 동

5. 납품조건

납품조건은 서울시 수도자재관리센터 물품창고 적치도로 한다.

납품조건은 서울시 수도자재관리센터 물품창고 적치도로 하고. 납품

자재는 깨끗이 세척하여 가공 잔해물이나 이물질이 없도록 해야

한다.

6. 포장 및 표시

6.1 제품의 포장은 제품 1개당 개별적으로 상자에 포장하고 2차로

큰 상자에 포장 단위에 따른 정해진 수량을 넣어 포장한다.

6.2 각 제품의 끝단(체결 부위)에는 이물질 방지 및 나사산 보호용

마개를 끼운다

6.3 역류방지밸브 몸통 등에는 제조년월(예시 : 제조일 13년 03월)을

알 수 있도록 표기 하여야 하며 주물로 새기거나 지워지지

않는 잉크 등으로 표기하여야 한다.

6.1 좌동

6.2 좌동

6.3 표시

밸브의 몸통 등에는 주물로 새기거나 쉽게 지워지지 않는 방법으로

보기 쉬운 곳에 다음의 내용을 표시하여야 한다.

a) 제조 업체명 또는 약호

b) 호칭지름

c) 물 흐름방향을 표시하는 화살표

d) 제조년월(예시 : 14년 11월)

e) 원산지[예 : 한국산(또는 made in Korea)]

6.4 상자

포장 수량

단위

6.4 상자 포장 수량 단위(일자형/앵글형-공통)

구 분	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm
밸브포장 수량	60개	30개	20개	20개	10개	5개

좌 동

7. 기타사항

본 시방서 내용 중 해석상의 이론이 있을 시는 우리시의 해석에

따른다.

좌 동