장       소 : 서울메트로 2호선  역삼역

점검의 종류 : 종합정밀점검

설비명	장 소	역삼역 지적 내역	조치사항	비 고
스프링클러 소화설비	대합실	- 스프링클러 헤드 함몰 : * 신호기계실 앞 1개 * 화장실 앞 1개 * 답 가게 앞 1개 - 스프링클러 헤드 왕 탈락 : * 지하1층 부산오뎅 앞 1개 * 지하1층 가 게이트 앞 1개 * 지하2층 5번 출구 E/S 위 1개 * 지하2층 5.6번 출구 계단 밑 1개	보수/교체요함	NFSC103
	승강장	- 스프링클러 헤드 돌출 : * 내선승강장 5-2 앞 1개 * 외선승강장 10-2, 9-3 앞 각 1개 - 스프링클러 헤드 함몰 : * 외선승강장 9-1, 8-4, 8-2 앞 각 1개 * 외선승강장 7-2, 5-1, 4-4 앞 각 1개 * C계단 밑 1개,B계단 밑 1개 - 스프링클러 헤드 왕 탈락 : * 내선 10-2, 10-1, 7-2, 7-1, 6-4, 6-2 앞 각 1개 * 내선 5-1, 3-3, 2-3, 1-2 앞 각 1개 * 내선 3-4, 3-1, F계단 위 각 2개 * 내선 1-4, 1-1 앞 각 3개 * 외선 10-3, 10-2, 10-1, 9-4, 9-3, 9-1 앞 각1개 * 외선 8-4, D계단밑, 8-2, 7-2, 6-4 앞 각1개 * 외선 C계단밑, 6-3, 6-2, 5-2, 5-1 앞 각1개 * 외선 4-4, 4-3, 4-2, B계단 밑, 3-4 앞 각1개 * 외선 3-4, 3-1, 2-4 앞 각1개	보수/부착요함
자동화재 탐지설비	대합실	- 감지기 작동 불량 : * 더베이커 가게 앞 1개 * 세븐슈퍼 앞 1개 * 문고 옷가게 내부 1개 * 답 가게 내부 1개 * 도너츠 가게 2개	교체요함	NFSC203
	승강장	- 감지기 작동 불량 : * 승강장 내선 10-1 앞 1개