구 분	점검결과 지적내역	비고
소 화 기 구	1.소화기 충압불량 -1F 상가 출입구 홀 내 (우리은행후문, 오스티엄 중간) -1F 우리은행 내 금융소비자 보호 앞 -B2F 101동 E/L 전실 내 -101동 16F 복도,14F,복도 -101동 3F 301호 -102동 16F 복도,15F 복도	NFSC101 제4조
소 화 설 비	1.유수검지장치 표지 제거요함 -B1F 101동 E/L 앞 알람밸브실 표지 2.소화전 및 스프링클러설비 주펌프 압력계 불량 3.주,예비 펌프 체절운전시 현재0.2Mpa 압력계로는 정확한 체절값 확인이 어려우므로 큰 범위의 압력계로 교체요함 4EA 4.소화전 내 호스정리 및 체결 요함 -B2F~지상층 지하주차장 램프 출구 소화전2번 -B3F~B4F 램프 입구 102동 앞	NFSC103 제6조 NFSC103 제5조 NFSC102 제5조 NFSC102 제7조
경 보 설 비	1.감지기 챔버 탈락 -B1F 예식장 내 주례석 위 -1~B1F MB1 계단 중앙계단 2.감지기 선로 미결선 -B1F 예식 장 홀 내 5번소화전 감지기 선로	NFSC203 제7조 NFSC203 제11조
피 난 설 비	1.거실통로유도등 점등 불량 -B1F 예식장 내 CHAPEL 앞 -B2F~지상층 지하주차장 램프 출구 앞 2.피난구 유도등 점등 불량 -B3F 101동 E/L 옆 -B3F~B4F 램프 입구 102동 앞 셔터 옆 피난구	NFSC303 제6조 NFSC303 제5조

※ 2014년(종합) 역삼sk리더스뷰 지적사항