문서번호	배수과-3525
결재일자	2014.5.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	배수과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
협 조
	고도정수반장
	주무관
	주무관

『올림픽대로 상수도관 이중화 부설』연결공사 관련

시뮬레이션 급수운영 결과 보고

2014. 05.

상수도사업본부

급수부 배수과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

『올림픽대로 상수도관 이중화 부설』연결공사 관련

시뮬레이션 급수운영 결과 보고

시설안전부에서 추진 중인 올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사 관련 기존관 연결공사 추진 및 급수운영 시뮬레이션 결과를 보고드림.

관련근거 : 배수과 -3243호(2014.5.16)

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사

○ 공사개요 : 노량진배수지내 D1500mm 연결

- D1500×1500㎜ 1개소 연결

- 단수시간 : 14시간 (작업 12hr + 통수 2hr)

○ 급수운영 검토요청(시설과) : 배수지내 기존관 D1500mm 맹판                                  철거후 D1500mm 연결 가능 여부

□ 직접연결공사에 따른 급수운영 추진

❍ 작업순서

- 1단계 : #3,4,7지 유입밸브 차단하여 급수운영 시뮬레이션

- 2단계 : D1650mm 공기압밸브 차단(1단계 이상없을 시)

- 3단계 : D1650mm 지수여부 확인(공기밸브 D200mm)

- 4단계 : 1, 2, 3단계 이상 없을 시 직접연결 가능(최종)

□ 단계별 세부추진

❍ 1단계 : #3,4,7지 유입밸브 차단하여 급수운영 시뮬레이션

- 기    간 : 2014. 5.20(화) 22:00 ~ 21(수) 12:00(14hr)

- 조치사항 : #3, 4, 7지 유입밸브 차단

- 시뮬레이션 결과

∙ 점검기간중 유입탁도 0.03 NTU, 유출탁도 0.05 NTU를 안정적으로 유지하였으며 급수운영에 지장 없음

∙ 노량진배수지 운영 결과

❍ 2단계 : D1650mm 공기압 밸브 차단

- 기    간 : 2014. 5. 26(월) 10:00~12:30(2.5hr)

- 밸브작동 : 밸브제작사(서광밸브) 기술진 정우원

- 조작방법 : 유속변화가 최소화 되도록 서서히 작동하여 차단

- 조치결과 : #4,7지 수위 4m 이하 유지(#3지 비워서 운영)

- 차단 결과 : 밸브차단하여도 유량 및 유속변화 없음

❍ 3단계 : D1650mm 지수여부

- 결 과 : 공기압밸브 차단하여 확인결과 후단 D1650×200mm

분기공(1개소)에서 물이 배출되지 않음.

❍ 4단계 : 1, 2, 3단계 확인결과  직결연결 가능하고 단수시간 14hr내 급수운영에 지장없음

□ 행정사항

○ 위 검토사항을 해당부서에 통보하여 연결공사로 인한 급수운영이 원활하게 추진할 수 있도록 조치.

※ 근무대상자는 초과근무명령서 적용.  끝.