점검결과 지적내역서

대상물의 명칭 : 우성캐릭터199 아파트

소방시설등 의 종류	점 검 지 적 내 용	조치사항	관련법규의 규정
소화 설비	◎ 다음은 소화기 충압 불량장소임. - 1동 1라인 23층 - 1동 2라인 31층	정비요함	NFSC 101 제4조
	◎ 다음은 소화전 펌프기동등 불량장소임. - 2동 1라인 21층	정비요함	NFSC 102 제7조
경보 설비	◎ 다음은 감지기 불량장소임. - 1동 2라인 13층 - 2동 1라인 2층, 25층 - 2동 2라인 10층	정비요함	NFSC 203 제7조
피난 설비	◎ 다음은 통로유도등 불량장소임. - 1동 2라인 26층 ◎ 다음은 피난구유도등 불량장소임. - 2동 1라인 30층 - 2동 2라인 17층, 22층 - 주차장 지하2층 1동 1호라인 출입구	정비요함	NFSC 303 제5,6조
소화 활동 설비	◎ 다음은 비상콘센트 위치표시등 불량장소임. - 1동 1라인 12층, 13층 - 주차장 지하2층 6번 발신기 옆	정비요함	NFSC 504 제4조

점검결과 지적내역서

대상물의 명칭 : 우성캐릭터199 상가/오피스텔

소방시설등 의 종류	점 검 지 적 내 용	조치사항	관련법규의 규정
소화 설비	◎ 다음은 소화기 미비치 및 충압불량 장소임 - 10층 1009호 계단 앞 충압불량 - 지하2층 2번,9번 기둥 미비치	정비요함	NFSC 101 제4조
경보 설비	◎ 다음은 발신기 불량 및 표시등 불량 장소임 - 10층 발신기 누름스위치 불량 - 2층 표시등 불량	정비요함	NFSC 203 제9조
피난 설비	◎ 다음은 유도등 미점등 장소임 - 6층 601호 앞 계단 하부 통로 유도등 - 2층 엘리베이터 전실 출입구 피난구 유도등	정비요함	NFSC 303 제9조
기타 설비	◎ 다음은 방화문 도어체크 분리된 장소임 - 23층 2309호 앞 - 지하4층 12번 창고 앞	정비요함	건축법