□ 상수도 빅데이터를 활용한 유량 트랜드 분석

금 일
○일시 : ‘15. 6. 01 (금) ○중블럭 : KN-1(청담중블럭) ○공급량 증감 분석 : 공급량 151천㎥ 전주대비 증 24천㎥, 최소유량 2,106㎥, 최소유량증가 243㎥ ⇨ ‘누수탐지대상블럭’ 지정

지 난 주
○일시 : ‘15. 5. 25 (월) ○중블럭 : KN-1(청담중블럭) ○공급량 증감 분석 : 공급량 127천㎥ 전주대비 감 17천㎥, 최소유량 1,863㎥

금 일
○일 시 : ‘15. 6. 01 (월) ○중블럭 : KNM-3(반포중블럭) ○공급량 증감 분석 : 공급량 131천㎥ 전주대비 증 26천㎥ 최소유량 580㎥, 최소유량증가 133㎥

지 난 주
○일 시 : ‘15. 5. 25 (월) ○중블럭 : KNM-3(반포중블럭) ○공급량 증감 분석 : 공급량 105천㎥ 전주대비 감 18천㎥ 최소유량 447㎥

금 일
○일 시 : ‘15. 6. 01 (금) ○중블럭 : KD-6(서초중블럭) ○공급량 증감 분석 : 공급량 114천㎥, 전주대비 증 28천㎥, 최소유량 1,752㎥, 최소유량증가 76㎥ ⇨ ‘누수탐지대상블럭’ 지정

지 난 주
○일 시 : ‘15. 5. 25(월) ○중블럭 : KD-6(서초중블럭) ○공급량 증감 분석 : 공급량 86천㎥, 전주대비 감 23천㎥, 최소유량 1,676

금 일
○일 시 : ‘15. 6. 01 (월) ○중블럭 : KNM-6(방배가3중블럭) ○공급량 증감 분석 : 공급량 21천㎥ 전주대비 증 1.3㎥ 최소유량 81㎥, 최소유량감소 1㎥

지 난 주
○일 시 : ‘15. 5. 25 (월) ○중블럭 : KNM-6(방배가3중블럭) ○공급량 증감 분석 : 공급량 20천㎥ 전주대비 감 1.4천㎥ 최소유량 82㎥

금 일
○일 시 : ‘15. 6. 01(월) ○중블럭 : KNM-2(암사중블럭) ○공급량 증감 분석 : 공급량 14천㎥ 전주대비 증 1.5천㎥ 최소유량 38㎥, 최소유량증가 14㎥

지 난 주
○일 시 : ‘15. 5. 25 (월) ○중블럭 : KNM-2(암사중블럭) ○공급량 증감 분석 : 공급량 12천㎥ 전주대비 감 2천㎥ 최소유량 24㎥

금 일
○일 시 : ‘15. 6. 01 (월) ○중블럭 : KNM-5(방배중블럭) ○공급량 증감 분석 : 공급량 5천㎥ 전주대비 증 1.3천㎥ 최소유량 30㎥, 최소유량증가 0㎥

지 난 주
○일 시 : ‘15. 5. 25 (월) ○중블럭 : KNM-5(방배중블럭) ○공급량 증감 분석 : 공급량 3천㎥ 전주대비 감 0.3천㎥ 최소유량 30㎥

□ 일별 공급량 현황                               2015. 6. 01

일별	2014. 6월				2015. 6월					증감사유
	요일	최저 기온	최고 기온	공급량 (㎥)	요일	최저 기온	최고 기온	공급량 (㎥)	전년대비 증감
	총 공급량			400,748	총 공급량			440,845	40,097
	일 평균 공급량			400,748	일 평균 공급량			440,845	40,097
	일 평균 증감율				일 평균 증감율				10.01%
1	일	20.40	29.90	400,748	월	15.80	28.50	440,845	40,097	요일에의한 증가
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31