문서번호	정수과-5717
결재일자	2014.8.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
협조

유효율 향상 T/F팀 회의결과 보고(제10차)

2014.  8.  13.

영등포아리수정수센터

(정 수 과)

유효율 향상 T/F팀 회의결과 보고(제10차)

▢ 회의개요

○ 회의일시 : 2014. 8. 13(수) 10:30 ~ 11:10

○ 회의장소 : 2층 회의실

○ 참석인원 : 10명

- 소장, 정수과장(정수시설과장 겸임), 유효율 향상 T/F팀원 8명

○ 회의안건

- 유효율 분석(유량감시 시스템, 정수생산 운영월보 활용 등)

- 유효율 향상 추진사항(2014. 1월 ~ 7월)

- 분야별 의견수렴(유효율향상 추진사항) 및 개선방안 강구

□ 회의내용 및 결과

○ 취·송수량에 대한 유량감시시스템 분석결과(2014. 7월)

- 7월의 유효율은 97.8%로 목표대비 0.8% 향상

- 2014년 평균은 97.6%로 목표대비 0.6% 향상

○ 중앙제어실 정수생산 운영월보 분석결과(2014년 7월)

- 취수량 기준 유효율은 97.7%이며,

- 유입수 기준 유효율은 99.5%임

○ 유량감시시스템과 중앙제어실 운영월보 데이터에 차이가 있으며,

- 이는 계량기의 자료수집 시스템 차이에 의한 것으로 사료됨

○ 제1․2정수장 유량분석결과(중앙제어실 정수생산 운영월보 분석)

- 제1정수장의 경우 공정별 유효율은 98.9%이나,

침전지 방류량 감안시 이론적 유효율은 98.6%임

- 제2정수장의 경우 공정별 유효율은 100.3%이나,

배출수 방류량 및 구내용수(병물포함) 감안시 이론적 유효율은 99.5%임

○ 유효율 향상 주요 추진사항은(2014. 1월 ~ 7월)

- 방류량 저감을 위하여 침전지 배출수 저감을 위한 밸브 개폐시간을 단축하고, 1정수장 침전지 청소시 잔류수를 재활용 하였음

- 유량계 교정검사를 실시한 결과 허용오차 0.5% 이내로 유지되고 있음을 확인하였음

- 실험실 시료수 재이용 시설을 설치하여 월간 약 13,000톤 내외(일평균 460톤 내외)의 물을 재이용 하였으며,

- 시설분야(공동구, 정수지, 송수관실 등 누수여부 확인) 및 설비분야(유출수 과대여부, 불필요한 물 배출여부 등)에 대한 시설물 점검을 실시하였음

- 또한 구내용수(생활용수) 사용량 절감교육을 실시하였음

○ 유효율 향상 대책은

- 성과관리계획의 주요지표이며,

- 생산비 절감에 직접적인 관계가 있으므로 개선사항이 있는지 지속적인 관심과 함께 시설관리에 철저를 기하기 바람.

○ 성과관리계획의 월별추진계획에 따라

- 하반기 유량계 교정검사를 비롯한 추진계획들이 차질없이 추진되도록 노력하여 주기 바람

따로붙임 : 제10차 회의자료 1부. 끝.