자하문터널 수배전반 교체 공정표

작업일자	시 간	투입인력	투입장비	작 업 내 용	비 고
2016. 7. 25.	09:00-18:00	전공 3명	포크레인 3W 1대	- 상,하행 터널 입구에 “공사 중” 프랭카드 설치 - 자하문 관리소 내 저압변대 설치 - 한전 계량기 및 CT 사전 수령 및 배전반 내 설치 - 재사용 케이블 마킹작업 - 터파기 작업 및 ELP 배관작업 - 동력용 한전인입케이블 입선작업	- 한전 작업부분
2016. 7. 26.	08:00~08:30	도비공 8명 전 공 4명 계장공 3명	5Ton 카고 1대 5Ton 트럭 3대 지게차 5,Ton 1대	- 안전교육 및 작업내용 설명 - 터널 상, 하행선 입구 입간판 설치 및 통제인원 배치 - 작업준비
	08:30-10:00			- 임시가설 분전반 설치 - 발전기 수동절체 및 임시케이블 연결작업 - 비상발전기에 의해 비상등 점등 - 비상발전기에 의해 상시등 점등
	10:00-11:00			- 한전 특고압 절분작업 및 방전작업 - 저압케이블 및 제어케이블 분리작업
	11:00-12:00			- 저압 배전반 철거작업 진행
	12:00-12:30			- 중식
	12:30~14:00			- 저압 배전반 설치 및 열반작업 - 인입 Cable 입선 및 결선작업
	14:00~17:00			- 특고압 배전반 철거 작업 - 재사용 Cable 결선작업 - 제어케이블 결선작업
	17:00~18:00			- 상시등 신설 배전반에 연결 - 비상등 신설 배전반에 연결 - 발전기 정지 - 임시케이블 철거
	18:00~19:00			- 사용 전 검사

동망봉터널 수배전반 교체 공정표

작업일자	시 간	투입인력	투입장비	작 업 내 용	비 고
2016. 7. 27.	09:00-18:00	전 공 3명 계장공 2명		- 상,하행 터널 입구에 “공사 중” 프랭카드 설치 - 한전 패드변압기 설치작업 - 재사용 케이블 마킹작업 - 특고압 예비 케이블 철거작업 및 예비 Line Steel 배관 철거작업 - Cable Tray 설치작업 - 동력용 한전인입케이블 예비Line Steel 배관 이용 입선작업	- 한전 작업부분
2016. 7. 28.	08:00~08:30	도비공 8명 전 공 4명 계장공 3명	5Ton 카고 1대 5Ton 트럭 3대 지게차 5,Ton 1대	- 임대 발전기 설치 - 안전교육 및 작업내용 설명 - 터널 상, 하행선 입구 입간판 설치 및 통제인원 배치 - 작업준비
	09:00-10:00			- 임시가설 분전반 설치 - 발전기 수동절체 및 임시케이블 연결 작업 - 비상발전기에 의해 비상등 점등
	10:00-11:00			- 한전 특고압 절분작업 및 방전작업 - 저압케이블 및 제어케이블 분리작업
	11:00-12:00			- 저압배전반 철거작업 진행
	12:00-12:30			- 중식
	12:30~14:00			- 저압 배전반 설치 및 열반작업 - 사용 전 검사 - 인입 Cable 입선 및 결선작업
	14:00~18:00			- 한전 계량기 및 CT 수령 및 배전반 내 설치 - 특고압 배전반 철거 작업 - 재사용 Cable 결선작업 - 제어케이블 결선작업
	18:00~19:00			- 비상등 신설 배전반에 연결 - 발전기 정지 - 임시케이블 철거