가압장 기전설비 등 점검 조치결과

대상설비	보완 필요 사항	보완사항	보완후 사진	비고
목동 배수지	피뢰설비가 유량계용 무선안테나 보다 낮게 설치되어 있어 낙뢰 피해가 우려	피뢰설비 보완 (무선안테나는 공진회로가 내장되어 낙뢰영향없으나 지지대 보호는 필요)
목동 배수지	항출입구 배기구 방충망이 부식	방충망 정비
	수질측정기용 시료수배관에 녹 이 발생	시료수배관 PVC재질로 교체
신정배수지 개봉,온수 가압장	제어실에서 방송 시 현장출력이 되지 않음	제어실 마이크 접촉불량 보수완료	-