화재예방 합동점검 지적사항 조치결과

(강동수도사업소)

□ 점검장소 : 5층 전공노사무실 앞

지 적 사 항		조 치 결 과
점 검 일	12.04(월)	조 치 일	12.05(화)
지적내용	소화기 미비치	조치내용	소화기 비치
지적사진		조치사진

□ 점검장소 : 시설공단 사무실

지 적 사 항		조 치 결 과
점 검 일	12.04(월)	조 치 일	12.05(화)
지적내용	내용연수 경과 소화기	조치내용	소화기 교체
지적사진		조치사진

※ 즉시 정비가 어려운 경우(예산 수반, 공사시행 등) 정비 예정일자 기재

□ 점검장소 : 지하1층 전기실

지 적 사 항		조 치 결 과
점 검 일	12.04(월)	조 치 일	12.05(화)
지적내용	수전반 하부 전선 인입 틈새 침입 예방 보호조치(밀폐) 필요	조치내용	수전반 하부 밀폐 조치
지적사진		조치사진

□ 점검장소 : 4층 요금과

지 적 사 항		조 치 결 과
점 검 일	12.04(월)	조 치 일	12.05(화)
지적내용	4층 요금과 개인 전열기 철거 필요	조치내용	개인 전열기 철거
지적사진		조치사진

□ 점검장소 : 지하1층 기계실

지 적 사 항		조 치 결 과
점 검 일	12.04(월)	조 치 일	12.05(화)
지적내용	보일러 압력배관(고온)에 전선 접촉 및 주변 전선 정리 필요	조치내용	배관 접촉 전선 정리
지적사진		조치사진