정보통신공사

공 사 시 방 서

2016.  00.

	서울특별시도시기반시설본부

목       차

1.  연선전화방송설비	0

1.1 개요	0

1.2 시스템 개요	0

1.3 재료 및 구성	0

제 1 장 연선전화긴급방송설비

연선전화긴급방송설비

개 요

본 시방서는 신규 건설되는 서울지하철 9호선 연장구간 본선 내 일정간격으로 연선전화 방송 설비를 설치하여 시설물 유지보수시나 긴급 상황 발생 시 유·무선 설비를 이용하여 관계부서가 신속한 방송을 할 수 있도록 하는 터널방송설비에 대한제작, 납품, 설치 등 제반사항에 대하여 규정한다.

시스템 개요

공급범위

계약자가 공급하여야 할 연선전화방송 설비의 공급범위는 아래 표와 같다

품 명	규 격	단 위	수 량	비 고
터널긴급방송설비 (연선전화방식)	출력100W (하울링방지회로)	대	1	디지털-100W
스피커	30W	대	5	다이캐스팅 3T
전원공급장치	DC-4A	대	식	정거장당 2대
스피커케이블	TFR-CV 1.5SQ/2C	M	110

재료 및 구성

재료 및 부품

Frame의 주재료는 두께 1.0t 냉간압연강판 또는 이와 동등 이상의 재료로 한다.

모든 소자는 반도체 집적회로 및 기타 전자기기의 부품을 사용하되 규격품 또는 이와 동등이상의 부품을 사용한다.

등록되어있지 않은 부품의 종류는 KS규격 및 국제규격의 기준을 충족하여야 한다.

인쇄회로기판에 사용되는 배선은 절연이 양호하게 하여야 한다.

인쇄회로기판은 유지보수에 용이하도록 스크린인쇄로 부품기호를 표시 한다

인쇄회로기판에는 납땜 후 코팅처리하여 변질 및 부식되지 않도록 한다.

PCB판 및 짹은 접촉이 양호하게 한다.

고정저항기는 전력형 피막권선 저항기 및 탄소피막저항기 또는 이와 동등 이상의 것을 사용한다.

인쇄회로기판 배선부 이외의 배선은 통신기기용 전선 또는 이와 동등 이상의 절연전선, 실드선, 동축선을 사용하고, 동일규격으로 색별 배선한다.

각종 표시등은 가능한 전력소모가 적은 LED로 한다.

나사 및 볼트류는 KS-1023의 규격에 맞는 것을 사용한다.

구성

장치의 구성은 아래와 같다.

구 성 도	수 량	비 고
함체	1[대]
연선전화기	1[대]
방송증폭기	1[대]	디지털-100W
스피커	5[대]	30W, 다이캐스팅 3T
스피커케이블	110 [M]	TFR-CV 1.5SQ/2C
전원공급장치	정거장당 2[대]	DC-4A

함체

함체의 내외부에 충분한 방습·방진(防塵)처리를 하여야 한다.

전면의 문은 우측으로 열도록 하고 110° 이상 열리지 않도록 제작하여야 하며, 문이 열리더라도 차량한계선과 저촉이 되지 않도록 제작 및 설치하여야 한다.

문의 전면 중앙에 “전화”라는 표시문자를 그림과 함께 표시하고 어두운 곳에서도 확인 가능하도록 하여야 한다.

밑면에는 통신케이블이 인입 및 인출될 수 있도록 제작하고, 유사시 인근에 비상전화를 설치할 수 있도록 예비 인출구를 만들어야 하며 분진이 들어가지 않도록 단말 처리하여야 한다.

케이블은 가요전선관에 보호되도록 하며 전선관과 전화기 함체는 콘넥터를 사용하여 접속하여야 한다.

함체의 뒷문과 본체사이에는 방수가 되도록 하여야 한다.

사용설명서를 스텐레스판이나, 이보다 더 나은 불연재질로 제작하여 문안쪽에 부착하고 볼트식으로 고정하여야 한다.

연선전화기

전화기는 주변온도 -20℃～50℃, 상습온도 35%～95%내에서 사용할 수 있도록 제작하여야 한다.

Surge 보호 회로가 내장되어야 한다.

위치표시는 전면상단에 실크인쇄 및 형광반사지로 하여야 한다.

모든 무선통신 두설시 승무원이 연선전화 수화기를 들고 수화기 손잡이에 설치된 누름 버튼 조작 시 모든 스피커로 즉시 방송 할 수 있어야한다

승객이 터널로 하차하여 연선전화기 전면에 설치된 긴급통화 누름 버튼을 조작하면 즉시 긴급 상황 장소의 위치 정보를 음성으로 상대 단말기로 송출하여야한다.

전면에 설치된 긴급통화 버튼은 특정 장소의 전화번호를 저장 할 수 있어야 하며, 핸즈프로 기능으로 통화 한다.

음성증폭기

1) 증폭기 동작 전류는 0.04A이하로 초절전형 이여야 한다.

2) 터널의 하울링 현상을 제한 할 수 있도록 최적화한 증폭기로 터널 타입별 하울링

주파수 대역을 미세 가변 조정 할 수 있어야 한다.

(주요기능부 : 음색변조부→프리AMP1→크로스오버→프리AMP2→리미트→컴프레서→

파워엠프)

3) 증폭기 전원 공급은 연선전화기 케이블 CPEV-SB 0.9mm를 이용하야 500M 까지     공급 할 수 있어야 하며 단락등 사고발생시 보호 회로에 의한 안전차단 되어야하고     통신실  배선반에서 연선전화기간 케이블 부하전류는 4.5[A]이하 구성 한다.

4) 증폭기 출력은 100W로 좌·우 2조씩 4조를 50M 간격으로 스피커를 설치하여 정상

동작 하여야 한다.

라. 스피커

1) 스피커 케이스는 알루미늄 원통형으로 고압 금형 주조를 이용한 다이캐스팅 방식을

사용하여 3T 두께로 지향성 스피커로 제작하여야 한다.

2) 스피커 케이블은 TFR-CV 1.5㎟ 또는 동등이상의 전도율을 가진 케이블을 사용한다.

구조내역

뒷문은 벽체에 앙카볼트로 고정하여야 한다.

내부단자 10P 2조 20P로 하여야 한다.

고장시 고정볼트를 풀어 몸체(전화기)가 뒷문과 분리교체가 용이하도록 하여야 한다.

내부는 콘넥터방식으로 조립하되 진동을 대비하여 콘넥터는 잠금용으로 하여야 한다.

제어보드는 몸체에 내장하여야 한다.

전기적 특성

통화방식	: 전자식 자동 착발신

다이얼방식	: MFC(푸시 버튼식)

MFC송출 레벨

High	: -6㏈±2㏈

Lower	: -8㏈±2㏈

MFC 송출시간	: 50㎳～100㎳

단자대부

단자대는 케이블 접속단자로 구성하여야 한다.

케이블접속단자는 20P단자를 취부하며 인입선과 출입선을 분리접속하고 사용회선만 멀티 접속하여야 한다.

접속단자는 10P(10Px2)단자로 하고, 단자 뚜껑을 열고 통신케이블이 용이하게 접속되도록 한다.

단자대와 전화기는 통신용 코드에 의하여 용이하게 접속되도록 하여야 한다.

마. 구성도

정보통신공사

공 사 시 방 서

2016.  00.

	서울특별시도시기반시설본부

목       차

1.  무선(FM)긴급방송설비	0

1.1 개요	0

1.2 시스템 개요	0

1.3 재료 및 구성	0

제 1 장 무선(FM)긴급방송설비

무선(FM)긴급방송설비

개 요

본 시방서는 건설 운행 중인 지하철 본선 내 일정간격으로 무선방송 설비를 설치하여 긴급 상황 발생 시 유·무선 설비를 이용하여 관계부서가 신속한 방송을 할 수 있도록 하는 터널방송설비에 대한제작, 납품, 설치 등 제반사항에 대하여 규정한다.

시스템 개요

공급범위

계약자가 공급하여야 할 연선전화방송 설비의 공급범위는 아래표와 같다

품 명	규 격	단 위	수 량	비 고
무선긴급방송설비 (FM)	출력100W (하울링방지회로)	대	1	디지털-100W
스피커	30W	30W	5	다이캐스팅 3T
스피커케이블	TFR-CV 1.5SQ/2C	M	110
전원공급장치	정거장당 2대	DC-4A	식

재료 및 구성

재료 및 부품

Frame의 주재료는 두께 2.0t 알루미늄 또는 이와 동등 이상의 재료로 한다.

모든 소자는 반도체 집적회로 및 기타 전자기기의 부품을 사용하되 규격품 또는 이와 동등이상의 부품을 사용한다.

등록되어있지 않은 부품의 종류는 KS규격 및 국제규격의 기준을 충족하여야 한다.

인쇄회로기판에 사용되는 배선은 절연이 양호하게 하여야 한다.

인쇄회로기판은 유지보수에 용이하도록 스크린인쇄로 부품기호를 표시한다

인쇄회로기판에는 납땜 후 코팅처리하여 변질 및 부식되지 않도록 하며, 콘넥터 접점부위는 금으로 도급하여 접점이 양호하도록 한다.

PCB판 및 짹은 접촉이 양호하게 한다.

고정저항기는 전력형 피막권선 저항기 및 탄소피막저항기 또는 이와 동등 이상의 것을 사용한다.

인쇄회로기판 배선부 이외의 배선은 통신기기용 전선 또는 이와 동등 이상의 절연전선, 실드선, 동축선을 사용하고, 동일규격으로 색별 배선한다.

각종 표시등은 가능한 전력소모가 적은 LED로 한다.

나사 및 볼트류는 KS-1023의 규격에 맞는 것을 사용한다.

구성

장치의 구성은 아래와 같다.

구 성 도	수 량	비 고
함체	1[대]	알미늄
방송증폭기	1[대]	지향성 스피커 4조
스피커	5[대]	30W, 다이캐스팅 3T
스피커케이블	110[M]	TFR-CV 1.5SQ/2C
전원공급장치	정거장당 2[대]	DC-4A

함체

함체의 내외부에 충분한 방습·방진(防塵)처리를 하여야 한다.

유지보수 시 PCB기판 탈착이 용이하도록 서랍 형으로 제작 한다.

밑면에는 통신케이블이 인입 및 인출될 수 있도록 제작하고, 분진이 들어가지 않도록 단말 처리하여야 한다.

케이블은 가요전선관에 보호되도록 하며 전선관과 함체는 콘넥터를 사용하여 접속하여야 한다.

함체의 뒷문과 본체사이에는 방수가 되도록 하여야 한다.

FM 송신부

송신부 주파수는 99.9㎒고정 주파수를 사용 한다

송신부 주파수 값은 정전 시에도 유지하여야한다

송신부 음성 입력은 교환기 EM포트에서 직접 입력 받는다

FM 수신부

수신부 주파수는 99.9㎒고정 주파수를 사용 한다

수신부 주파수 값은 정전 시에도 유지하여야한다

방송증폭기

1) 증폭기 동작 전류는 0.04A이하로 초절전형 이여야 한다.

2) 터널의 하울링 현상을 제한 할 수 있도록 최적화한 증폭기로 터널 타입별 하울링

주파수 대역을 미세 가변 조정 할 수 있어야 한다.

(주요기능부 : 음색변조부→프리AMP1→크로스오버→프리AMP2→리미트→컴프레서→

파워엠프)

3) 증폭기 전원 공급은 연선전화기 케이블 CPEV-SB 0.9mm를 이용하야 500M 까지     공급 할 수 있어야 하며 단락등 사고발생시 보호 회로에 의한 안전차단 되어야하고     통신실  배선반에서 연선전화기간 케이블 부하전류는 4.5[A]이하 구성 한다.

4) 증폭기 출력은 100W로 본체 및 좌·우 2조씩 5조를 50M 간격으로 스피커를 설치하여 정상

동작 하여야 한다.

마. 스피커

1) 스피커 케이스는 알루미늄 원통형으로 고압 금형 주조를 이용한 다이캐스팅 방식을

사용하여 3T 두께로 지향성 스피커로 제작하여야 한다.

2) 스피커 케이블은 TFR-CV 1.5㎟ 또는 동등이상의 전도율을 가진 케이블을 사용

한다.

바. 구성도