품질관리계획 적절성확인 점검결과

공사명 : 천왕역세권 공공임대주택 도시정비형 재개발사업

점검항목	점검사항	점검결과	비고
5.1 품질방침	․ 공사 참여자의 동기부여 여부	◦ 품질방침 및 목표, 세부추진계획이 공사수행 구성원들에게 주기적으로 의사소통 되고 이해될 수 있도록 매년 품질 교육계획을 수립하기 바람 ◦ 품질방침 및 품질목표에 따른 관련 표어 등을 현장에 있는 모든 직원(협력업체 포함)이 보고 이해할 수 있도록 공사장입구 및 안전교육장, 안전조회장 등에 현수막이나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람.
7.4 역량, 적격성 관리	․ 품질에 영향을 미치는 모든 종사자의 교육훈련 실시여부	◦ 현재 진행중인 공종에 대해 작업자들에게 품질 교육을 실시하고 교육훈련 결과를 기록관리 하기 바람
7.6 문서화된 정보 및 정보의 관리	․ 문서화된 정보의 보유상태	◦ 보관문서 목록표에 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한 등 뿐만 아니라 문서관리 책임자를 작성하여 업무분장표와 일치하도록 기록관리 하기 바람.
8.4 기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립, 검증, 식별, 보관 및 점검 실시여부	◦ 예정 공정을 고려하여 레미콘 정기점검 계획을 포함하여 준공 시 까지 주요 자재에 대한 공장검사 계획을 수립하여 시행하기 바람
8.10 보존관리	․ 기자재, 기 시공부위 및 완성된 시설물의 보존상태	◦ 건설 자재가 최상의 품질로 시공될 수 있도록 철근, 시멘트 자재 뿐만 아니라 현재 시공중인 자재에 대해서도 보관 점검표를 세분화 하여 월1회 이상 점검 실시 바람
8.11 검사 및 시험, 모니터링	․ 검사 및 시험계획에 대한 항목, 합격판정기준, 빈도 등의 적절성	◦ 품질시험계획서의 가시설물 자재에 대해 품질시험 의뢰하여 합격 판정 이후 사용하기 바람
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 일부구간 데크플레이트의 직봉이 절단된 상태로 시공되어 있어 콘크리트 타설 시 데크플레이트가 힘을 견디지 못하는 상황이 발생할 수 있으므로 절단된 직봉은 모두 재설치 한 후 콘크리트 타설하기 바람 ◦ 메인거더 연결부의 TS볼트 일부가 Tail이 미절단된 상태이며 일부는 일반볼트 및 너트로 시공되어 있으므로 해당부분 TS볼트 제거 및 재시공 하기 바람 ◦ 지하층 데크플레이트 바닥의 경우 철근배근 높이가 높아서 콘크리트 타설 시 피복두께 확보가 어려워 보임. 철근 형성 유지를 위한 철근(도리철근)이 특히 레벨이 높으므로 주철근의 하부로 내려서 수정하기 바람 ◦ 콘트리트 이어치기 부위 내구성, 일체성 확보하기 바람 - 콘크리트 파취물, 잔재물 제거 청소 후 철근 배근, 거푸집부착, 콘크리트 타설 순으로 시공 요망 ◦ 기둥,벽체 수직철근 Dowel에 부착된 시멘트 페이스트 제거하여 부착강도 확보하기 바람 - 선시공된 기둥,벽체 Dowel시멘트 페이스트 제거 후 철근이음, 거푸집부착, 콘크리트 타설 순으로 시공 요망 ◦ CIP철골기둥에 설치된 철골 브라켓 돌출부 용접 보강하기 바람 - 철골브라켓 이음부위 상부 플렌지 용접보강 또는 플레이트 추가 보강
※ 본 점검결과는 시공자인 혜림건설과 감리자인 유신건축종합건축사사무소에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

점검일 : 2024.3.11. ~ 3.12.