『올림픽기념국민생활관 증축공사 』관련 혜명가압장 급수체계 개선 회의자료

2015. 9.

상수도사업본부

(급수부 배수과)

『올림픽기념국민생활관 증축공사 』관련

혜명가압장 급수체계 개선 회의자료

□ 종로구청 요청사항

○ 공사현황

- 공 사 명 : 올림픽기념국민생활관 증축공사

- 증축규모 : 지하1층/지상5층,

연면적 4,137.23㎡

- 증축용도 : 어린이극장 및 배드민턴장

부설주차장

- 예정공사비 : 92억 9백만원

- 현재 공정 : 서편 어린이공극장 흙막이시설 완료 후, 기초파일 공사중

• 당초 증축공사 설계시 포함되지 않았던 어린이극장 및 전면 부설주차장 조성이 추가          (시장지시사항 관련).

• 어린이극장 전면 출입구 환경을 합리적으로 계획하기 위해 혜명가압장              재건축 및 이전설치를 검토 요청함.

□ 혜명가압장 급수실태

○ 일반현황

소 재 지		종로구 명륜1가 2-39
연 면 적		148㎡			층 수				지상 2층 지하 층					재 질		철 근 콘크리트
설치 일자		1987년 12월				시공자								전 화
표 고(m)		가압장		42 m			혜명 배수지			124m			급수 지역		최고	124m
															최저	68m
급수현황	급수지역	구	종로구									계		관 사		52㎡
		동	혜화동 명륜3가									혜화동 명륜3가
		세대	3,400									3,400		면 적			186㎡
	급수세대
	급수인구	명	13,000									13,000		소유자		서울시
		㎥/일	4,000									4,000
	급 수 량

❍ 모타펌프 현황

계통	호수	마 력 (HP)	양 정 (m)	토출량 (㎥/min)	공급량 (㎥/일)	제작회사	제작일자	비고
배수지	1호기	60	83	2.3	2,000	효성	’07.10
	2호기	60	83	2.3		효성	’07.10
직접급수	1호기	60	56	2.6	2,000	효성	’95.11
	2호기	60	56	3.0		효성	‘97.10

❍ 공급계통도

혜명배수지Q=1천㎥

뚝도정수장

혜명가압장

(GL:42m)

혜명배수지

H : 124m, L=120m

급수현황

• 급수지역 및 인구 :

1개동 9천명

• 급수표고 : 45~110m

급수현황

• 급수구역 및 인그 :

2개동  13천명

• 토출압 : 4.6㎏f/㎠

• 급수표고 : 34~68m

D250

D200

D300

대현산

Q=20만㎥

직접 가압

급수

□ 혜명가압장 운영(기존계획)

❍ 개운산 배수지 기본 및 실시설계(‘08.12.29 : 급수계획과)

- 혜명배수지 ⇒ 가압펌프 용량축소하여 배수지 송수

- 직접급수지역  ⇒ 가압펌프 철거 후 개운산배수지 간접급수로 전환

※ 기존 혜명가압장 건물은 존치로 계획됨

○ 혜명가압장 급수공급 계통도

개운산배수지 급수구역

올림픽기념 국민생활관

서울과학고

명륜동

혜명(배)

명륜동

혜명(가)

P

헤명배수지 급수구역

혜화동

혜화동

성균관대학교

혜화로타리

❍ 그간 추진시항

- 개운산배수지 건설공사 완료(시설과)	‘11.5.29.

- 개운산배수지 통수계획 수립(배수과)	‘11.6.1.

- Ⅰ단계 통수	‘12.9.14.

• 정릉2가압장 폐쇄(정릉2,3,4배수지⇒북악가압장으로 전환)

- Ⅱ단계 통수	‘12.11.13.

• 성북1가압장 페쇄(성북1배수지 성북1가압장⇒성북1증압장으로 전환)

• 성북2가압장 양정축소하여 성북2 고구,저구배수지 급수공급

- 혜명가압장 공급관로 부설	‘12년~현재

•D=300mm, L=970m 부설완료(송배수관 정비예산 850백만원)

□ 급수체계 개선(안)

○ 검토사항

- 기존 가압장 건물이 신축되는 어린이극장을 가려서 건축물의 전면성을 저해하며         원활한 동선계획이 어려움(종로구청에서 이전요청)

-  증압펌프로 전환시에는 기존 가압펌프 철거(직송계통) 및 축소(혜명배수지계통)를          통한 연간 약팔천여만원의 예산절감이 가능함.

○ 개선내용 : 공급방법은 기본계획과 동일함.

- 혜명배수지  ⇒ 별도 증압장 신설 후 펌프 용량 축소하여 송수공급

- 직접급수 지역 ⇒ 가압펌프 철거 후 개운산배수지 간접급수로 전환

- 변경 급수계통도

○ 조치사항

- 별도 증압장으로 이전하여 운영시에는 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부        담금 징수조례 및 시행규칙에 따라  원인자(종로구) 부담으로 사업시행

□ 회의추진 : 2015.9.2.(수) 15:00

○ 위 내용에 대한 관련부서 담당자 회의를 통하여 문제점 및 대책 검토