제73차 건설기술심의소위원회 회의록

(남현동 민자주차장 건축공사)

2012.  8

기술심사담당관

(건축심사팀)

｢제73차 건설기술심의소위원회 회의록｣

	<회의개요>
□ 일 시 : 2012. 8. 2(목) 14:00 ~ 15:30 □ 장 소 : 서소문별관 2동 4층 회의실 □ 참석위원(8명) - 김종호(위원장), 전영식, 김정선, 박정렬, 최해준, 김기식, 허영준, 박유정. □ 안 건 - 남현동 민자주차장 건설공사 설계심의

□ 위원 발언 내용

<000 위원>

○ 주차전용 건축물로 차량의 흐름을 원활히 하기 위하여 는 주차장 램프#1과 램프#2를 가능한 이격하고 회전반경을 크게 하여야 유리하고 회차공간 미확보 단점을 최소화 할 수 있도록 바랍니다.

○ 인접대지 경계선과 이격거리는 2m로 일조권 확보를 위한 높이제한을 받게되어 3,4,5층 일부의 면적이 감소될 것으로 판단됨에 따라 주차통로 미달, 주차대수 감소 등으로 건축계획에 대한 전반적인 재검토가 필요합니다.

<000 위원>

○ 지반이 연암, 풍화암층으로 최하층 메트스라브 하부에 잡석다짐 200mm는 지내력확보 및 경제성을 검토할 때 비효율적인 방법으로 잡석다짐은 수정하시기 바랍니다.

<000 위원>

○ CCTV의 운용에 있어서 일반전원의 정전시 대책을 수립 비상전원 밧데리System을 도입하시기 바랍니다.

○ 수변전 설비를 인터넷으로 관리실에서 감시가 용이하도록 중앙제어관리시스템을 도입함으로서 상주관리 인원이 많지 않도록 하시기 바랍니다.

<000 위원>

○ 주차장건물의 수용부하 설비용량이 예비부하를 포함하여 시공과정의 경제성과 설치후 유지관리 측면을 고려하여 전력회사로부터 직접 저압수전 공급을 검토하시기 바랍니다.

○ 신ㆍ재생에너지 이용설비에 대한 검토가 미흡하고 에너지절감을 위한 계획이 반영되지 않았습니다.

<000 위원>

○ 지층의 조건이 양호하고 주변토지의 지하이용이 가능한 현황을 고려할 때 RAKER공법은 시공이 불편하고 시공시 많은 간섭이 발생하고 하자발생이 예상되므로 변경 바랍니다.

<000 위원>

○ 부지경계부 옹벽 및 사면과 연결부위의 고저차로 인하여 지하주차장으로 폭우시 우수의 유입이 우려됨에 따라 대지경계부와 옥외에 건물인접부의 표면유수가 건물내 유입을 차단할 수 있도록 배수시설을 계획하시기 바랍니다.

<위 원 장>

○ 그러면 제73차 남현동 민자주차장 건설공사에 대한 건설기술심의소위원회 심의

결과 심의신청 내용에 일조권 등의 높이제한 미비, 주차통로 미흡 등 건축계획 전반적인 재검토가 필요함에 따라 「재심의」로 의결하고자 하는데 위원님들의 생각은 어떠신지요?

<위 원 들>

○ 네 좋습니다.

<위 원 장>

○ 네 그러면 이상으로 제73차 남현동 민자주차장 건설공사에 대한 설계심의는 건축계획에 대한 전반적인 재검토가 필요함에 따라 『재심의 채택』으로 의결하도록 하겠습니다.  수고하셨습니다 !