제57차 건설기술심의 위원회  회의록

2012.  5

서 울 특 별 시

(기술심사담당관)

｢제57차 건설기술심의위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 일 시 : 2012. 5. 4(금) 15:00~16:50 □ 장 소 : 서소문별관 2동 4층 회의실 □ 참 석 : 10명 □ 안 건 - 돈화문 전통문화시설 건립공사 기본설계심의 (궁중생활사 디지털전시관, 돈화문 국악예술당)

□ 주요발언 내용

○ 건축계획 관련

－ 지하공간이 전시장 및 국악예술당으로 다중이 이용하는 시설로 지상으로 통하는 피난을 위한 동선에 유리하도록 출입시설(계단, 복도, 출입구, 난간 등)에 대한 보완이 필요하며 특히 예술당의 원활한 출입을 위하여 직통계단을 추가로 설치요함.

－ 궁중사디지털전시관 : 외부에 노출되는 구조물은 전통한옥에 어울리는 형태 및 문양으로 설치 바람(선큰 난간 등)

－ 국악예술당 : 지하2층의 남자 화장실의 위생기구 수량은 객석규모 대비 적정하게 설치 바람.

○ 건축구조 관련

－ 공공건축물 내진성능 향상과 설계심사 개선방안(부시장 방침, 2011.8.25)과 관련 건축구조기술사가 건축물  (내진)설계도서Checklist 및 구조안전 및 내진설계 확인서에 확인/날인 등 구조안전 확인을 할 것.

－ 철근 배근시 늑근간격은 150mm 또는 200mm로 조정하고 직경도 동일한 규격으로 조정요함.

○ 건축시공 관련

－ 결로방지 대책과 전시관의 누수 방지에 대한 중점검토가 필요하며 남자화장실은 외부에서 내부 소변기 등이 관망되지 않도록 수정요함

－ 홀, 방풍실, 중앙전시실 등 바닥의 폴리쉬드콘크리이트 마감은 건물의 기능 등을 고려 유지관리가 부적정하므로 친환경 자재로 수정요함.

○ 기계설비 관련

－ 친환경 건축물인증 및 에너지성능지표의 서울시 가이드라인 적용은 전통한옥건축에는 무리가 되는 것으로 보이므로 재검토 후 합리적인 적용여부가 이루어져야 할 것으로 판단 됨.

－ 수장고의 위치가 정화조와 접하여 누수로 인한 누수방지 대책을 수립 설계에 반영하고 항온 항습기는 유사시 사용 가능한 예비기기를 설치하기 바람.

○ 전기ㆍ통신설비 관련

－ 시설물 유지관리 향상과 비용 절감을 위하여 수전방식을 고압에서 저압으로 변경하는 것이 바람직하며,  생태면적 확보 등을 위하여 지상에 설치가 불가피 한 경우 지하에 설치하는 방안 등을  한전과 적극적으로협력하여 저압으로 변경을 검토 바람.

－ 형광등을 고효울, 저전력의 LED조명으로 교체요함.

○ 토질및기초 관련

－ 지반굴착시 응력해방을 감안하면 변위가 상향으로 작용할 것으로 파악되므로 응력해방시 변위의 방향성에 대한 수치해석결과를 재검토하여 지하구조물의 안전성을 확보할 것.

－ 국악예술당의 흙막이 구조계산서와 디지털 전시관의 수치해석결과에 대한 미비점을 체크할 수 있도록 별도 보고서를 제출하여 전문가(심의위원) 자문을 받아 도면에 표기 요함.

○ 조경관련

－ 전통수종의 식재가 부족하며 전통양식의 식재 검토 바람

－ 박석포장은 음.양의 조화에 맞추어 전통하시는 분의 전문가(심의위원)자문을 받아 도면에 표기 요함

○ 유지관리관련

－ 디지털전시관 지상1층을 사무실로하고, 지하 전시실 층고는 디지털전시를 할 수 있는 적정 천정고를 전시분야와 협의하여 반영요함.

－ 국악예술당 지하1층 교육체험실 크기를 큰것과 작은 것으로 다양하게 조정 바람.

□ 심의 결과

○ 건설기술심의소위원회 심의결과 위원별 심의의견을 보완하는 조건

으로 「조건부 채택」 의결함.