제69차 건설기술심의소위원회 회의록

(서대문 다목적체육관 건립공사 설계용역 발주심의)

2012.  7

기술심사담당관

(건축심사팀)

｢제69차 건설기술심의소위원회 회의록｣

	<회의개요>
□ 일 시 : 서면심의 □ 장 소 : 서면심의 □ 의견제출위원(8명) - 기술심사담당관(위원장), 정광호, 김현주, 정석봉, 허영준, 강태은, 류기정, 임상규 □ 안 건 - 서대문 다목적체육관 건립공사 설계용역 발주심의 □ 심의결과 - 위원별 심의의견을 보완하는 것으로 「조건부채택」 의결함.

□ 위원 의견

<000 위원>

○ 과업의 범위에 기존건물 철거가 있다면 철거부분에 대하여 명시하기 바람

<000 위원>

○ 예상공사비 산정시 철거 및 계획되어지는 부분의 공사부분만을 산정한 것이라면 예비비도 산정되어야 한다고 봅니다. 기존 건물 중 철거될 부분과 존치되는 부분사이의 구조, 설비, 동선체계 등의 변경으로 인한 개보수를 해야 할 부분이 발생할 것으로 예상되고, 이런 문제점들은 현장조사와 철거과정에서 도출되어질 경우가 대부분입니다. 그러므로 예상치 못한 경우(그러나 반드시 발생하는)에 대한 예비비도 산정하여야 합니다.

<000 위원>

○ 공조 및 환기설비는 에너지 절약적인 방식을 고려 하고 용도별 제어가 용이하고 운전조건, 운전시간, 실내공기질 등을 종합검토하여 최적의 시스템을 검토하여 반영한다.

<000 위원>

○ 정보통신 설비는 향후 준공시점에 Up-Grade된 시스템 및 기술동향 등을 파악하고 신기술을 반영하며 이를 발주기관과 협의하여 협의 하여 진행한다.

<000 위원>

신기술․신공법 도입 등의 신기술 내용을 다음과 같이 구체적으로 표기하여 추가하기 바람.

- 건설기술관리법 시행규칙 제32조 제1항의 규정에 따라 신기술과 기존공법에 대하여 시공성, 경제성, 안전성, 유지관리성, 환경성 등을 종합적으로 비교분석하여 해당 건설공사의 적용가능 여부를 검토하고 건설기술관리법 시행령 제42조 제3항에 따라 특별한 사유가 없는 한 신기술을 설계에 반영하여야 한다.

- 설계에 신기술을 반영하는 경우에는 그 적정성에 대하여 우리시 ‘건설신기술 활용 심의위원회“ 심의를 받도록 하여야 한다.

건설기술심의 검토의견서

○ 안 건 명 : 서대문 다목적체육관 건립공사 설계용역

분 야	채 택 의 견	비 고
건축계획	1. 과업의 범위에서 기존건물 일부 철거가 있다면 철거 부분에 대하여 명시 바람. (3page) 2. 대지면적: 11,374㎡이 사용 가능면적인지 아니면 전체 면적인지? → 전체 대지면적 중 일부를 사용해야하면 사용 대지면적을 제시. (3page) 3. 시설규모에서 건립 층수(지하, 지상)를 제시하고 층수는 조정 가능하다고 명시 바람. (3page) 4. 현지답사 (3) 항의 주변건물, 도로, 담장 등 시설물의 균열 조사 와 예술작업, 자금계획에 대한업무등이 - 설계사의 업무에 해당하는지 여부 검토.(19,27,32page) 5. 지반조사 (9) 항에서 지반조사를 몇 개소 인지 명확치가 않으므로 지반조사(NX)의 조사 개소를 명시.(21page) 6.소음․진동조사 (환경영향조사)는 설계의 추가업무에 해당 되는 사항이므로 추가업무 비용이 산정되어야함(22page) 7. 건립대지(사용대지, p4 위치도)의 형태가 ㄴ자형으로 폭이 좁아 p46에서 제시한 풋살경기장(18m x 38m)등 대형 공간이 배치 가능한지 검토 바람. 8. 경기장의 관람석이 필요한지, 필요하다면 몇 석 정도를 요구 조건인지 명시 바람.

2012년    07월   일

심의위원 :    (서명)

건설기술심의 검토의견서

○ 안 건 명 : 서대문 다목적체육관 건립공사 설계용역

분 야	채 택 의 견	비 고
건축 계획	3p 시설규모를 보면 기존 건물의 면적 중 철거 면적에 대한 세부적인 내용이 없고, 신축 면적만 3,960㎡으로 되어 있습니다. 이 프로젝트의 성격상 철거부분에 대한 면적이나 도면등에 대한 내용을 명기하여야 할 것으로 보여집니다. 또한 설계범위도 내용에 따라 변경될 수 있으므로 정확한 업무범위도 명기하여야 할 것입니다. 기존건물 일부를 철거하고 건립하는 이 프로젝트의 용역명을 서대문 다목적 체육관 증.개축공사 설계용역이라 함이 맞을 듯 합니다. 좀 더 구체적인 법적 검토가 필요한 부분으로 개축이란 기존건축물의 전부 또는 일부를 철거하고 그대지에 종전과 같은 규모의 범위에서 건축물을 다시 축조하는 것을 말한다. 증축이란 기존건축물이 있는 대지에서 건축물의 건축면적, 연면적, 층수 또는 높이를 늘리는 것을 말한다. 3p 예상공사비 산정시 철거 및 계획되어지는 부분의 공사부분만을 산정한 것이라면 예비비도 산정되어야 한다고 봅니다. 기존 건물 중 철거될 부분과 존치되는 부분사이의 구조, 설비, 동선체계 등의 변경으로 인한 개보수를 해야 할 부분이 발생할 것으로 예상되고, 이런 문제점들은 현장조사와 철거과정에서 도출되어질 경우가 대부분입니다. 그러므로 예상치 못한 경우(그러나 반드시 발생하는)에 대한 예비비도 산정하여야 합니다. 3. 기본계획/ 1)기본개념 p32~33 : 기존 시설과의 관계에 대한 정리가 모호합니다. 같은 대지내 건물이므로 주차진입이나 보행자 주출입에 대해서는 공유하는 부분이라고 생각되는데 분리운영을 한다면 모든 출입구도 분리되어야 합니다. 인터넷을 통한

건축 계획	한정적인 자료만 분석해보니 분리운영은 좀 어렵다고 보여집니다. 구체적인 검토를 통한 개념을 정리하여야 할 것으로 보여집니다. 5. 3. 기본계획/ 2)분야별 설계지침/ (1)건축구조분야 p35에 향후 1개층 층축을 고려한 구조 계획이라는 지침이 있는데 스페이스프로그램대로 계획이 된다면 법적인 용적율에 여유가 생기지 않을 것으로 생각됩니다. 그러므로 공사비의 증가요인이 되는 증축을 고려한 구조계획은 맞지 않으므로 삭제하는 게 맞다고 보여집니다.

2012년    07월   13일

심의위원 :

건설기술심의 검토의견서

○ 안 건 명 : 서대문 다목적체육관 건립공사 설계용역

분 야	채 택 의 견	비 고
건축구조	(1) 건축구조분야 ◦ 장스팬 및 대공간 구조로 계획할 경우는 구조형식에 대한 비교·검토를 거쳐 합리적인 구조형식을 선정하여야 함 ◦ 장스팬 및 대공간 지붕구조로 계획할 경우는 catwalk(작업통로)를 설치하여 유지관리가 용이한 구조로 계획함 ◦ 장기처짐에 대한 검토와 바닥진동에 대한 사용성을 검토함 ◦ 풍하중 및 지진하중에 의한 건물의 변위와 비틀림이 적게 유발되는 계획이 되도록 함 ◦ 콘크리트의 중성화 대책 및 균열저감 대책 등의 검토를 통해서 내구성 향상방안을 수립함 ◦ 기초형식은 관계전문가와 협의하여 지반조사보고서를 근거로 시공성, 경제성을 고려하여 선정함 ② 구조 재료 선정 ◦ 주요재료는 내화성, 내구성이 우수하고 유지관리가 용이한 재료로 선정함	P.35

2012년    07월   일

심의위원 :           (서명)

건설기술심의 검토의견서

○ 안 건 명 : 서대문 다목적체육관 건립공사 설계용역

분 야	채 택 의 견	비 고
기계설비	1. 분야별 책임기술자 및 참여기술자 보완 개선 ②분야별 책임기술자 및 참여기술자 조직표 전문분야별 기술자 및 전문분야별 기술자중에 견적 및 내역작성업체, 공법, 기술을 지원하는 전문건설업체등도 포함하여 실질적인 관련주체의 작업 반 구성이 되도록 작성하여야 한다.	-수정,보완 -1.4.2)② -p5,
	2. 기계설비분야의 기본지침의 보완 ①기본지침 ◦건축, 전기등 본 기계설비 설계와 관련되는 제반사항을 면밀히 검토하여 설계 및 시공하는데 차질이 없도록 한다.	-내용수정,보완 -3.2 2),(3)① -p36
	◦공기조화 등 냉․난방설비는 체육, 지원, 사무공간등에 계획하고, 사 용시간대별 또는 공간분할 또는 공간분할에 따른 실별제어가 가능한 설 비을 고려한다.	-추가(공조,냉난방설계 기준) -3.2 2),(3)①
	◦외기에 노출되는 습식배관 및 동파우려가 있는 배관은 동파대책을 강구한다.	-추가(동파방지) -3.2 2),(3)①
	◦각종 설비 배관 및 장비는 보수 교체 및 조작이 용이한 구조로 하며, 장래 증설, 변경 및 개보수에 대한 적응성이 있어야 한다.	-내용수정,보완 -3.2 2),(3)①
	◦장비류(전동기 포함),배관, 덕트 등은 진동 및 소음방지시설을 하여야 하며, 진동 및 소음을 최소화하여 실내 근무자들에게 쾌적한 환경을 유지시켜 주어야 한다.	-내용수정,보완 -3.2 2),(3)①
	◦관계 제 법규의 규정을 준수함 - 소방기본법, 소방시설공사 사업법 및 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률, 국가화재 안전기준등 관련 법령	-내용수정 -법령개정 -3.2 2),(3)①
	3. 공조 및 환기설비 설계기준 보완 ②공조 및 환기설비 ◦공조 및 환기설비는 에너지 절약적인 방식을 고려 하고 용도별 제어가 용이하고 운전조건, 운전시간, 실내공기질 등을 종합검토하여 최적의 시스템을 검토하여 반영한다.	-명칭수정 및 내용수정,보완 ②환기설비(명칭수정) -3.2 2),(3)

분 야	채 텍 의 견	비 고
기계설비	4. 위생설비 설계기준 보완 ③위생 설비 ◦급수방식은 건물의특성, 외관, 에너지 절약 방안등을 검토하여 반영하고, 시수의 단수시에도 자동급수가 가능하도록 저수조를 검토하여야 한다.	-추가 -급수공급 추가 -3.2 2),(3)③ -p36
	5.설비(공조/위생) 자동제어 설계기준 보완 ⑤설비(공조/위생) 자동제어 ◦현재 가장 널리 표준으로 사용되고 있는 프로토콜 TCP/IP을 사용한 개방형 시스템을 채택 및 프로그램을 제공하며, 이는 중앙관제장치(CCMS)뿐만 아니라 현장제어반(DDC)에도 적용되며 현장제어반(DDC)은 LAN통신 기능을 보유하여야 한다.	-내용수정,보완-유지관리고려프로그램제공필요 -3.2..2),(3)⑤ -p37
	6. 화재에 대한 안전성 확보 개선 (2)화재에 대한 안전성 확보 계획시에 천정 및 벽체 등의 내장은 불연재료 또는 준불연재료를 사용하는 것을 원칙으로 하며 “소방법령” 에 따른 소방시설을 반드시 갖춘다. 피난 경로는 간명하게 하고, 가능한 한 2방향 피난을 확보토록 한다. 특히, 관람석을 계획하는 경우에는 직통 계단의 설치 및 출구의 계획에 유의하여 계획한다.	-내용보완 -3.3 1) (2) -p42
	7. 환경설계지침 중 환기 보완 (2)환기 ①자연 환기 및 외기냉방 을 실시 할수 있는 방식으로 한다.	-내용보완 -3.3. 8) (2)① -p44
	8. 환경설계지침 중 냉․난방 설비 설계기준 보완 (4)냉․난방설비 ③시설의 규모와 이용 기능에 적합한 냉․난방 방식의 선택, 공조 환경의 분산 배치, 각 실별, 계통별 용도에 적합한 온.습도 및 풍속 등 공기질 조건을 층분히 고려하여 계획하고, 적정한 온도조절장치 설치로 과열 및 과냉 방지로 에너지 절감	-내용보완 -3.3. 8) (4)③ -p44
	9. 공사기간 수정 5)공사사항 (1),(2)공사기간 2012년 2월 -> 2013년 2월 로 수정	-수정 -1.3. 5) -p4,

2012년    07월   일

심의위원 :   (서명)

건설기술심의 검토의견서

○ 안 건 명 : 서대문 다목적체육관 건립공사 설계용역

분 야	채 택 의 견	비 고
전기 및 통신	1. 일반사항 - 변압기. 수배전반, MCC반 등은 stopper bolt로 바닥에 견고하 게 지지하며 지진 발생시 지진감지 기능을 가진 것으로 한다. - 전기실을 지하에 설치시 국지성 호우를 대비한 침수방지대책 을 설계에 반영하고 기계실보다 1m이상 높게 하여야한다. - 과전압 내성이 작은 통신기기 및 통신전원 공급 분전반, LED 전원 공급 분전반에는 서지 보호기를(TVSS, SPD 등)을 설치 한다. 2. 전력인입설비 - 전력인입은 지중인입을 원칙으로 하며 FR CN-CO/W급 미만으로 한다. 3. 전력간선 설비 - 간선 케이블의 규격은 250mm2 이내로 하며 MCCB 규격은 최대 400A 이하로 한다. 4. 전열설비 - 물을 사용하는 장소에 콘센트를 시설하는 경우 인체 감전 보 호용 누전차단기를 정격감도전류 15mA 이하 동작시간 0.03 초 이하 전류 동작형을 설치한다. 5. 경기장 조명설비 - 경기장 조명설비에서 아마추어 수준으로 레크레이션 활동에 지장이 없는 조명 계획을 한다. 6. 정보통신 - 정보통신 설비는 향후 준공시점에 Up-Grade된 시스템 및 기 술동향 등을 파악하고 신기술을 반영하며 이를 발주기관과 협의하여 협의 하여 진행한다.

2012년    07월   일

심의위원 :   (서명)

건설기술심의 검토의견서

○ 안 건 명 : 서대문 다목적체육관 건립공사 설계용역

분 야	채 택 의 견	비 고
일반 사항	1.4 일반사항 (P.5) : 추가 (12) 설계상 하자 책임에 대한 조치 사항 항목 (13) 계약해지에 해당하는 항목 (14) 저작권 및 소유권에 대한 항목
토질 및 기초	1. 조사 및 자료수집 (P.18) : 추가 및 수정 1) 현지답사 (1) 계약상대자는 현지답사하여 현지조건에 계획시설물이 적합한 지를 확인하여야 한다. (2) 지형․지질․하천 등의 자연 상황, 주변도로, 용지조건 등을 상세히 파악하여 공사용도로, 공사부지, 작업장 등의 확보가능 여부를 판단하여야 한다. (3) 현지답사시에는 반드시 주변건물, 도로, 담장 등 시설물의 균열 등을 사진(또는 비디오)을 찍어 사진첩에 정리하고 민원발생시 또는 구조물 계획시에 참조하도록 한다. (4) 지하 터파기시 발생할 수 있는 주변 구조물의 변상 및 안정성 확보를 위한 최적의 공법을 적용할 수 있도록, 지하 터파기에 따른 주변 영향 범위를 고려할 수 있는 현장 답사가 이루어져야 한다 4) 지반조사 (P.20) : 추가 및 수정 (1) 본 과업내용서에 의거 조사하며 과업내용서에 명시되지 않은 사항은 서울시 지반조사편람, 토질 및 암석시험 규정, 한국산업표준 및 기타 관련규정에 따라 시행하여야 한다 . (2) 계약상대자는 지반조사계획서를 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 조사에 착수하여야 하며, 조사계획서는 계약서, 과업지시서, 지반조사편람 등을 참고하여 작성하되, 다음사항을 포함 하여야 한다

분 야	채 택 의 견	비 고
토질 및 기초	① 조사 개요 및 목적 ② 조사 위치도 ③ 조사 순서 및 방법 ④ 조사 계획표(조사, 시험, 보고서) ⑤ 조사 조직표 ⑥ 주요 장비 및 기기 ⑦ 특기 사항 ⑧ 기타 (3) 계약상대자는 작업진행 사항을 작업일지에 기록하여 필요시 발주기관이 확인할 수 있도록 하여야 한다. (4) 조사와 관련한 실적수량이 계약서상의 설계수량과 상이한 경우 계약단가를 기준으로 과업수행 실적에 부합되게 정산한다. (5) 발주기관이 서면지시 또는 승인한 추가조사 및 시험에 대한 추가경비는 실비 정산한다. (6) 계약상대자는 본 과업을 수행함에 있어 계획지역의 지질도, 지형도 등과 기 시행된 기존 조사 자료들을 수집하여 지형 및 지질특성을 파악하여 적정한 조사계획을 수집하고 본 조사의 성과분석에 참고한다. (7) 시추 및 현장시험 광경은 조사명(시험종목), 공번, 일자 등을 표시한 후 천연색 사진으로 촬영하여 앨범에 정리하여 제출한다. (8) 건축물의 주요 기둥이 설치되는 구간에 대하여 주요 기둥 기초 1개소마다 1개 이상의 NX보링을 하도록 한다.
성과품 작성 및 납품	1. 구조계산서 출력자료 (P.48) 단어 수정 (1) 전산프로그램의 입출력자료는 구조계산서의 부록으로 별책....

2012년    07월  일

심의위원 :   (서명)

건설기술심의 검토의견서

○ 안 건 명 : 서대문 다목적체육관 건립공사 설계용역

분 야	채 택 의 견	비 고
조경	(P35~41) “2)분야별 설계지침” 에 다음 항 추가 (6)조경분야 ○건축법, 지자체 건축조례 및 관련법규를 고려한 조경계획을 수립 한다 ○기후 및 식재기반(토질, 토심, 관배수등)을 고려한 식재계획을 수립 한다 ○옥상 및 인공지반조경 식재계획시 구조 및 하중검토, 방수, 방근 System과 관수시설을 도입 한다 ○가능한 한 기존표토 및 수목을 최대한 계획에 반영하고 주변 환경 및 경관을 고려하여 조경계획를 수립 한다 (P48) 3)설계도면 (8) 각 공종 분야별 설계도면 축척 표기가 필요함 ○조경설계 도면작성의 경우 축척 기본구상 및 개념도---------축척 1/300 ~ 1000 평면도------------------- 축척 1/200 ~ 600 각종 상세도---------------축척 1/10 ~ 300 *축척의 범위는 효율적 작업을 위하여 현장여건 및 제반 조건을 감안하여 조절 함 (P52) 2)성과품의 종류 및 남품부수에 다음 추가필요 함. ○조감도 1부 (이상)

2012년    07월 일

심의위원 :

건설기술심의 검토의견서

○ 안 건 명 : 서대문 다목적체육관 건립공사 설계용역

분 야	채 택 의 견	비 고
건축	1. p9 2.1 1)용어의 정의에서( )의 내용은 너무 포괄적이니 삭제하고 필요한 사항은 면밀히 검토하여 내용을 추가하기 바람 2. p19 2)측량 (2) 계약상대자는 측량을 실시하기전에 작업계 획서를 작성한 후 발주기관에 제출하여 승인을 받아야 한 다로 수정하기 바람 3. p20 3)지장물 조사에 다음 내용을 추가하기 바람. (5) 조사된 지장물은 공사중 위치 착오 및 불명확으로 인한 안전사고 예방을 위하여 정확히 표시한 지장물 조사목록 및 도면을 작성하여야 한다. (6) “조사 작업중 지하 매설물 손상 및 안전사고는 계약상대 자의 책임으로 한다” 추가 (7)“지장물 소유자 및 이해 관계자의 현황을 조사하여 제출 한다” 추가 4. p34 3)건축계획에 다음사항을 추가할 것. (6)『(5) 친환경 건축』 에 “세계녹색 경쟁력 선도 도시 구 현을 위한 그린디자인 서울 공공건축물 설계 가이드라인 보완시행(행정2부지장 방침 제8호, 2011.1.20)”을 추가 할 것. (7)“서울특별시 주차장 설치 및 관리조례”에 의한 여행주 차장 내용을 추가할 것.

분 야	채 택 의 견	비 고
건축	(8)“서울특별시 자전거이용 활성화에 관한 조례”에 의한 자전거주차장 내용을 추가할 것. (9)화장실 및 세면장 설계기준에 여성행복프로젝트 내용 중 여 행화장실의 주요 편의시설 내용을 추가할 것. 5. p35 (1)건축구조분야에 다음항목을 추가하기 바람 ③“공공건축물 내진성능 향상과 설계심사 개선 방안 (행정2부시장 방침 제10097호, 2011.08.25)” 내용 추가할 것 6.『2) 신기술․신공법 도입 등의 신기술 내용을 다음과 같이 구체적으로 표기하여 추가하기 바람. - 건설기술관리법 시행규칙 제32조 제1항의 규정에 따라 신기술과 기존공법에 대하여 시공성, 경제성, 안전성, 유지관리성, 환경성 등을 종합적으로 비교분석하여 해당 건설공사의 적용가능 여부를 검토하고 건설기술관리법 시행령 제42조 제3항에 따라 특별한 사유가 없는 한 신기술을 설계에 반영하여야 한다. - 설계에 신기술을 반영하는 경우에는 그 적정성에 대하여 우리시 ‘건설신기술 활용 심의위원회“ 심의를 받도록 하여야 한다.	추가
토목	엔지니어링산업 진흥법 제27조(설계도서의 등의 서명날인) 및 건설기술 관리법 시행규칙 제35조(용역참여 기술자의 업무내용 명기 등)에 따라 모든 설계 참여자(사업책임자, 분야별 책임자, 설계자)는 설계도면 및 보고서에 서명 날인할 것 수정(p.47) 3.5 분야별 설계지침 - 분야별 설계지침은 서울특별시 설계용역관리편람(2011년 12월, 서울특별시)에 따라 설계과업을 시행토록하였으나 본 과업내용서에서 토목분야 설계기준 등을 확인할 수 있도록 관련 내용을 추가할 것

분 야	채 택 의 견	비 고
기게	1. 2.4 기본설계 단계에 에너지절약 관련 다음 내용 추가(p.25) - 에너지절약형 설계기법 및 에너지 절감방안을 사업초기부터 충분히 감안하여 설계에 반영하여야 한다. 2. 기본설계 (4)종합화 ⑪, ⑫ 항목을 다음과 같이 추가 또는 수정 (p.26) - ⑪ 항목의 ( ) 내용에 “냉난방설비” 추가 - ⑫ 에너지절약계획의 책정→‘에너지절약계획의 책정 및 신재생에너지설비계획’ 3. 기본 및 실시설계에“에너지절약계획”및“신․재생에너지 이용설비 계획”을 검토하도록 공통지침에 명시 (pp.34~35) - 에너지절약형 설계기법 및 에너지 절감방안을 사업초기부터 충분히 감안하여 설계에 반영하여야 한다. - 신․재생에너지 이용시설을 최대한 적용하여야 한다. - 에너지절약형 설계기법 적용을 적극 반영하고, 설계에 반영한 “에너지 절약형 설계기법 적용 현황”을 건설기술심의 시 제출하여야 한다.(발주기관 검토내용 포함) 4. 서울시 친환경건축물 인증 수준을 최우수 등급 이상으로 명시 5. 기계설비분야에 T.A.B 항목 명시할 것 (p.37) 6. 기계설비분야에 다음 항목 추가할 것 (pp.36~37) - 열원설비, 냉난방설비, 공기조화설비, 가스설비, 오폐수설비 및 승강설비 등 7. 기계설비분야에 기타설비 항목을 검토 추가할 것 (pp.50~51) - 진공청소설비, 쓰레기처리설비, 주방설비, 중수도설비 및 우수이용설비 등

분 야	채 택 의 견	비 고
기게	8. (3) 기계설비분야 관계 제법규 규정 항목 수정 (pp.35~36) - 소방법 → 소방기본법 수정 - 신재생에너지 개발 ․ 이용 ․ 보급 촉진법률 추가 - 건축물의에너지절약설계기준(건설교통부 고시 제2001-118호) → 건축물의에너지절약설계기준(국토해양부) 수정 - 공공기관에너지절약추진지침 (국무총리 지시) 추가 - 에너지이용합리화법 제13조의 규정에 의한 “고효율 에너지기자재 보급촉진에 관한 규정”(산업자원부 고시 제2000-103호) → 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정(산업자원부) 수정 - 서울시 전문시방서(건축, 기계, 설비공사 분야) → 서울시 전문시방서(건축기계설비공사 분야) 수정 - 다중이용시설등의 실내공기질 관리법률 추가 - 다중이용시설 실내공기질 유지기준 (서울시 조례) 추가 - 서울시 빗물관리에 관한 조례 (서울시 조례) 추가 - 오수․분뇨 및 축산폐수의 처리에 관한 법률은 폐기 법률이므로 삭제하고 “하수도법” 추가 9. 전체적으로 기계분야 과업내용이 미흡하므로 사업내용에 적용할 예정인 기계설비에 대하여 과업내용을 보완하시기 바람
전기	(4) 전기 분야 ② 전기설비 일반 나. 전력간선설비의 ◦ 각 방화구획을 관통하는 선로에 대한 방화구획 설정방법을 도면에 명기하고 일위대가를 구성하여 설계서에 반영하도록 함 (삭제 - 일위대가를 구성하여) 다. 동력설비 ◦ 제어반, 배전반, 전동기 등의 접지선 굵기는 충분토록 고려(A=0.0 52In)함 (삭제 - (A=0.052In) ③ 소방설비 ◦ 유도등 간의 배선은 3선식으로 하며 배선은 내열전선을 사용토 록 함 (삭제 -간의 배선은 3선식으로 하며)

분 야	채 택 의 견	비 고
전기	3.3 기타지침 3) 친환경 건축 ③ 재생에너지설비 설치 : 신․재생에너지 공급의무비율을 예상 에너지사용량의 10%이상 설치 (수정 : 1차에너지 소비량) 6) 설계예산서 (7) 품셈은 당해연도 건설공사 표준품셈에 준한다. (수정 : 건설공사 표준품셈과 전기공사 품셈, 통신공사품셈등에 준한다.)
조경	p47. 3.5 분야별 설계지침의 내용을 사업 성격에 맞게 구체적으로 작성하고, 조경분야의 세부지침을 추가할 것 ○ 조경분야 설계지침 - 식재설계 - 구조물설계 - 포장설계 - 시설물설계 - 옥상조경 - 기타 : 벽면녹화, 실내조경(필요시) p21. 5) 표토 및 지장수목조사 조사 (4)내용을 다음과 같이 수정 - 이식이 불가능할 경우에는 벌채하여 처리한다. → 이식이 불가능할 경우에는 발주기관과 협의하여 적정한 조치를 한다. p27. 제출 도면은 사업 성격에 맞게 구체적으로 작성할 것 p30. 5) 최종 공사 계획 서류의 준비의 “최종설계 도서는 설계용역관리편람 제3권 건축분야...~ 성과품 작성기준에 의한다”의 내용을 사업 성격에 맞게 구체적으로 표기할 것 - 성과품의 종류 및 납품부수(분야별 작성)

2012년    07월     일

심의위원       (서명)