[별지 제3호서식] (개정 2010.12.2)
유지관리부서(또는 사업계획부서) 검토의견서(제7조제1항 관련)
○ 대상사업명 : 서남권 50+ 캠퍼스 ○ 유지관리부서(또는 사업계획부서) : 서울시 인생이모작지원과
분야	유지관리부서(또는 사업계획부서) 검토의견	발주기관(부서) 조치계획
건축	1. 서남권 50+캠퍼스 내 수영장은 독립적으로 구로구에서 관리운영할 예정임으로 50+캠퍼스와 운영시간이 다를 경우 출입동선이 분리될 수 있도록 계획 할 것. 2. 건축물 생애 주기를 고려하여 계획하고 특히, 수영장 내 자재 및 설비(공조 등) 검토를 철저히 하여 유지관리에 어려움 없도록 할 것. 3. 50+캠퍼스의 실 변경이 용이한 구조로 할 것 (평면 배치를 특화 할 것.) 4.각실(공방 등)에 특성(중량, 소음 등)을 고려하여 바닥재 및 마감재를 계획 할 것.	1. 수영장의 운영 시간과 50+ 캠퍼스 운영 시간을 고려하여 각층에 방범셔터를 설치하였으며, 면밀히 검토하여 동선이 분리될 수 있도록 조치하겠음. 2. 자재 및 설비의 검토를 통해 유지 관리에 어려움이 없도록 조치하겠음. 3. 50+캠퍼스 관련 실의 평면을 특화하여 계획하겠음. 4.각실의 특성을 고려하여 마감재 선정하겠음.
작성자 직 건축주사보 성명 양 홍 모 (서명 또는 인) 확인자 직 인생이모작시설팀장 성명 경 완 수 (서명 또는 인)
※ 작성방법 ① 시설물 및 분야별로 구분 작성 ② 심의 요청시 작성하여 제출 ③ 검토의견서의 분량은 제한 없음 ④ 유지관리부서(또는 사업계획부서) 검토의견 회시공문을 첨부하여 제출
210mm×297mm〔일반용지 60g/㎡(재활용품)〕

[별지 제3호서식] (개정 2010.12.2)
유지관리부서(또는 사업계획부서) 검토의견서(제7조제1항 관련)
○ 대상사업명 : 서남권 50+ 캠퍼스 ○ 유지관리부서(또는 사업계획부서) : 서울시 인생이모작지원과
분야	유지관리부서(또는 사업계획부서) 검토의견	발주기관(부서) 조치계획
기계	1. 각실별 냉,난방 on/off 가 가능하며 중앙제어로도 가능하게 할 것 2. 수영장 운영(구로구 운영 예정)을 독립적으로 이루어 질 수 있도록 기계 설비를 계획할 것 3. 1층 50+카페가 별도 운영될 수 있도록 설비 계획 검토할 것	1.각 실별 냉,난방기 on/off 는 팬코일 통신선에 의해 중앙감시실 PC에서 제어할 수 있도록 반영 2.수영장용 여과설비, 급탕설비, 환기설비, 난방설비 등을 별도 배치하여 독립적으로 운영할 수 있도록 반영 3.1층 50+카페 별도 운영 적용 - 냉,난방 : EHP 적용 - 급수 : 별도 계량기 설치 - 급탕 : 전기온수기 (입주자 설치분) - 배수 : 옥외토목에 연결 - 조리열원 : 전기사용
작성자 직 건축주사보 성명 양 홍 모 (서명 또는 인) 확인자 직 인생이모작시설팀장 성명 경 완 수 (서명 또는 인)
※ 작성방법 ① 시설물 및 분야별로 구분 작성 ② 심의 요청시 작성하여 제출 ③ 검토의견서의 분량은 제한 없음 ④ 유지관리부서(또는 사업계획부서) 검토의견 회시공문을 첨부하여 제출
210mm×297mm〔일반용지 60g/㎡(재활용품)〕

[별지 제3호서식] (개정 2010.12.2)
유지관리부서(또는 사업계획부서) 검토의견서(제7조제1항 관련)
○ 대상사업명 : 서남권 50+ 캠퍼스 ○ 유지관리부서(또는 사업계획부서) : 서울시 인생이모작지원과
분야	유지관리부서(또는 사업계획부서) 검토의견	발주기관(부서) 조치계획
전기	1. 수영장 운영(구로구 운영 예정)을 독립적으로 알수있도록 전기 요금을 별도로 부과되도록 할 것 2. 신재생에너지(태양광)등이 별도 운영(수영장 등)되는 영역에 연결되지 않도록 검토할 것 3. 수영장의 조명 교체 방안 검토 필요	1. 수영장 전용 전력량계 기반영되어 있음 2. 태양광 발전은 별도 운영(수영장 등) 되는 영역에는 공급되지 않도록 하겠음. 3. 수영장 조명기구는 유지관리의 용이성을 고려하여 수조부분이 아닌 통로부분에 설치함.
작성자 직 건축주사보 성명 양 홍 모 (서명 또는 인) 확인자 직 인생이모작시설팀장 성명 경 완 수 (서명 또는 인)
※ 작성방법 ① 시설물 및 분야별로 구분 작성 ② 심의 요청시 작성하여 제출 ③ 검토의견서의 분량은 제한 없음 ④ 유지관리부서(또는 사업계획부서) 검토의견 회시공문을 첨부하여 제출
210mm×297mm〔일반용지 60g/㎡(재활용품)〕

[별지 제3호서식] (개정 2010.12.2)
유지관리부서(또는 사업계획부서) 검토의견서(제7조제1항 관련)
○ 대상사업명 : 서남권 50+ 캠퍼스 ○ 유지관리부서(또는 사업계획부서) : 서울시 인생이모작지원과
분야	유지관리부서(또는 사업계획부서) 검토의견	발주기관(부서) 조치계획
토목	1. 배수계획 -주변에서 외부 유역을 고려하여 배수, 오수 계획 수립	1. 배수계획 -부지 주변에 있는 산마루 측구 철거시 공사중 외부 우수가 부지내로 유입되지 않게 공사중 측구 설치
작성자 직 건축주사보 성명 양 홍 모 (서명 또는 인) 확인자 직 인생이모작시설팀장 성명 경 완 수 (서명 또는 인)
※ 작성방법 ① 시설물 및 분야별로 구분 작성 ② 심의 요청시 작성하여 제출 ③ 검토의견서의 분량은 제한 없음 ④ 유지관리부서(또는 사업계획부서) 검토의견 회시공문을 첨부하여 제출
210mm×297mm〔일반용지 60g/㎡(재활용품)〕

[별지 제3호서식] (개정 2010.12.2)
유지관리부서(또는 사업계획부서) 검토의견서(제7조제1항 관련)
○ 대상사업명 : 서남권 50+ 캠퍼스 ○ 유지관리부서(또는 사업계획부서) : 서울시 인생이모작지원과
분야	유지관리부서(또는 사업계획부서) 검토의견	발주기관(부서) 조치계획
조경	1. 옥상정원 및 실내조경의 유지관리가 용이하도록 관수 및 배수 시설을 설치할 것 2. 사업부지 북서쪽에 면한 인접대지 현대빌라 방향의 옥외주차장 불빛이 산란하지 않도록 차면 계획할 것.	1. 급수전 등 관수시설을 설치하며, 배수판 등의 인공식재기반은 건축부분 배수용 드레인과 연결하겠음. 2. 현대빌라측 옥외주차장 경계부분에 H1200 폐쇄형담장(건축부분)이 계획되어 차량불빛 산란문제는 없을 것으로 판단됨.
작성자 직 건축주사보 성명 양 홍 모 (서명 또는 인) 확인자 직 인생이모작시설팀장 성명 경 완 수 (서명 또는 인)
※ 작성방법 ① 시설물 및 분야별로 구분 작성 ② 심의 요청시 작성하여 제출 ③ 검토의견서의 분량은 제한 없음 ④ 유지관리부서(또는 사업계획부서) 검토의견 회시공문을 첨부하여 제출
210mm×297mm〔일반용지 60g/㎡(재활용품)〕