검토회의 결과 총괄표(신설개량)

검토 연번	사 업 명	검토결과(원안통과, 수정통과, 사업보류, 권고)	비고
1	용산2가동 해방촌 일대 하수관로 정비	∙ 권고 환경부 기준 하수관로 정밀조사메뉴얼에 따라 조사, 공사시행은 재협의 후 시행
2	군자역 주변 하수관로 개량	∙ 권고 환경부 기준 하수관로 정밀조사메뉴얼에 따라 조사, 공사시행은 재협의 후 시행 - 1구간 면밀 검토 필요(2009년도 공사시행)
3	중화2펌프장 유입관로 신설	∙ 권고 펌프장 유입관로에 유수가 원활히 흐를 수 있도록 상부에서 분기하는 방안 등을 검토
4	장위13 재개발 해제 구역 하수관로 개량	∙ 권고 환경부 기준 하수관로 정밀조사메뉴얼에 따라 조사, 공사시행은 재협의 후 시행
5	삼태기마을 하수관로 정비	∙ 수정통과 1구간 사업추가 구간이며, 검토자료 부족 사업제외, 4구간 상태양호로 사업제외, 3구간 종균열 발생구간 확인 후 자체 보수방법 결정(종균열외 상태양호)	도면 참조
6	불광동 13-25~11-7간 사각형거 이설	∙ 원안통과
7	신사동일대 노후하수관로 개량	∙ 권고 1구간 비굴착 여부 자체 판단, 잔여구간 굴착 시행	도면 참조
8	수색동 308일대 도시재생활성화 사업구간내 노후하수관로 개량	∙ 보류 오·우수 분리방안 사업관리용역에서 검토 후 사업추진
9	동교동 삼거리 하수관로 개량	∙ 권고 수충 방지를 위하여 맨홀 추가 설치하는 방안 검토 추가 1구간 상류에서 남측으로 횡단방안 검토	도면 참조
10	목동 신시가지 오수관로 정비공사	∙ 원안통과 역경사 구간이 포함되어 있어 정비필요
11	고척지하차도 주변 하수관로 개량	∙ 원안통과 기존 관로 폐쇄계획 수립 필요
12	독산로333~362 주변 하수관로 개량	∙ 권고 3구간 및 6구간 매설년도를 감안 정밀 재확인 후 공사시행	도면 참조
13	당곡길52 주변 하수관로 개량	∙ 원안통과

14	양녕로1가길 주변 하수관로 개량	∙ 원안통과
15	난곡로 182 주변 하수관로 개량	∙ 원안통과
16	반포3동 주민센터 주변 하수관로 개량	∙ 원안통과
17	가락동 174-15~196-3 간 오수관로정비	∙ 원안통과
18	가락동 43번지 주변 오수관로 정비	∙ 원안통과