- 2018년도 상반기 - 소방용수시설 일제점검·정비계획

동작소방서

[백운119안전센터]

- 2018년도 상반기 -

소방용수시설 일제조사 정비계획

해빙기를 맞아 소방용수시설에 대한 정밀조사를 실시·정비하여 소방용수현지급수체계 확립을 통해 화재진압활동 등에 지장이 없도록 하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 재난대응과-163(2018.1.23.)호  『2018년 소방용수 업무 관련 기본 계획 알림』

□ 재난관리과-583(2018.01.30.)호  『2018년 소방용수시설분야  연간업무 기본계획(알림)』

□ 재난대응과-3640(2018.2.19.)호  『2018년 상반기 소방용수시설 일제점검 · 정비 계획 알림』

Ⅱ		시 설 현 황

□ 소방용수시설 현황(총괄)

구 분		백운
계		790
소방용수시설	소화전(공설)	737
	비상소화장치	52
	급수탑	1

□ 부서별 소방용수시설 현황(공설)

부서별	공 설
	소계	소 화 전				저수조	급 수 탑
		계	지상식	지하식 (승하강식)	다용도 (제외)		계	고정식	회전식
백운	736	734	58	665	11	1	1		1

Ⅲ		점 검 계 획

□ 기  간 : 2018. 3. 6.(화) ~ 3. 33.(목)  / 팀당 3일간

□ 대  상 : 공설 소방용수시설 등 총 790개소

○ 소방용수시설 : 소화전 734개소(지하식 665, 지상식 58 / 다용도소화전, 사설 제외),                      저수조1개소, 급수탑 1개소

○ 비상소화장치 : 52개소

□ 계획수립

○ 방   법 : 백운119안전센터 자체계획 수립 후 일제점검 실시

○ 수립기준

- 2인 1조 편성 원칙(센터 사정에 따라 3인 1조 등 자체조정 가능)

- 1개조 1일 4시간 평균 20개소 기준으로 계획 수립

- 교차(중복)점검 금지

□ 병행 추진

○ 노후소화전 점검

○ 보온•도색 대상 파악

○ 소방활동장애 거주자 우선 주차구획선 조사

Ⅳ		세 부 추 진

□ 조사 및 점검 : 일제조사(정밀조사)

□ 일제조사 점검요령

현장도착

○점검도구(기자재) 활용

외관점검

(종별공통)

○용수시설의 위치 및 사용의 장애여부(5M이내 주차구획선 설치 등)

시설주변 조사

○파손, 매몰, 손괴, 변형 여부

○안전사고 발생 우려 여부

○도시환경 저해요인(도색 상태 등)

외관점검

(소화전)

○토출구 변형 및 토출구, 전실내 이물질 퇴적 여부

○지상식 소화전은 제수변 위치 및 매몰 여부

※ 매몰시 원인자 및 경과기간을 조사하여 자인서 징구 등 원상복구 조치

○몸통의 동파여부 및 균열 등 확인

○뚜껑의 소화전의 문자각인 및 황색야광표시 여부

○뚜껑의 지반침하, 지상 돌출로 인한 차량운행, 보행장애 여부 등

정밀점검

(기능 및 작동시험 포함)

○스핀들, 제수변 등 작동의 적정여부

○스핀들, 제수변, 배관이음부 누수여부 확인

○지하배관 누수여부 확인 방법 ➫ 소화전 토출구 캪을 막고 스핀들을 개방하여

몸통에 귀를 대면 물새는 소리가 난다.

○스핀들을 완전히 잠근 후 반바퀴 정도 열어준다(고무바킹 협착)

○개폐가 힘든 것은 무리한 힘을 가하지 말고 주유(注油) 등으로 천천히 작동

토출시험

○스핀들 개방 출수 확인 → 수압 측정

○스핀들을 잠그고 토출구내 배수상태 확인

※ 소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

- 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한 민원 발생의 원인이 됨

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에서 분기된

제수밸브를 나중에 개방[소화전내 적수(녹물)의 상수도 본관 내 유입방지]

현장이동

○주변 정리정돈 및 점검도구(기자재) 철수 후 현장이동

□ 노후 소화전 일제정비 병행 실시

○ 대상 선정 기준 : 1988.1.1. 이전 설치 소화전

※ 지방공기업법 수도시설물의 내용연수 30년 준용

→  (백운119안전센터 없음)

○ 점검방법 : 외관·정밀점검(이음부분 및 볼트이완, 부식등)외 노후로 인한 기타 고장징후 파악

○ 결과보고 : 일제점검시 등급별 재분류하여 교체 우선순위별로 정렬 및 결과보고

(예시)

구 분	D급	C급	B급	A급
상 태	교체 필요	중점관리/향후교체	상태 양호	이상없음

□ 비상 소방용수시설 점검 실시

○ 점검내용 : 수량, 수심, 형태 및 차량부서 위치 등 파악

○ 조치사항 : 필요시 사진 및 위치도 업데이트 및 보고(관리카드 작성 자체보관)

□ 추가 및 폐쇄 등 변동사항 발생시 정비 후 현황 제출

□ 소방용수시설 활용 장애 유발 주차구획선 조사

○ 조사대상

- 도로교통법 제32조 내지 제34조를 위반하여 설치된 주차구획선

- 소방차량 통행에 장애가 되는 지역(도로폭 6m 미만 도로)

- 도로 양 옆 지그재그로 구획되어 소방차량 통행이 곤란한 대상

- 교차로 가장자리 또는 모퉁이로부터 5m 이내

○ 결과보고 : 소방용수시설로부터 5M 이내에 설치된 주차구획선 보고

□ 보온•도색 대상 파악

○ 일제점검 시 병행 파악하여 대상제출 (설치예정지 위치도 포함)

- 센터별 최소 보고수량 : 도색(75개소), 보온(10개소)	\

※1팀 : 도색 25개소, 보온4개소 / 2팀 : 도색25개소, 보온4개소 / 3팀 : 도색25개소, 보온4개소

○ 추   진 : 2018년 별도 계획에 의거 보온 ․ 도색 추진

□ 최근 2년 보온․도색 대상과 중복 확인 및 주의

※ 결과보고와는 별도로 보온,도색 설치예정지 구별하여 전체대상 위치를 확인할 수 있는            위치도(정확한 위치 지도상 표기) 별도 메일송부

□ 다용도 소화전 점검 방법

○ 내·외부 확인점검 및 관구 스핀들만 조작하여 출수여부 등 확인

○ 제수변 조작(잠금) 금지(상수도 주배관이 막혀 단수 발생)

□ 119행정정보시스템 입력사항(사진 등) 전면 최신화

○ 관내 공설 소방용수시설 전 대상

○ 119행정정보시스템 입력사항 모든 현황 최신화(감사 지적 및 중점 확인사항)

□ 주소, 위치도, 이미지(사진), 도색 및 보온 연월일, 임시폐전 이력 등등

○ 관리 내용과 현장 불일치 내용 확인, 수정 및 미입력 사항 추가입력

○ 【붙임 7】 서식에 의거하여 최신결과를 전면 보완 및 수정하여 결과보고

□ 소방차통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 병행 조사

Ⅴ		조 치 사 항

□ 경미한 사항은 즉시 시정조치 하고, 현장조치가 불가능한 사항은 관할 수도사업소에 보수 의뢰

□ 조사 후 변경내용은 소방행정정보시스템에 즉시 수정입력

□ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 제거 – 구청 통보 조치

□ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 폐전(수도사업소 의견 첨부)

□ 의용소방대 소방용수 안전지킴이 합동 점검은 관련 문서에 의거 실시

Ⅵ		행 정 사 항

□ 정밀점검을 위해 장시간 현장조사가 필요할 때 출동공백을 최소화하고 효과적인 조사를 위하여 비번 근무자 출동대기 조치 후 당번근무자 일제조사 실시 (오전 실시)

※ 당번 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수(1일 4시간 이내)

□ 소방행정과-26048(2013. 9. 17)호 “교대제 근무자 소방활동 지침” 참조

□ 현장대응단장 및 각 119안전센터장은 일제조사 전 적수(녹물) 발생 방지 · 점검 시 시설 파손 및 부상 등 안전사고 방지위한 사전교육 실시

□ 조사결과 및 고장사항 등에 대한 소방행정정보시스템 입력 및 관리 철저

□ 일제조사 기간 중 대응총괄팀장, 용수담당 현장지도 및 표본점검 실시예정

□ 조사일정은 붙임서식에 의거 2018. 2. 28.(수)한 보고하고 점검결과는 붙임서식에 의거 2018 . 4. 2.(월)한 기한엄수 결과보고

붙임  1. 조사일정 보고(서식) 1부.

2. 소방용수시설 점검결과 보고서(총괄) 1부.

3. 2018년 소방용수시설 일제조사 결과서(상반기) 1부.

4. 노후소화전 점검결과(서식) 1부.

5. 소방활동 장애 주차구획선 조사결과(서식) 1부.

6. 보온 및 도색 대상 조사결과(서식) 1부.

7. 소방용수시설 입력 현황 · 관리결과서식) 1부.  끝.