붙임 4		화재알림시설 설치사업 가이드라인(소방청)

□ 설치 예정 (무선)감지기 성능검증 사항(다음 4가지 방식 중 선택)

❶ 현재까지 무선식으로 형식승인 받은 제품이 없으나, 향후 형식승인 득한 경우 별도협의 불필요 ⇒ 형식승인 받은 제품 설치 확인

❷ 단독경보형 감지기(무선기능 부가장치 형식승인 제품) + 통신장치(KC인증) 연동 제품

❸ 감지기 관련 인증 기관(KFI 등)에서 성능시험 통과한 단독경보형 감지기(시험성적서 확인) + 통신장치(KC인증) 연동 제품

❹ 그 외 제품은 형식승인 이후 사후보완 방안 여부 확인

※ 유선 방식으로 설치할 경우형식승인을 받은 제품 설치

□ 점포별 감지기 설치 종류, 위치, 수량

○ 시장 건물구조 등에 따라 적합한 감지기 설치

예) 광전식 스포트형(1종) 감지기를 4m 미만 높이 구획실에 설치할 경우

- 감지기 유효면적(150m2)과 점포 면적 비교 후 감지기 유효면적이 클 경우 적합

※ 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 국가화재안전기준(NFSC 203) 제7조 준용

□ 화재알림시설 신뢰도 확보를 위한 비화재보 방지 기능 확인

○ 연기감지기만 단독 사용할 경우 비화재보 발생 확률이 높으므로 다음 2가지 방식 중 선택하도록 협의

❶ 연기감지기와 다른 방식의 감지기(열감지기 등) 2종 이상 설치하여 연기감지기만 동작할 때에는 관계인에게 알리고, 연기감지기와 다른 방식의 감지기가 동시에 동작하거나 다른 방식의 감지기가 동작할 때에는 관계인과 소방관서에 속보

※ 하나의 감지기에 2종 이상의 기능이 내장된 제품도 가능

❷ 감지기와 CCTV를 연계하여 감지기 동작(관계인 우선 통보)과 CCTV 영상으로 동시에 확인된 경우 소방관서에 속보하는 방식 등으로 설치

□ 성능인증 받은 ‘자동화재속보기’는 의무설치 대상이 아니므로 시스템 상에 속보기능이 있는 경우 설치 가능한 것으로 인정

○ 속보기 또는 속보기능 소방관서 연결 확인

□ 지자체에서 업체선정 관련 입찰 기술능력 평가 시 소방전문 인력(소방기술사, 소방시설관리사 등)이 참여할 수 있도록 협조