비상구관련 실태점검 결과보고서

□ 조사개요

○ 기 간 : 2016. 2. 1. ~ 2. 26.

○ 대 상 : 47개소

○ 인 원 : 19명

□ 추진결과

1. 확인결과

○ 총 대상 : 47개소 중 양호 39개, 불량 8개

2. 세부점검 결과

구분	결과				불량대상조치(대상별 조치사항)				비고 (현지시정)
	계	양호	불량	미실시	과태료	시정 명령	과태료+시정명령	기관 통보
계	47	39	8		4	4
백화점	1	1
할인점
대형판매시설	3	3
전문점
철도,도시철도	9	9
숙박시설
고시원(숙박)
복합	4	2	2		2
근생	4	3	1		1
업무	2	1	1		1
일반음식점	16	15	1			1
노래방	8	5	3			3

□ 분야별 주요 불량내용

(성북소방서)

용도	건물명 (업소명)	확인결과 지적사항	조치내용	소방서
복합	서희빌딩	3층 방화문 자동폐쇄장치 분리	과태료	성북
복합	청암빌딩	4층 방화문 말발굽 설치	과태료	성북
업무	국방벤처센터	3층 출입구 말발굽 설치	과태료	성북
근생	이스턴빌	지하1층 비상구 앞 유리문 설치	과태료	성북
노래연습장	파티파티노래방	주출입구 상단 유도등 점등불량	조치명령	성북
일반음식점	고고고라이브	비상구 유도등 점등불량	조치명령	성북
노래연습장	KBS노래연습장	비상구 유도등 점등불량	조치명령	성북
노래연습장	시티노래방	비상구 유도등 점등불량	조치명령	성북