문서번호	시설과-5894
결재일자	2016.10.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설과장
강희진	임록화	10/26 진병규
협 조

보라매공원 현장근로자 근로환경개선공사(전기, 전기소방)

설계변경 검토보고

2016. 10

동부공원녹지사업소

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

보라매공원 현장근로자 근로환경 개선공사(전기, 전기소방)

설계변경 검토보고

○ 우리사업소에서 시행하고 있는 보라매공원 현장근로자 근로환경 개선공사(전기, 전기소방)에 대한 설계변경 보고서가 시설관리공단에서 접수되어 아래와 같이 검토 보고합니다.

※ 시설관리공단 공사감독3처 –9582(‘16.10.13, 설계변경(정산) 보고서제출)

Ⅰ		공사현황

❍ 공 사 명 : 보라매공원 현장근로자 근로환경 개선공사(전기, 전기소방)

❍ 공사개요 : 등기구설치 82등, 분전반설치 4면, 맨홀설치 1개,              수동발신기 3개, 화재수신기 1대, 유도등 8개, 접지

공사 1식, 배관ㆍ배선

❍ 계약금액 : 105,624,700원

❍ 공사기간 : ‘16, 3. 18 ~ ’16. 11. 04

❍ 도 급 자 : 태진정보통신(주) 대표이사 정태수

❍ 공사위치 : 동작구 여의대방로 20길 33(신대방동 395)

Ⅱ		설계변경내용

구분	당초	변경	변경사유	비고
옥외전기설비공사	전력간선 케이블 설치시 기 설치된 공배관을 이용하여 설치하도록 설계됨	전력간선 케이블 설치시 기 설치된 공배관을 이용과 지중선로 신설을 병행	현장 실정 반영
	전력간선 인입배관 설치 후 되메우기 시 모래 설치	전력간선 인입배관 설치 후 되메우기 시 모래 미설치	현장 실정 반영
	전력간선 인입 시 3종 접지공사 후 맨홀에서 메인분전함까지 접지선(F-GV 25㎟) 설치	전력간선 인입 시 3종 접지공사 후 맨홀에서 메인분전함까지 접지선(F-GV 25㎟) 미설치	현장 실정 반영

구분	당초	변경	변경사유	비고
전력간선공사	전력간선 배관 설치시 강제전선관으로 시공하도록 설계됨	전력간선 배관 설치시 옥외 노출구간 및 콘크리트 매입구간을 가요전선관으로 시공	건축감리 측 요청 및 현장실정 반영
전열공사	건축설비 및 세탁기용 배관, 배선 및 박스류 미반영	건축설비 및 세탁기용 배관, 배선 및 박스류 반영 배관 및 박스 14개소 : 보일러 및 에어컨 컨트롤러용 배관 및 배선 2개소 : 세탁기 세탁기 콘센트용	현장 실정 반영
전등공사	남녀 샤워장에 LF타입 등기구 4개 설치	남녀 샤워장에 LF타입 등기구 8개 설치	건축 설계 변경에 따른 현장 실정 반영
	1층 창고4에 다운라이트 등기구 설치	1층 창고4에 LED갓등 설치
	여자 휴게실(3개소)에 LED평판등(LA타입) 12개 설치	여자 휴게실(3개소)에 LED평판등(LA타입) 25개 설치
	다운라이트 설치 시 천정 타공 노무비 미반영	다운라이트 설치 시 천정 타공 노무비 반영	현장실정 반영
접지설비공사	접지공사 시 접지선용 배관을 설치하도록 설계에 반영	접지공사 시 접지선용 배관을 미시공	예산절감 및 현장 실정 반영
물량정산	배관, 케이블, 터파기, 등기구, 콘센트등 설계 물량 반영	배관, 케이블, 터파기, 등기구, 콘센트등 시공 물량반영	현장 실물량 반영
보험료 및 제경비	국민연금, 건강보험, 노인장기요양보험, 퇴직공제부금 반영	국민연금, 건강보험, 노인장기요양보험, 퇴직공제부금 미반영	미가입으로 인한 정산

Ⅲ		금액변경내용

(단위 : 원)

구분		당초	변 경	증/감	비고
도급비	공사원가	96,022,455	94,460,000	감) 1,562,455
	부가가치세	9,602,245	9,446,000	감) 156,245
	계	105,624,700	103,906,000	감) 1,718,700

Ⅳ		조치의견

❍ 위 검토내용을 승인하고, 운영과에 공사 설계변경 계약 의뢰

별첨 : 설계변경서 및 공사 제비율 검증확인서 각 1부.  끝.