문서번호	급수운영과-27284
결재일자	2016.10.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
김찬오		배성호	10/31 오기석
협조

『아차산배수지외 3개소 정밀안전점검 결과』

지적사항 처리계획 보고

2016. 10.

『아차산배수지외 3개소 정밀안전점검 결과』

지적사항 처리계획 보고

시설물의 안전관리에 관한 특별법에 의거『아차산배수지외 3개소 정밀안전점검』을 아래와 같이 실시하고 지적사항에 대한 처리계획 보고 임.

▢ 용역개요

◦ 용 역 명 : 아차산배수지외 3개소 정밀점검 용역

◦ 용역대상

- 배수지 : 아차산, 아차산(소), 금호

- 가압장 : 아차산

◦ 용역기간 : 2016.04.07.~2016.10.03

◦ 용역금액 : 24,528천원

◦ 용 역 사 : 에스큐엔지니어링(주)

▢ 용역결과 시설물 등급

구 분	시설물명	시설용량	준공년도	등 급	비고
배수지	아차산배수지	100,000㎥	1993	B	변동없음
	아차산소배수지	4,000㎥	1992	B	변동없음
	금호배수지	1,000㎥	1992	A	변동없음
가압장	아차산가압장	7,300㎥/일	1993	B	변동없음

▢ 시설물별 손상내용 : 별도 붙임

<아차산배수지>

신축이음부 실링재 이격 및 탈락	유입관 부식
지하2층 관랑내 결로 발생	유량계실 내부배관 부식

<아차산(소)배수지>

밸브실 내부배관 부식	월류관 이음부 부식

<금호배수지>

월류관 부식	밸브실 내부배관 부식

□ 조치 및 처리계획

❍ 배수지내 신축이음부 손상, 녹발생된 내부배관, 밸브실 및 유량계실 철근노출 및 콘크리트 박락 등에 대해서는 시설물 연간단가 업체로 하여금 보수 정비토록 하고,

❍ 배수지 내부 유입관, 유출관, 월류관 등의 녹발생에 대해서는 사용성 및 경제성을 고려한 도장재를 선택하되 도포상태가 오랜기간 유지되고 실적이 풍부한 파우더코팅 공법을 적용하여 부식을 방지

⇒ 기타 유량계실, 밸브실등은 기존 도포된 재질로 도장

⇒ 이음부만 부식된 아차산(소)배수지 유출관, 유입관, 월류관 등은

상부와 동일한 재질로 도장

❍ 배수지내부 콘크리트 균열, 박리, 들뜸, 파손에 대해서는 배수지 퇴수 후 건조 등에 상당한 시일이 소요됨을 감안하여 향후 별도 보수계획 수립시 조치하고자 함.

따로붙임 : 시설물별 손상내역 1부. 끝.