시설물별 손상내역

<아차산배수지>

위치	손상내용	보수·보강 방안	보수물량		우선순위	비 고
배수지	균열(cw0.2mm이하)	표면보수+도장보수	247.77	㎡	3순위
	균열부백태(cw0.2mm이하)	표면보수+도장보수	194.49	㎡	3순위
	녹물유출	표면보수+도장보수	75.79	㎡	2순위
	백태	표면보수+도장보수	21.46	㎡	3순위
	Con'c 박리, 들뜸, 파손	단면보수(t=30mm)	1.81	㎡	1순위
	방수층 박락, 들뜸	도장보수	468.84	㎡	2순위
	방수층 기포, 기공	도장보수	540.31	㎡	2순위
	실링재이격	실링재보수	76.08	m	1순위
	내부 배관부식	도장보수	22.80	㎡	2순위
유출입 밸브실	균열(cw0.2mm이하)	표면보수	3.81	㎡	3순위
	균열부백태(cw0.2mm이하)	표면보수	13.47	㎡	3순위
	백태	표면보수	5.45	㎡	3순위
	누수	주입보수	12.12	m	1순위
	표면오염(누수)	주입보수	7.20	m	1순위
	Con'c박락, 재료분리, 파손	단면보수(t=30mm)	0.55	㎡	2순위
	철근노출	단면보수(방청)(t=30mm)	3.17	㎡	1순위
유량계실, 제수변실	철근노출, Con'c박락	단면보수(방청)(t=30mm)	30.06	㎡	1순위
	앵커식 사다리	사다리교체	12.00	m	2순위
검수실	바닥Con'c침하, 들뜸	단면보수(t=30mm)	1.20	㎡	2순위
	타일파손	타일재부착	73	EA	3순위

<아차산(소)배수지>

위치	손상내용	보수·보강 방안	보수물량		우선순위	비 고
배수지	녹물유출	표면보수+도장보수	3.73	㎡	3순위
	백태	표면보수	4.43	㎡	3순위
	내부 배관부식	도장보수	9.60	㎡	2순위
유량계 및 밸브실	철근노출	단면보수(방청)(t=30mm)	0.70	㎡	1순위
	덮개받침 Con'c파손	단면보수	0.14	㎡	1순위
	백태	표면보수	0.79	㎡	3순위
	관부식	도장보수	3.60	㎡	2순위

<금호배수지>

위치	손상내용	보수·보강 방안	보수물량		우선순위	비 고
배수지	부식균열	단면보수(방청)(t=30mm)	0.17	㎡	1순위
	내부 배관부식	도장보수	1.20	㎡	2순위
유량계 및 밸브실	재료분리/파손/철근노출	단면보수(방청)(t=30mm)	2.48	㎡	1순위
	파손	단면보수(t=30mm)	0.62	㎡	2순위
	시공이음부 누수	주입보수	0.75	m	1순위
	내부 배관부식	도장보수	1.20	㎡	2순위

<아차산가압장>

위치	손상내용	보수·보강 방안	보수물량		우선순위	비 고
가압장	균열(cw0.2mm이하)	표면보수	2.25	㎡	3순위
	철근노출	단면보수(방청)(t=30mm)	0.24	㎡	2순위
	조적파손	몰탈보수	0.07	㎡	3순위
	조적균열	몰탈보수	8.88	m	3순위
	배수구막힘	청 소	1	EA	2순위