문서번호	시설관리과-30965
결재일자	2016.11.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
배형진		정임근	전결 11/07 최명익
협조	주무관		배용우
	주무관		박병화

배수지·가압장

기전설비 월간점검 결과보고(10월)

2016. 11.

동부수도사업소

(시설관리과)

배수지·가압장

기전설비 월간 점검결과 보고(10월)

우리사업소 배수지·가압장 기전시설물에 대해 안전사고 예방 및 안정적인 급수운영을 위해 월간 점검을 실시하고 결과를 보고드림.

□ 관련근거 : 2016년 기전설비 유지관리 계획(시설관리과-2185, ‘16.1.26.)

□ 시설현황

[단위 : 개소]

제 어 센 터	배수지	가(증)압장				유량계				전식방지 시 설	CCTV
		계	고압 유인	저압 무인	증압 펌프	계	구역	중블록	배수지 가압장
1	8	16	1 (대현산)	3	12	58	15	22	21	58	28

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2016. 10. 4. ~ 10. 31.

○ 점 검 자 : 기전팀장외 5명

- 사무실 : 기전팀장 정임근, 공업7급 배용우, 공업7급 배형진, 공업8급 박병화

- 순찰반 : 전기운영6급 홍현민, 공업7급 강정복

○ 점검사항

- 대 현 산 : 수변전설비, 변압기, 개폐기, 예비전원설비, 제어센터 등 동작상태

- 가(증)압장 : 모타펌프, 압력계, 배수펌프, CCTV, 원격제어설비 등 동작상태

- 배 수 지 : 전동밸브, 수위계, 무인경비, CCTV, 원격제어설비 등 동작상태

- 유량계실 : 유량계, 전송반, 배수펌프 등 동작상태

- 전식설비 : 전위값 측정 및 정류기 동작상태

□ 점검결과

○ 주요 점검결과 및 조치사항

구분	시설명	점검결과 및 조치사항	점검일자
배수지	대현산	유출 유량계(900mm)유량값 전송 오류로인한 센서 점검	10/4
		상수도관 희생양극 함 방식효과 측정	10/18
		1-1지 기계식수위계 수위값 오류로인한 수위계 점검 후 정상 운영	10/19
		펌프 1호기 역지변 밸브 교체	10/26
	금호	유입·유출압력,유량값 비교 측정 및 기전설비 점검	10/12
	아차산	관리동 및 전기실 석면 위해성평가 조사	10/20
증압장	휘경B	전용선로 이상으로 현장점검 및 KT 시험실 선로 복구 후 정상운영	10/11
	마장	2호기 인버터 펌프 교체 작업	10/26
유량계	DB-06	유입·유출압력,유량값 비교 측정 및 기전설비 점검	10/13
		유량전송 판넬(분배기 → PLC)통신 오류발생 시 PLC 재부팅 설정	10/19
	DB-07	유입·유출압력,유량값 비교 측정 및 기전설비 점검	10/13
	DBM-15 DBM-16 DBM-19	한국전기안전공사 전기 안전점검 실시	10/28
전식설비	전 개소	본부 전식방지설비 전위값 측정점검	10/17~10/24

※ 시설별 상세 점검결과는 붙임 참조

○ 그 외 배수지 및 가압장, 유량계 등 기전시설물 상태는 전체적으로 양호

□ 향후계획

○ 정기적인 기전설비 순찰·점검과 사전정비를 통하여 안전사고 예방 및 안정적인 아리수공급에 만전을 기하고자 함

붙임 : 배수지·가압장 기전설비 점검표(10월) 1부.  끝.