제152차 건설기술심의소위원회 의결사항

심의일자 : 2016. 11. 8.(서면심의)

□ 안 건 명 : 강남자원회수시설 가연성폐기물 선별시설 기본 및 실시설계 용역 (용역발주심의)

위 안건에 대한 건설기술심의소위원회 심의결과 아래 주요 심의내용 및 별첨 위원별 채택의견을 보완하는 것으로「조건부채택」의결함.

【주요 심의내용】

❍ 선별기는 중간단계의 고형연료의 품질기준 및 생산량을 극대화 하도록 계획하고, 유가물 회수를 위해 금속 및 비철금속 선별기를 계획할 것.

❍ 가연성폐기물 선별시설 분진과 악취방지를 위해 창고는 완전 밀폐하여야 하며, 차량 출입문은 2중 자동출입문을 반영하여 악취가 밖으로 빠져나가지 않도록 할 것.

❍ 시료분석횟수가 2회인데, 계절별 편차가 있으므로 대표성을 얻고자 한다면 계절적 요인도 중요한 바, 발주처와 협의 후 추진하도록 표현할 것.

❍ 고형연료(SRF) 원료(고발열가연성 폐기물) 최종 수요처 확보시 공급품질 규격에 적합토록 공정을 구성 할 것.

첨부  심의위원별 지적사항(채택의견) 각 1부.

심의위원 지적사항(채택의견)

○ 안건명 :

분 야	채 택 의 견	비 고
플랜트	1. 주요처리공정관련(1쪽) (1) 반입/전처리공정과 선별시설 공정 및 환경오염방지시설로 구성되어 있는 바(기본계획에서 확정된 내용이라면), 34쪽의 기계분야 설계 세부지침을 공정별로 좀 더 구체화하여 내용서를 만들어 줄 것. 2. 과업기간 관련(3쪽) (1) 과업기간 12개월은 통상적으로 365일로 봐야할 것으로 판단됨. 3. 용역수행자의 교체(11쪽) (1) “나”항의 동등이상의 등급ㆍ경력을 ~ 에서 학력도 명시하여 줄 것. 4. 계약상대자의 시정요청(12쪽) (1) 시정요청 내용 원활하게 수정 필요함. 5. 폐기물 성상조사 관련(17쪽) (1) 시료분석횟수가 2회인데, 계절별 편차가 있으므로 대표성을 얻고자 한다면 계절적 요인도 중요한 바, 발주처와 협의 후 추진하도록 표현할 것. 6. 반입폐기물의 선정 관련(18쪽) (1) “반입생활폐기물 중 선별시설로의 반입폐기물 선정” 이라고 표현되어 있어 의미전달이 애매모호한 바, 좀 더 구체적으로 표현해 줄 것.(각 지자체에서 선별인지, 강남소각장에 들어온 것의 선별인지? 아니면 물리적 조성상 대상물질을 말하는 지?) 7. 지반조사 및 토질시험(22쪽, 23쪽) (1) 4)세부조사계획서의 제출 (5)항 조사벙법을 조사방법으로 오타수정 (2) 6)사전 및 사후 조치사항에서 조사를 향하는을 행하는으로 오타수정 8. 기계설비 관련(30쪽) (1) 기계설비의 공정구성과 관련된 각 설비구성이 있는 바, 이는 1쪽과 30쪽의 공정내용과 같은 구성으로 작업되어야 할 것으로 판단됨. - 1쪽 : 파봉/파쇄, 30쪽 : 파쇄(분쇄)설비 등 내용이 상이 9. 성능보증 및 설계기준 검토(32쪽) (1) 일일 운전시간과, 실제가동시간을 명시하여 줄 것. 10. 사업비 및 공사기간 산정(33쪽) (1) 견적(2부 이상)을 (2곳 이상)으로 수정 11. 파봉/파쇄, 선별시설 관련(34쪽) (1) 공정구성내용이 평이하므로 선별시설 부분 등 기본계획내용에 구성된 공정을 기준으로 좀 더 구체적으로 표현하여 줄 것. (2) 선별시설은 구체적으로 어떤 물질을 구분해 낼 것인지? 기본계획에서 검토된 공정을 구성하여 표현하여 줄 것. (3) Fluff type으로 작업 완료 시, 압축을 할 것인지? 아니면 단순 암롤박스 저장 후 반출인지 등을 정확히 표현 요망. 압축하면 압축공정필요(사전압축/직접압축 등) 12 지장물 조서 및 인ㆍ허가 서류(43쪽) (1) 지장물 조서를 조사로 오타 수정. 끝.

강남자원회수시설 가연성폐기물 선별시설 기본 및 실시설계 용역(용역발주심의)

2016년  11 월  8 일

심의위원 :  정 의 석  (서명)

심의위원 지적사항(채택의견)

○ 안건명 :

분 야	채 택 의 견	비 고
전기계측	1. 1.3(과업의 개요).다.1)조사업무, 주민설명회 전에 수행업무 추가 기술필요(p.2) 1) 주변 환경(장애, 도로, 거주 진입로, 사유지 등)에 따른 전주 또는 지중 인입선로 결정을 위한 부지조사 관련 사항 2. 제4장.1(기본설계).다.6.(6).(라)전기설계 용어수정 필요(p.30) 1) 기존: 전력공급방식, 사용전압 결정, 전기기구 선정, 운반 및 제어 방식, 조정실 및 계장설비 등 2) 수정: 전력 수전방식, 수전전압 결정, 전기기계기구 정격선정, 운반, 제어 및 보호방식 선정, 조정실 및 계장설비 등 3. 제4장.2(실시설계).다.2.(1) 용어수정 필요(p.35) 1) 기존: 본 강남자원회수시설 가연성폐기물 ... 설계로서 선별시설의 안정성 및 신뢰성 있는 ... 전원인입설비, 수배전설비, 동력제어설비, 감시제어설비, 계측설비 및 건축전기설비를 구성토록 한다. 2) 기존: 본 강남자원회수시설 가연성폐기물 ... 설계로서 선별시설의 안전성 및 신뢰성 있는 ... 전원인입설비, 수배전설비, 동력제어설비, 감시제어설비, 보호 및 계측설비 및 건축전기설비를 구성토록 한다. 4. 제4장.2(실시설계).다.2.(2) 용어 반영 필요(p.35) 1) (2) 전원인입 및 수변전설비: 22.9kV로 수전전압을 결정하였으므로 수전방식에 대해 추가 기술필요(1회선+DG, 2회선 등) 5. 제4장.2(실시설계).다.2(전기분야) 항목 추가 필요(p.36) 1) 질의 4)항에 추가 기술한 보호설비 항목에 대해 설명 기술 필요 6. 제4장.2(실시설계).다.2(전기분야).5(건축전기설비) 기술내용 추가 필요(p.36) 1) 건축전기설비 설계기준의 세부내용을 공사시방서에 반영하겠다는 요건 추가 기술필요(예, 전기기기 선정방법(누전차단기, 전동기 등) 및 대기전력 전원차단장치 적용 등) 7. 제6장.1.가(설계심의용 자료납품)과 나(최종 성과품) 추가 제출자료 기술필요(p.45) 1) 용량계획서(추정계산서) 및 설계계산서(부하, 간선, 전압강하 등) 등.	건축전기설비설계기준(2011)과 공사시방서 연계에 부합되도록 수정 필요

강남자원회수시설 가연성폐기물 선별시설 기본 및 실시설계 용역(용역발주심의)

2016년  11 월  8 일

심의위원 :  문 수 철  (서명)

심의위원 지적사항(채택의견)

○ 안건명 :

분 야	채 택 의 견	비 고
토질및기초	-⌜1.3. 다. 1)조사업무⌟에 주변주민의견조사 항목이 추가 요구됨. -⌜1.3. 다. 3)기본설계⌟에 가연성 폐기물 선별시설의 전반적인 처리방식에 대한 기본적인 재검토 항목이 추가 요구됨. -⌜2.5. 나. 3) (5)시추공 보존⌟에 대하여서는 공사기간 동안 주기적인 지하수 변동을 측정하기 위하여 시추공 중 2개소이상을 지하수공으로 설치 항목이 추가 요구됨. -⌜5.2. 다. 공사개략시방서 작성⌟에 대하여서는 기본 및 실시설계임으로 공사시방서 작성으로 수정이 요구됨 (개략은 삭제).	p2 p2 p25 p43

강남자원회수시설 가연성폐기물 선별시설 기본 및 실시설계 용역(용역발주심의)

2016년  11 월  8 일

심의위원 :  김 상 환  (서명)

심의위원 지적사항(채택의견)

○ 안건명 :

분 야	채 택 의 견	비 고
건축구조	22 적용규정 및 설계기준 나. 적용기준 및 시방서 (P.13에 아래기준 추가) 건축구조기준(KBC2016) 대한건축학회 4. 2 실시설계 다. 설계세부지침 3) 건축분야 (P36-37) (11) 건축물의 건축구조검토를 통한 안전을 확보해야 한다. ---> 구조설계(내진설계, 내풍설계 등)를 수행하여 구조안전을

강남자원회수시설 가연성폐기물 선별시설 기본 및 실시설계 용역(용역발주심의)

2016년  11 월  8 일

심의위원 :  강 창 선  (서명)

심의위원 지적사항(채택의견)

○ 안건명 :

분 야	채 택 의 견	비 고
환경	1. “9page” 1.11의 신기술 도입의 가. 계약상대자는 ∼한다.□환경신기술등 타법에 의해 지정된 신기술도 필요시 설계 반영 여부 검토□ (1) 위의 □환경신기술등 타법에 의해 ∼검토□의 내용을 □환경신기술, 특허공법등 타법에 의해 ∼검토□ 로 내용 교체 2. “9page” 1.11의 신기술 도입의 나. □신기술을 반영하는 경우에는 ∼한다.□ (1) 위의 □신기술을 반영하는 경우에는 ∼한다.□의 내용을 □신기술 및 특허공법을 반영하는 경우에는 ∼한다.□ 로 내용 교체 3. “29page” 6) 처리장 시설물 ∼기본설계의 (2) □향후 강화될 배출허용기준을 ∼한다.□ (1) 위의 □향후 강화될 배출허용기준을 ∼한다.□의 내용을 □향후 강화될 환경관련 배출허용기준을 ∼한다.□ 로 내용 교체 4. “35page” (6) 악취처리시설 계획의 악취 저감을 ∼고려하여 □악취 방지시설의 선정을 진행하여야 한다.□ (1) 위의 □악취 방지시설의 ∼한다.□의 내용을 □악취물질에 대한 환경기준치를 만족하며 주변 민원에 대처 할 수 있는 저감 방안을 제시하여야 한다.□ 로 내용 교체 5. “39page” (9) 오폐수 및 침출수의 가연성폐기물 ∼합류하여 □강남자원회수 시설내 폐수처리시설로 연계처리할 수 있도록 설계반영하여야 한다.□ (1) 위의 □강남자원회수 시설내 ∼한다.□ 내용을 □강남자원회수 시설의 오,폐수 처리장에 연계했을 시 유량 및 농도 부하에 영향이 없도록 계획하여 연계토록 설계반영하여야 한다.□로 내용 교체

강남자원회수시설 가연성폐기물 선별시설 기본 및 실시설계 용역(용역발주심의)

2016년  11 월  8 일

심의위원 :  이 미 란  (서명)

심의위원 지적사항(채택의견)

○ 안건명 : 강남자원회수시설 가연성폐기물 선별시설 기본 및 실시설계 용역(용역발주심의)

분 야	검 토 의 견	비 고
일반 일반 일반 일반 일반	1. 과업기간 내용을 아래와 같이 수정·보완을 검토할 것(p.3) - 2) 과업의 추진은 합리적인 공정계획에 의하여 차질없이 수행하여야 하며, 다음의 경우에는 발주기관의 승인을 얻어 과업기간을 변경할 수 있다. → 2) 과업의 추진은 합리적인 공정계획에 의하여 차질없이 수행하여야 하며, 다음의 경우에는 발주기관의 장 또는 그 위임을 받은 자에게 서면으로 계약기간의 변경을 청구하여야 한다. 2. 착수신고서 및 기타 서류제출 내용을 아래와 같이 수정할 것(p.4) - (1) 착수보고서(설계 등에 관한 세부시행기준 별지 제1호 서식) → (1) 착수보고서(기본설계 등에 관한 세부시행기준 별지 제1호 서식) - 4) 계약상대자는 ~ 동법 시행규칙 제23조(별지25호 서식)에 따라 ~ 제출한다. → 4) 계약상대자는 ~ 동법 시행규칙 제27조(별지 제28호 서식)에 따라 ~ 제출한다. 3. 작업일지의 작성 내용을 아래와 같이 수정할 것(p.6) - 계약상대자는 착수와 동시에 작업일지를 작성하여 과업수행 완료시 제출하여야 하며 작업일지 양식은 ‘건설기술개발 및 관리 등에 관한 운영규정’에 따른다. → 계약상대자는 착수와 동시에 작업일지를 작성하여 과업수행 완료시 제출하여야 하며 작업일지 양식은 ‘설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침’에 따른다. 4. 건설기술심의위원회 심의 등은 설계심의(자문) 등으로 수정하고 가항 1)을 아래와 같이 수정할 것(p.8) - 1) 건설기술심의위원회 설계심의와 서울디자인위원회의 디자인심의는 실시설계 준공 2개월 전에 받아야 한다.(건설기술심의위원회 심의는 기본설계심의 시 실시설계심의를 받도록 한 경우만 작성) → 1) 본 과업은 기본설계 완료 시점에 서울특별시 건설기술심의소위원회 심의를 받아야 하며, 설계자는 이에 대한 설계 자료를 준비하여 제출하여야 한다. 2) 건축물 외관 디자인 등에 대해서는 『디자인서울 가이드라인』, 『서울특별시 도시디자인 조례』에서 정한 규정을 준수하여야 하며, 기본설계 완료전(설계심의 이전)에 서울시민디자인위원회 심의를 거쳐 심의결과를 반영한다. 5. 신기술의 도입에 대한 내용을 아래와 같이 보완할 것(p.9) - 신기술․신공법을 건설공사에 적용할 경우에는 반드시 다음 절차에 따라 설계단계에서 반영하고 도면 또는 시방서에 목록을 작성하여야 한다. ․「건설기술 진흥법 시행규칙」제40조제1항5호에 따라 적용하려는 신기술․신공법과 이에 해당하는 기존공법에 대하여 시공성, 경제성, 안전성, 유지관리성, 환경성을 종합적으로 비교․분석하여, 해당 건설공사에 적용할 수 있는지 검토하여야 한다.(환경신기술 등 타법에 의해 지정된 신기술도 필요시 설계 반영 여부 검토) ․ 신기술 선정시에는 신기술자체공법선정위원회를 구성하여 공법을 선정하고 건설기술심의위원회 심의(공사비가 100억원 이상)나 건설신기술 활용심의위원회 심의 또는 자문(공사비가 100억원 미만)을 받아야 한다. ․ 해당 신기술․신공법을 적용하기로 결정한 경우에는 목록표 작성과 해당도면에 신기술․신공법 명칭(지정번호 포함)을 명기하여야 한다. ※ 발주기관은 서울특별시 건설신기술 활용촉진에 관한 조례 제10조에 따라 건설공사 설계를 시행할 때 관련 신기술을 사전에 검토하여야 하고, 관련 신기술이 있음에도 불구하고 기타의 유사 또는 기존 기술을 반영하고자 하는 때는 발주기관의 자체공법선정위원회의 의결을 거쳐야 하며, 그 사유를 시장이 정한 양식에 따라 설계보고서에 기록하여야 함. 6. 하도급 사항에 아래내용 추가 기재를 검토할 것(p.10) - 계약상대자는 본 설계용역을 다른 설계자에게 일괄하여 하도급 할 수 없다. - 계약상대자가 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다. ․ 각종 조사, 측량 및 이와 유사한 작업 ․ 토질조사와 이에 부수되는 시험 등의 작업 ․ 기타 발주기관이 특별히 인정하는 업무(특별과업, 경관설계 등) - 계약상대자는 위항에서 규정하고 있는 하도급으로 처리할 수 있는 사항에 대하여 하도급을 하고자 할 경우 하도급 계획서를 제출하고 발주기관에게 승인을 받아야 한다. - 계약상대자는 도급 받은 용역에 관하여 하도급 계약을 체결한 경우에는 그 계약을 체결한 날로부터 30일 이내에 다음 각 호의 사항을 발주기관에게 통지하고 발주기관은 하도급계약 적정성을 검토한 후 통보일로부터 30일 이내에 이를 변경 요구할 수 있다. ․ 하도급계약을 체결할 용역의 범위 ․ 하도급 받을 용역업자와 참여기술자의 현황 ․ 하도급 기간 및 하도급 금액(율) 등 - 계약상대자는 용역의 일부를 하도급한 경우에도 본 설계용역에 관하여 발주기관에 대한 모든 책임을 진다. - 발주기관은 과업내용의 변경이 발생한 경우에 설계금액의 변경사유와 내용을 하도급자에게 직접 통보하고, 계약상대자는 하도급 부분에 대하여 과업내용의 변경 등의 이유로 추가금액을 지급받은 경우에는 추가금액의 내용과 비율에 따라 하도급 금액을 증액하여야 하며, 감액을 받은 경우에는 그 내용과 비율에 따라 감액하여야 한다. - 계약상대자는 하도급 관련 업무 수행에 있어 하도급거래 공정화에 관한 법률 등 관계 법령에 규정하고 있는 사항을 준수하여야 한다. 7. 제1장 일반사항에 아래내용을 추가할 것. - 설계의 경제성 등 검토(설계VE) 설계자는 발주기관이 설계의 경제성 등 검토에 필요한 자료 준비 및 요구자료에 대하여 적극적으로 협조하여야 한다. 1) 설계VE 검토내용은 아래와 같다. ⑴ 설계에 적용된 재료․공법․시방의 적정성 ⑵ 설계의 내역누락․오류․불분명 및 적정성 등 확인 ⑶ 시공 중 설계변경 사전 예방 조치 ⑷ 기타 필요한 사항 2) 설계자는 설계의 경제성등을 검토․실시하기 전에 검토조직에 다음 각 호의 자료를 검토 실시 최소 10일 전에 제시하여야 한다. 단, 요구자료는 검토조직에서 조정할 수 있다. ⑴ 설계도서 ⑵ 구조계산서 ⑶ 공사시방서 ⑷ 내역서․일위대가 및 수량산출서(실시설계VE시) ⑸ 지반조사서 ⑹ 기타 설계VE 검토 업무 진행과정에서 추가로 요구되는 자료 3) 설계자는 기본설계(중간설계), 실시설계 중에 설계의 경제성 등 검토 자료를 발주자에게 보고하여야 한다. 8. 적용규정 및 설계기준 나. 적용기준 및 시방서 내용을 아래와 같이 수정할 것(p.14) - 10) 관련규정 및 시방서가 개정된 경우와 특별히 규정되지 않은 사항은 발주기관과 협의하여 적용한다. → 10) 각종 규정 및 설계기준은 가장 최근의 자료를 적용하며, 관련규정 및 설계기준이 개정된 경우 동 관련규정 및 설계기준 등에서 규정하는 바에 따라 적용여부를 판단하고, 특별히 규정되지 않은 사항은 발주기관과 협의하여 적용한다. 9. 준수사항 및 설계시 고려되어야 할 사항에 아래내용 추가 기재를 검토할 것(p.14) - 건설안전을 고려한 설계(DFS, Design For Safety) 1) 설계에서 가정한 시공법 및 절차에 의해 발생하는 위험요소가 회피, 제거, 감소되도록 한다. 2) 시공단계에서 설치되는 가설 시설물의 안전한 설치 및 해체를 고려해야 한다. 3) 깊은 지하 굴착을 최대한 배제하여야 한다. 4) 위험장소에서의 작업을 최소화하기 위해 공장제작 자재의 활용을 적극적으로 고려한다. 5) 동일 작업장소에서 시공절차가 충돌되지 않고 안전하게 작업이 이루어지도록 해야 한다. 6) 시설물의 유지관리가 용이하도록 개․보수 및 청소를 위한 전용통로, 설비의 설치 및 제거가 용이한 반입구 등이 고려되어야 한다. 7) 부서지기 쉬운 자재가 최소화되도록 하여야 하며, 석면 및 석면이 함유된 자재가 사용되지 않도록 하여야 한다. 8) 해체 및 개․보수 공사 시 기존 구조물이 안전하도록 하여야 한다. 9) 지반굴착공사의 시공시기가 장마철, 해빙기와 겹칠 경우에는 이에 대한 안전성검토를 실시하여야 한다. 10) 건설공사 중 근로자의 안전확보를 위하여 「산업안전보건법」 제23조부터 24조까지에서 정하는 내용을 고려해야 한다. - 안전관리문서의 제출 1) 설계과정 중에 도출한 건설안전 위험요소(Hazard) 및 위험성(Risk)에 대한 평가를 실시한 결과로서 HRA(위험요소/위험성/저감대책) 형태로 작성된 설계안전성검토(DFS)보고서 2) 설계에 가정된 각종 시공법과 절차에 관한 사항 3) 설계에서 잔존하여 시공단계에서 반드시 고려해야 하는 HRA (위험요소/위험성/저감대책)에 관한 사항 10. 준수사항 및 설계시 고려되어야 할 사항 나. 설계시 고려되어야 할 사항에 아래내용을 추가할 것(p.16) - 에너지이용합리화법 제3조(정부와 에너지 사용자․공급자 등의 책무) 및 산업통상자원부 고시 제2016-194호 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정에 따른 고효율 기자재를 우선 사용하여야 한다.
기계 기계	11. 설계기준 및 참고자료에 SRF 최종 수요처 관련 아래내용 추가 기재를 검토할 것(p.31) - 고형연료(SRF) 원료(고발열가연성 폐기물) 최종 수요처 확보시 공급품질 규격에 적합토록 공정을 구성하여야 한다. 12. 가연성폐기물 선별 후 잔재물의 선택적 처리할 수 있는 설비를 구성할 수 있도록 아래내용 수정을 검토할 것(p.32) - (3)유기성폐기물 및 불연물은 소각시설과의 연계성을 우선 고려하여 소각처리하되 소각효율을 고려하여 일부 불연물 등은 매립처리 하는 것으로 검토하여 설계 반영한다. → (3)가연성폐기물 선별후 잔재물은 소각시설 또는 매립지로 선택적 보낼 수 있도록 설비를 구성토록 설계반영하여야 한다. 13. 생산 가연물 저장 및 반출설비와 관련 사전압축 전단에 암롤박스로 직접 배출라인이 구성될 수 있도록 아래내용 수정을 검토할 것(p.34) - (나) 본 선별시설에서 생산되는 SRF원료는 외부 반출 후 SRF전용보일러에서 전량 소요할 것으로 예상되므로 생산된 가연물은 암롤박스 또는 사전압축 후 포장하여 옮길 수 있는 구조로 설계 반영되어야 한다. → (나) 본 선별시설에서 생산되는 SRF원료는 외부 반출 후 SRF전용보일러에서 전량 소요할 것으로 예상되므로 생산된 가연물은 암롤박스(사전압축 전단에 암롤박스로 직접 배출할수 있도록 구성하여 수요처여건에 따라 조정가능토록 함) 또는 사전압축 후 포장하여 옮길 수 있는 구조로 설계반영되어야 한다 14. 선별시설 분진과 악취방지 대책에 대한 구체적 기준 및 성능보증 방안에 대한 내용 추가를 검토할 것.(p.35) - 가연성폐기물 선별시설 분진과 악취방지를 위해 창고는 완전 밀폐하여야 하며, 차량 출입문은 2중 자동출입문을 반영하여 악취가 밖으로 빠져나가지 않도록 하여야 한다. 15. 선별시설의 설비별 적용성 평가 내용 추가 기재를 검토할 것.(p.35) - 다양한 성분의 생활폐기물을 전처리하기 위해 선별시설은 간단하고, 선별효율이 우수하여야 하며, 경제적이고, 내구성이 우수하며, 2차 오염이 적은 설비로 계획하여야 한다. - 선별기는 중간단계의 고형연료의 품질기준 및 생산량을 극대화 하도록 계획하고, 유가물 회수를 위해 금속 및 비철금속 선별기를 계획하여야 한다. - 선별된 가연물은 SRF 전용처리시설에 투입할 수 있는 Fluff SRF로 제조가 될 수 있도록 계획하여야 한다.
전기 전기	16. 2) 전기분야에 아래 내용을 추가할 것(p.35) - 기존 전기설비용량 및 증설되는 설비의 부하전력을 종합 검토하여 적정 규모 및 전압의 수전설비용량이 되도록 전력수급계획을 수립하고, 적절히 조화된 전력계통이 구성 되도록 계획한다. - 감시제어시스템에 의한 원활한 운영·제어가 가능하도록 기존 감시 제어시스템(PLC 또는 DCS, 중앙감시·제어설비 등)과의 가장 효율적이고 호환 연계가 가능한 구조로 계획한다. - 다음 사항을 포함하여 적정 수준의 내진기능이 확보되도록 계획한다. · 방진행거, 방진고무 부착, 내진 스토퍼 볼트 사용, 이음부 플렉시블 전선관 사용, 케이블 여장(케이블 트레이) 등 -「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」에 의한 에너지저장장치(ESS) 도입대상 여부를 검토하고, 검토결과에 따라 반영한다. - 건물, 인명 및 각종 장비의 완전한 보호에 필요한 피뢰설비(KSC IEC 62305 등) 및 접지설비(KSC IEC 60364 등)를 관련 규정·기준에 맞도록 계획하여야 한다. - 전력계통접지, 통신접지 등은 토양 상태 및 기존 접지설비를 조사하여 설계하고, 필요한 곳에 서지프로텍터를 별도 계획한다. 17. 2) 전기분야에 아래 내용을 구체화하여 추가할 것(p.35) - 본 강남자원회수시설 가연성폐기물 선별시설의 운전·제어에 필요한 신뢰성·효율성·안정성 확보를 위하여 ‘계측제어설비’ 구성에 요구되는 사항·기준 등을 과업내용서에 상세히 기술 - 정보통신설비(통신설비, 방송설비, 감시설비 등)에 대한 설치기준 등 필요사항을 구체적으로 기재 18. 전기·정보통신 분야와 관련하여 다음 계산서를 제출하도록 과업내용에 명시하고, 산출결과와 설계도서 내용이 일치되도록 할 것 - 전력부하계산서, 조도계산서(시뮬레이션 포함), 각종 차단기·개폐기 용량계산서, 간선 케이블(특고·고압 등) 계산서 및 전압강하계산서, 변압기·발전기 용량계산서, UPS 용량계산서, 접지계산서 등 - 방송 앰프 부하계산서 등 통신관련 각종 계산서
건축	19. 설계 세부지침 3) 건축분야에 아래 기존건물에 대한 구조 안전성 검토내용을 추가 보완할 것(p.36) - 기존 건축물 철거 등이 발생하는 경우에 대한 충분한 구조검토를 하여 설계에 반영하여야 한다. - 구조 검토결과 기존 건축물에 대한 보강이 필요한 경우에는 그 문제점 및 시공 가능한 해결방안을 제시하여야 한다.
토목 토목 토목 토목	20. 측량 시행방법의 아래내용을 수정·보완할 것(p.18) - 측량은 측량ㆍ수로조사 및 지적에 관한 법률 및 공공측량 작업규정(국토정보지리원)에 따라 시행하여야 한다. → 측량은 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 및 공공측량 작업규정에 따라 시행하여야 한다. - 측량완료 후에는 야장, 원도 등을 체계적으로 정리․제출하여야 하며, 측량도 작성에는 축척과 각종 측점 등이 기재되어야 한다.(추가) - ‘안전관리’ 관련 아래 내용을 참고로 보완할 것.(보완) ※ 계약상대자는 공사안전 관리지침을 참고로 하고, 항상 조사의 안전에 유의해 현장관리를 하여야 하며 재해의 방지에 노력하여야 하고, 조사현장이 위험하여 일반의 출입을 금지할 필요가 있을 경우는 가설펜스 등에 의한 충분한 안전조치 및 출입금지의 표시를 해야 한다. - 발주기관은 설계과정에서 조사된 지반조사 정보를 국가공간정보에 관한 법률 제21조, 같은 법 시행령 제38조의12 및 지반조사성과 전산화 및 활용에 관한 지침(국토교통부 예규 2013-29) 제4조에 따라 국토지반정보시스템(http://www.geoinfo.or.kr)에 등재 하여야 한다.(추가) 21. 제2장 조사업무에 아래내용 추가기재를 검토할 것(p.17) - 토취장 골재원 및 사토장 조사 1) 공사 수행 시기를 고려하여 토취장 및 사토장을 조사 설계에 반영한다. 2) 골재원의 위치, 종류, 생산량 등을 조사하여 설계에 반영한다. 3) 부근에 소재하는 토취가능지역, 하상골재원지역, 석산골재원지역 및 서울특별시에서 수행하고 있는 또는 추진예정지역의 각종 공사장을 대상으로 지형도에 위치 및 매장량, 여유 사토량 등을 조사한다. 4) 운영중인 토석정보공유시스템 토사이클과 연계하여 검토한다. http://www.tocycle.com/ - 배수시설 조사 1) 계획 대지 주위의 하수 처리 시설을 조사한다 - 구조물 조사 1) 계획대지 부근의 기존건물을 비롯한 각종 구조물 현황을 조사한다 22. (7) 굴착 및 가시설 계획에서 가시설에 대한 내용이 누락 되었으니 보완할 것(p.39) - 본 공사에 필요한 가시설은 기존 교통통행에 지장이 최소가 되는 공법을 제시하여야 하며, 가시설 및 공사에 따른 단계별 교통처리 방안을 제시해야 한다. - 공사중 홍수대책을 수립하여야 한다. - 건설기술진흥법 제48조제5항에 따른 가설구조물 구조검토를 시행하여야 한다(다만 현장여건 및 자재 등의 변동 가능성이 높은 비계, 거푸집 및 동바리는 개략 구조검토 시행 가능) ․ 높이가 31미터 이상인 비계, 높이가 5미터 이상인 거푸집 및 동바리 ․ 그 밖에 발주기관이 필요하다고 인정하는 가설구조물 23. 다. 설계세부지침 4) 토목분야에 ‘계측계획’ 내용을 추가· 보완할 것(p.39) - 계측계획 및 기타 1) 계측의 목적, 문제점 및 항목을 명확히 설정하도록 하여, 계측기의 선정, 설치, 빈도 등의 신뢰도가 높도록 계획한다. 2) 지반조건 및 위험단면, 주변현황, 지장물 등을 종합적으로 고려하여 계획하도록 한다. 3) 위치는 규모, 원지반 조건, 시공방법 등을 고려하여 계측목적에 부합되도록 선정한다. 4) 계측간격 및 측정빈도는 지반조건 및 굴착방법, 시공조건에 따라 변경 가능하도록 조절한다. 5) 계측과 병행하여 지보공 및 지질상태를 파악, 평가하여 시공에 반영토록 한다. 6) 계측결과와 당초설계 조건을 비교, 검토하여 시공에 반영될 수 있도록 역해석을 실시할 수 있는 자료를 제공하도록 한다. 7) 계측은 현장의 여건과 중요도에 따라 계측의 자동화 및 영구계측 시스템의 운영을 검토하도록 한다. 8) 계측기의 종목 및 수량은 계측관리 표준품셈이나 발주기관의 기준에 따른다. 9) 시공 및 유지관리와 관련하여 발주기관의 별도 요구에 의한 계획을 수립한다. 24. 다. 설계세부지침 4) 토목분야에 ‘포장설계’ 내용을 추가· 보완할 것(p.39) - 포장설계는 토질, 기후, 골재 및 교통량 등에 관한 조사자료를 기초로 포장구조 및 포장두께를 결정한다. - 포장구조 및 공법은 기본설계에서 제시된 사항을 적용하는 것을 원칙으로 하나 지역여건, 지형여건, 경제여건이 변화할 경우에는 변경도 가능하며, 이 경우 구체적인 검토가 필요하다. - 포장설계는 “도로포장 구조설계요령(국토교통부)”을 사용하도록 한다. - 시멘트콘크리트포장은 줄눈 및 표면처리에 대해서 상세하게 설계하도록 한다. - 길어깨 포장은 폭우, 강설 등으로 인한 세굴 및 파손방지와 유지관리를 고려하여 설계하도록 한다. - 포장층은 동결심도 이상의 충분한 동결방지층을 두어 포장구조의 동결을 방지하여야 하며, 동결심도는 “도로 동상방지층 설계지침”에 의거 결정하여야 한다. - 포장구조 및 단면해석에 필요한 포장특성치와 물성치는 도로포장에 적용할 포장공법으로부터 설정토록 한다. - 구조물과 접속부 및 신구포장 경계면에서 발생하는 단차가 포장파손의 원인이 되므로 이에 대한 대책을 수립 설계에 반영하여야 한다. - 재료 선정시 주의사항 이행 ․ KS 및 서울시 관련 지침에서 정한 기준을 통과한 제품을 적용하도록 하여 불합격 자재에 대하여는 전체 Lot 반품 및 품질개선 확증시까지 해당 공종의 공사를 중단하도록 한다. 25. 다. 설계세부지침 4) 토목분야에 ‘보도설계’ 내용을 추가· 보완할 것(p.39) - 보도관련 공사 설계 지도・점검 이행 ․ 보도포장 관련 공사(설계) 시행기관 및 부서에서는 설계용역 준공 전(디자인 심의 대상 사업의 경우에는 심의 완료 후) 사업개요, 사업설명서, 설계도서(설계도, 공사시방서) 등을 서울시 보도환경개선과에 제출하여 점검을 받고 점검 지적사항에 대한 조치계획서를 제출하여 승인받아야 한다. - 설계도면, 공사시방서, 내역서 작성 ․ 보도포장 전문기술교육 전문기술교육 이수 의무화, 도시화로 인한 불투수 면적 증가에 따른 도시 물환경 변화 문제점 해결을 위하여 투수성 포장 설치 원칙 등이 반영되도록 공사시방서 작성한다. ․ 내역서 작성시 건설공사 표준품셈을 활용하여 작성하되, 현장에 대한 사전조사를 철저히 하여 각 현장 실정에 맞게 각종 할증률을 반영하여 공사중 통행불편 및 공사하자 등을 사전 예방토록 한다. - 보도 유효폭 2m 준수, 횡단경사 2% 이내 준수 등 - 보도공사 설계는 보도공사 설계시공 매뉴얼(서울특별시) 및 보도 턱낮춤 및 점자블록 설치기준(보도환경개선과)에 따른다 26. 기타 수정사항 - 과업내역서 → 과업내용서 - 발주처, 발주청 → 발주기관 - 건설교통부, 국토해양부 → 국토교통부 - 감독관, 감독원 → 용역감독자 - 토질조사 → 지반조사

2016년  11 월  8 일

심의위원 :  김 홍 길  (서명)