문서번호	건축기획과-24312
결재일자	2016.11.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축설비팀장	건축기획과장
박철현		노희천	11/10 한병용
협조

건축심의 자료 검토보고

(영등포동1가 특별계획구역 주거복합 신축사업)

2016. 11.

건축기획과

1. 건축물 개요

프로젝트명	건축규모 (층)	용도	건축연면적 ( ㎡ )	냉난방면적 ( ㎡ )
영등포동1가 특별계획구역 주거복합 신축사업	지하4층/ 지상23층	오피스텔(290실) 도시형주택(206호) 근린생활시설	28,236.19	17,279.19

2. 건축물 녹색 · 에너지절약 분야 건축심의기준 점검표

항 목							적용 수준		비고
							적용기준	설계내용
환경	녹색건축인증						우수(그린2)등급	우수(그린2)등급
에너지	건축물 에너지효율등급 인증						1등급 이상	1등급
	주요 항목	외피 평균 단열성능*	외벽		직접	주거	0.210W/㎡․K 이하	0.210 W/㎡․K
						비주거	0.260W/㎡․K 이하	0.260 W/㎡․K
					간접	주거	0.280W/㎡․K 이하	0.280 W/㎡․K
						비주거	0.360W/㎡․K 이하	0.360 W/㎡․K
					측벽	주거	0.170W/㎡․K 이하	0.170 W/㎡․K
						비주거	-	-
			지붕		직접	주거	0.150W/㎡․K 이하	0.150 W/㎡․K
						비주거	0.150W/㎡․K 이하	0.150 W/㎡․K
			바닥		직접	주거	0.180W/㎡․K 이하	0.180 W/㎡․K
						비주거	0.220W/㎡․K 이하	0.220 W/㎡․K
			문		간접	주거	1.800W/㎡․K 이하	1.800 W/㎡․K
						비주거	1.900W/㎡․K 이하	1.900 W/㎡․K
		기밀성능*	창 및 문		(배점)		2등급 이상	2등급
	건축물에너지소비총량제 e-BESS (kWh/㎡･y)						150 미만	-
	조명밀도					주거	10W/㎡ 이하	10 W/㎡
						비주거	12W/㎡ 이하	12 W/㎡
	LED 조명기기 전력량 비율					주거	5% 이상	5%
						비주거	10% 이상	10%
	대기전력 차단장치						30%이상	30%
에너지 관리		에너지사용량 표출장치					설치	설치
		에너지관리시스템(BEMS)					적용	적용
		스마트 계량기 (에너지 사용량 모니터링)					설치	설치
		대기전력 저감용 고효율 변압기		공동주택			30% 이하	30%
				업무시설			40% 이하	40%
신재생 에너지				주거			3% 이상	3.04%
				비주거			7% 이상	7.35%

5. 검토의견

○ 건축심의기준에 의한 녹색건축 및 신재생에너지 설치기준을 만족함.

- 녹색건축 우수(그린2)등급 적용

- 건축물 에너지효율등급 인증 1등급 적용

- 신재생에너지설비 공급율 주거 3.04%, 비주거 7.35% 적용