문서번호	수질과-9963
결재일자	2016.11.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	수질과장	생산부장	상수도사업본부부본부장
김인성	강성욱	구자훈	11/25 정중곤
협 조

제2차 수돗물평가위원회 회의자료

2016. 11

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

第1次  會議

2016. 11. 29(화)

상수도사업본부 2층 회의실

	<수돗물평가위원회>
會 議 資 料

서울特別市 수돗물評價委員會

【  차   례  】

□	제1차 회의결과 보고	1
□	제2차 정례회의 자료	4
	Ⅰ. 11월 수질검사 결과 평가	4～6
	○ 광암·암사 수질조사평가서(환경수도연구원) : 첨부1
	○ 광암·암사 수질분석 의견서(서울물연구원) : 첨부2
	○ 환경수도연구원 수질검사 성적서 : 첨부3
	○ 서울물연구원 수질검사 성적서 : 첨부4
	Ⅱ. ‘16. 12월 채수일자 및 채수지점 선정	7
	Ⅲ. 수평위 현안사항 검토	8
	○ 해외조사사업관련 세부계획 논의

會   議   資   料

제1차 정례회의 결과 보고

Ⅰ. 일시 및 장소

○ 일    시 : 2016. 10. 27(목). 16:30 ~ 18:30

○ 장    소 : 상수도사업본부 4층 회의실

Ⅱ. 회의참석 및 위임위원

○ 참석위원(10명)

- 회의주관 : 독고석 위원장

- 위    원 : 이상묵, 김광수, 이상현, 신재우, 이철재, 이재연, 최정현, 한상열, 홍정림

Ⅲ. 회의 안건

○ 2016년 10월 수질검사 평가 및 공표

○ 2016년 11월 채수일자 및 위원 선정

○ 2016년 연구조사사업 준공관련 검토

Ⅳ. 회의 결과

1) 2016년 10월 수질검사 평가 및 공표

○ 수질검사 개요

- 시료채수 : 2016. 10. 5(화)

- 채수주관 : 한상열, 이철재 위원

- 대    상 : 구의, 뚝도 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

○ 수질검사결과 토의사항

▷ 겨울에 조류(녹조)가 많이 나오는데 다음 회의 자료에 수질검사 항목에 채수 수계         정수장 녹조(클로로필-a) 검사결과를 표기해 주었으면 좋겠음

☞ 채수 수계별 원수에서 측정된 녹조(클로로필-a)에 대한 검사결과를 표기하겠음.

▷ 수질검사 결과서상 정수기의 일반세균이 먹는물 수질기준을 초과하고 있음, 기존         정수기는 필터 통과수를 물탱크에 모아 공급하는 방식에서 현재 직수형 정수기가         보급되고 있는데, 직수형을 조사해 그 데이터를 관리해 주었으면 좋겠음

☞ 현재 매월 위원회에서는 원수에서 수돗물, 정수기 통과수에까지 매월 채수를 실시    하고 있으며, 정수기 통과수에 대해선 채수 시 정수기 종류, 모델명, 정수방식,    위생 점검일등을 함께 조사, 수질검사를 진행하고 있으며, 향후 직수형 정수기를    검사하게 되면 그 결과를 기존 정수기방식과 분리하여 데이터 관리를 하겠음.

▷ 정수기 수질검사 시 그 결과가 부적합 정수기에 대해선 어떻게 조치하고 있는지?

☞ 검사결과 및 항목별 안내서를 함께 작성하여 검사지점별 건물주, 관리인등에게 알려드리고 있으며, 특히 정수기 통과수가 부적합한 경우에는 위생관리 필요성을 안내하고 있음.

☞ 또한 다중이용시설에서 사용 중에 있는 정수기 통과수 만이라도 사용자의 위생상 안전을 위해서 정수기 관리기준에 일반세균을 포함시켜 줄 것을 관련 기관에 요청하고 있으며, 최근에는 16.10.20에  국회의원회관에서 개최된 정수기 법제개선 토론회에 본 위원회 위원들이 참석하여 정수기 관리 수질검사 항목에 일반세균이 포함되도록 관련법 제·개정의 필요성 및 타당성 등을 주장함.

▷ 원수에서 정수, 수도꼭지까지 미네널 검사결과상 그 값이 오히려 원수보다 높은         이유는 ?

☞ 원수, 정수, 수도꼭지까지 생산·공급과정상 그 시차가 있어, 당일 채수 시 원수와 수도꼭지의 수질검사치가 다를 수 있음.

○ 기타 토의사항

▷ 제10기 수돗물평가위원회 위원장, 부위원장 선출

☞ 위원장(1명) : 독고석(단국대, 토목공학과 교수)

부위원장(2명) : 한인섭(서울시립대 환경공학부 교수)

김혜정(시민방사능감시센터 운영위원장)

▷ 2016년도 연구과제 2건과 관련하여 11월 내용검토를 위해 관련자료를 각 위원들        에게 보내주었으면 좋겠음.

2) 2016년 11월 수질검사 및 정례회의 일정 토의

○ 채수일자 : 2016. 11. 1(화) 09:00~18:00

○ 채수 주관위원 : 한상열, 홍정림 위원

○ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 광암, 암사

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

○ 제2차 회의일자 및 장소

- 일 자 : 2016. 11. 29(화) 16:30 ~

- 장 소 : 상수도사업본부 4층 회의실

- 안 건 : 2016년 11월 수질검사 평가 및 공표

제2차 정례회의 자료

Ⅰ. 일   시 : 2016. 11. 29(화) 16:30 ~

Ⅱ. 장   소 : 상수도사업본부 2층 회의실

Ⅲ. 수질검사 결과 분석 평가

□ 11월 수질검사 결과 분석 평가

○ 시료 채수일 : 2016. 11. 1(화), 맑음

○ 채수주간 기상상황

월일 항목		10/25	10/26	10/27	10/28	10/29	10/30	11/1 (채수)
기온 (℃)	관측	14.1	13.3	14.6	14.6	7.9	5.7	1.5
	평년	12.4	12.2	12.0	12.0	11.3	10.9	10.5
강수량 (mm)	관측	37.0	-	0.3	-	-	0.5	-
	평년	1.1	1.3	0.8	1.4	1.7	1.7	1.8

※ 채수주간(’16.10.25~’16.11.1) : 강수량 37.8 mm

○ 대상 정수장 : 광암, 암사 아리수정수센터

○ 시료채수 주관 : 한상열, 홍정림 위원

○ 채 수 지 점 : 총 10지점

- 원 ․ 정수 : 광암, 암사 아리수정수센터 4개 지점

- 공급수계 수도꼭지 : 4개 지점(직수 2, 물탱크 경유 2)

구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유 수도꼭지 지점
광암	송파구 문정로13길 15-18 (가락동 187-6)	송파구 동남로18길 44 (가락동 199) 가락동 프라자아파트
암사	동작구 신대방동460-14 보라매법당	동작구 신대방동719 성원상떼빌

- 정수기 물 : 2개 지점

구분 정수장	정수기 물 채수 지점
광암	송파구 동남로18길 44(가락동 199) 가락동 프라자아파트 쿠쿠정수기(직수형), CP-E101NW, 세디멘트-프리카본-나노트랩-포스트카본 제조일 : 2015. 10. 27 점검 : 2016. 7. 5 세디멘트, 나노트랩 교체
암사	동작구 신대방동719 상떼빌 어린이집 현대위가드, PTS-1000RS, 세디멘트-프리카본-U/F-포스트카본 제조일 : 2011. 3. 31 점검 : 2016. 9. 12 세디멘트, 프리카본 교체

○ 검사항목 : 먹는물 수질기준 59개 전항목 및 미네랄 4항목

○ 검사기관 : (재)한국환경수도연구원

○ 정수, 직수, 물탱크 수질검사 결과 (붙임1․2․3 “시험성적서”,“분석보고서” 참조)

- 미생물 분야               : 4개 항목 모두 불검출

- 건강상 유해영향 무기물질 : 11개 항목중 10개 항목 불검출, 1개 항목 (질산성질소, ) 수질기준 이내

- 건강상 유해영향 유기물질   : 페놀 등 17개 항목 모두 불검출

- 소독 부산물 및 심미적 영향물질 : 소독 부산물 11개 항목 및 심미적 영향물질 16개 항목 모두 먹는물 수질기준 이내

〈 표1 원수 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	총대장균군 (군수/100㎖)		KMnO4 소비량		pH		탁 도 (NTU)		철		클로로필-a (물연구원 측정)
	‘16.8월	’16.11월	‘16.8월	’16.11월	‘16.8월	’16.11월	‘16.8월	’16.11월	‘16.8월	’16.11월	‘16.8월	’16.11월
광암	200	50	3.3	5.1	7.5	7.6	2.49	4.36	0.08	0.16	18.4	16.1
암사	300	200	3.0	4.6	7.4	7.6	4.53	4.29	0.40	0.13	22.1	30.0

〈 표2 정수 및 수돗물 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		탁도(NTU)		잔류염소		pH		아연		철
	수 질 기준		0.5이하		4.0이하		5.8~8.5		3이하		0.3이하
	채수월		‘16.8월	’16.11월	‘16.8월	’16.11월	‘16.8월	’16.11월	‘16.8월	’16.11월	‘16.8월	’16.11월
광암 정수센터	공급 계통	정수	0.05	0.05	0.38	0.41	7.2	7.3	0.005	0.006	불검출	불검출
		직수	0.05	0.05	0.18	0.22	7.3	7.4	0.016	0.024	불검출	불검출
		탱크수	0.07	0.05	0.10	0.10	7.4	7.5	0.010	0.006	불검출	불검출
암사 정수센터	공급 계통	정수	0.05	0.06	0.43	0.45	6.9	7.1	0.006	0.013	불검출	불검출
		직수	0.05	0.05	0.23	0.20	7.1	7.3	불검출	0.004	불검출	불검출
		탱크수	0.06	0.05	0.17	0.15	7.1	7.6	0.007	0.002	불검출	불검출

〈 표3 수돗물과 정수기 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		pH	잔류염소	KMnO4 소비량	THMs	일반세균	총대장균군
	수질기준		5.8~8.5	4.0이하	10㎎/L	0.1㎎/L	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖
광암 정수센터	공급 계통	직 수	7.3	0.22	0.9	0.023	불검출	불검출
		정수기	7.3	불검출	불검출	불검출	60	불검출
암사 정수센터	공급 계통	직 수	7.1	0.22	0.6	0.020	불검출	불검출
		정수기	7.4	불검출	불검출	불검출	680	불검출

【 원수와 정수에서 맛․냄새물질 및 유기물 검사결과】

- 검사기관 : 서울 물연구원

- 검사결과                                         (단위: ng/L, mg/L)

항목별		2-MIB(ng/L)	Geosmin(ng/L)	TOC(mg/L)	KMnO4(mg/L)	비고
수질기준		20 이하 (환경부 감시항목)	20 이하 (환경부 감시항목)	5 이하 (서울시 감시항목)	10 이하
광암 정수센터	원 수	4	2	1.95	4.6
	정 수	불검출	불검출	1.10	1.0	건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성유무 2-MIB : 달성 Geosmin : 달성 TOC : 미달성
	직 수	불검출	불검출	1.10	1.0
	탱크수	불검출	불검출	1.05	1.0
암사 정수센터	원 수	3	2	2.06	4.7
	정 수	불검출	불검출	1.09	0.7	건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성유무 2-MIB : 달성 Geosmin : 달성 TOC : 미달성
	직 수	불검출	불검출	1.07	0.7
	탱크수	불검출	불검출	1.02	0.7

※ 건강하고 맛있는 물 Guideline : 2-MIB, Geosmin 모두 8ng/L 이하. TOC 1mg/L 이하

※ KMnO4 자료는 수평위 수질검사 결과임.

Ⅳ. ‘16. 12월 채수일자 및 채수지점 선정

○ 채수일자(안) : 2016년 12월 6일(화) 09:00 ~ 18:00

○ 채수 주관위원 :

○ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 강북, 영등포

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

정수장	공급수계	채수 지역	비고
강 북	공릉배수지	도봉구 8개동, 노원구 20개동
	상계배수지	노원구 1개동
	북악터널 배수지	종로구 3개동, 성북구 13개동, 강북구 8개동, 은평구 1개동, 서대문구 7개동
	백련배수지	서대문구 7개동
	응암배수지	은평구 3개동
	가좌배수지	은평구 3개동, 서대문구 8개동
	홍은배수지	은평구 2개동, 서대문구 6개동
	불광터널	은평구 13개동
	월곡배수지	동대문구 6개동, 성북구 11개동, 강북구 1개동
	월곡소배수지	성북구 4개동
	증산배수지	마포구 2개동, 은평구 8개동, 서대문구 3개동
영등포	금천배수지	금천구 8개동 구로구 1개동
	목동배수지	양천구 9개동, 강서구 14개동
	신월배수지	양천구 6개동, 강서구 2개동
	신정배수지	양천구 9개동, 구로구 9개동역
	우장산배수지	강서구 12개동
	화곡배수지	강서구 7개동

○ 제3차 정례회의 일자 및 장소

- 일 자(안) : 2016. 12. 27(화) 16:30

- 장 소(안) : 상수도사업본부 4층 회의실

- 안    건 : 12월 수질검사결과 평가 및 2017년 “수돗물평가위원회 운영계획” 논의

Ⅴ. 토의과제

□ 2016년 해외조사사업관련 세부계획 논의

○ 방 문 국 : 미국(샌프란시스코), 캐나다(밴쿠버)

○ 일    시 : 2016. 12. 17 ~ 12. 24(6박8일)

○ 내    용 : 일정 및 인원확정

Ⅵ. 따로붙임

1) 수질검사 성적서 1부.

2) (재)한국환경수도연구원 분석보고서 1부.

3) 서울시 물연구원 분석보고서 1부.

4) 부정청탁금지법 관련 안내서 1부.  끝.